## Лист1
Наладочная ведомость для абонентов на отопителый сезон 2024-2025 года
№ п/п | Адрес узла ввода | Наименование источника | Расчетный диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный диаметр шайбы на под. тр-де, мм | Расчетный диаметр шайбы на обр. тр-де, мм | Расчетный диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Расчетный диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | к | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | к
1 | Большевистский пер., 2-6 | РТС "Балтийская" | 10.0131 | - | - | - | -
2 | Ленинский пр-кт, 34-38 | РТС "Балтийская" | 10.3127 | - | - | - | -
3 | Ленинский пр-кт, 34а-38 | РТС "Балтийская" | 10.1861 | - | - | - | -
4 | Ленинский пр-кт, 40-42а | РТС "Балтийская" | 10.928 | - | - | - | -
5 | Ленинский пр-кт, 42б | РТС "Балтийская" | - | - | - | 14.5414 | -
6 | Ленинский пр-кт, 44-50 | РТС "Балтийская" | 5.955 | - | - | - | -
7 | Ленинский пр-кт, 44-50 | РТС "Балтийская" | 11.4523 | - | - | - | -
8 | Ленинский пр-кт, 52-58 | РТС "Балтийская" | 10.5369 | - | - | - | -
9 | Ленинский пр-кт, 52-58 | РТС "Балтийская" | 8.2204 | - | - | 3.0103 | -
10 | Ленинский пр-кт, 60-66 | РТС "Балтийская" | 5.8362 | - | - | 3.2859 | -
11 | Ленинский пр-кт, 60-66 | РТС "Балтийская" | 10.7519 | - | - | - | -
12 | Ленинский пр-кт, 68-74 | РТС "Балтийская" | 11.699 | - | - | 4.1043 | -
13 | Ленинский пр-кт, 76-82 | РТС "Балтийская" | 12.1787 | - | - | - | -
14 | Ленинский пр-кт, 76а | РТС "Балтийская" | - | 6.681 | - | - | -
15 | Ленинский пр-кт, 83 | РТС "Балтийская" | 14.7594 | - | - | - | -
16 | Ленинский пр-кт, 83а-83д | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | 23.399 | - | -
17 | Ленинский пр-кт, 83а-83д | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | - | - | 6.6978
18 | Ленинский пр-кт, 84-86 | РТС "Балтийская" | 6.5528 | - | - | - | -
19 | Ленинский пр-кт, 85-87 | РТС "Балтийская" | 11.6768 | - | - | - | -
20 | Ленинский пр-кт, 87-91 | РТС "Балтийская" | 11.8951 | - | - | - | -
21 | Ленинский пр-кт, 88-90 | РТС "Балтийская" ТП Багратиона элеватор | - | 9.546 | - | - | -
22 | Ленинский пр-кт, 92 | РТС "Балтийская" | - | 11.568 | - | - | -
23 | Ленинский пр-кт, 92-94 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 4.7556
24 | Ленинский пр-кт, 93 | РТС "Балтийская" | 8.7104 | - | - | - | -
25 | Ленинский пр-кт, 94 | РТС "Балтийская" | 9.725 | - | - | - | -
26 | Ленинский пр-кт, 95-101 | РТС "Балтийская" | 16.1859 | - | - | - | -
27 | Ленинский пр-кт, 96-98 | РТС "Балтийская" | - | 9.647 | - | - | -
28 | Ленинский пр-кт, 100 | РТС "Балтийская" | - | 6.465 | - | - | -
29 | Ленинский пр-кт, 103-109 | РТС "Балтийская" | 13.215 | - | - | - | -
30 | Ленинский пр-кт, 109а | РТС "Балтийская" | - | 7.232 | - | - | 3.2507
31 | Ленинский пр-кт, 111-117 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 19.532 | - | - | -
32 | Ленинский пр-кт, 119-121 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 11.745 | - | - | -
33 | Ленинский пр-кт, 123-129 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 16.579 | - | - | -
34 | Ленинский пр-кт, 131 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
35 | Ленинский пр-кт, 133 | РТС "Балтийская" | - | 7.024 | - | - | -
36 | Ленинский пр-кт, 135-143 | РТС "Балтийская" | - | 11.556 | - | - | -
37 | Ленинский пр-кт, 145-151 | РТС "Балтийская" | - | 11.559 | - | - | -
38 | Ленинский пр-кт, 155 | РТС "Балтийская" Ленинский пр-кт, 155 | 12.9261 | - | - | 5.6288 | -
39 | Ленинский пр-кт, 155а | РТС "Балтийская" | - | 5 | - | 5.805 | 6.6058
40 | Ленинский пр-кт, 157-159-161 | РТС "Балтийская" Элеватор Ленинский пр-кт, 157 | - | 10.362 | - | - | -
41 | Малый пер., 15 | РТС "Балтийская" | 6.0987 | - | - | - | -
42 | Малый пер., 17 | РТС "Балтийская" | 13.1353 | - | - | - | 6.695
43 | Малый пер., 17а | РТС "Балтийская" | 5.4602 | - | - | - | -
44 | Малый пер., 23-27 | РТС "Балтийская" | 9.1106 | - | - | - | -
45 | Малый пер., 32 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
46 | Серпуховский пер., | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
47 | Серпуховский пер., 2-12 | РТС "Балтийская" | 13.5239 | - | - | - | 6.3842
48 | Старопрегольская наб., 2-8 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | 21.812 | - | -
49 | Старопрегольская наб., 2-8 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | - | - | 5.5961
50 | Старопрегольская наб., 10-18 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | - | - | 6.2447
51 | Старопрегольская наб., 10-18 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | 23.871 | - | -
52 | Старопрегольская наб., 10а | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | 9.578 | - | - | -
53 | Старопрегольская наб., 10а | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | 5.384 | - | - | -
54 | ул. Багратиона, 48-64 (ул. Новый Вал, 29-33) | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 6.2107
55 | ул. Багратиона, 48-64 (ул. Новый Вал, 29-33) | РТС "Балтийская" | 22.7117 | - | - | - | -
56 | ул. Багратиона, 66-80 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 20.696 | - | - | -
57 | ул. Багратиона, 80 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 4.596 | - | - | -
58 | ул. Багратиона, 82-88 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 15.609 | - | - | -
59 | ул. Багратиона, 90-96 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 16.1 | - | - | -
60 | ул. Багратиона, 98-104 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 16.539 | - | - | -
61 | ул. Багратиона, 99-103 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
62 | ул. Багратиона, 105-107 | РТС "Балтийская" ТП Багратиона элеватор | 9.0296 | - | - | - | -
63 | ул. Багратиона, 106-112 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 18.195 | - | - | -
64 | ул. Багратиона, 107а | РТС "Балтийская" | 12.0939 | - | - | - | 4.9903
65 | ул. Багратиона, 111 | РТС "Балтийская" | 11.6416 | - | - | - | -
66 | ул. Багратиона, 113-117 | РТС "Балтийская" | 9.6717 | - | - | - | -
67 | ул. Багратиона, 114-118 | РТС "Балтийская" | 12.2859 | - | - | - | -
68 | ул. Багратиона, 119-125 | РТС "Балтийская" | 13.2684 | - | - | - | -
69 | ул. Багратиона, 120-126 | РТС "Балтийская" | 10.5861 | - | - | - | -
70 | ул. Багратиона, 127-133 | РТС "Балтийская" | - | 7.414 | - | - | 4.9406
71 | ул. Багратиона, 128-134 | РТС "Балтийская" | 14.548 | - | - | - | -
72 | ул. Багратиона, 135 | РТС "Балтийская" | 8.4664 | - | - | - | -
73 | ул. Багратиона, 136-142 | РТС "Балтийская" | 18.7784 | - | - | - | -
74 | ул. Багратиона, 144-154 | РТС "Балтийская" | 23.0362 | - | - | - | -
75 | ул. Багратиона, 144а | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
76 | ул. Багратиона, 156-160 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
77 | ул. Богдана Хмельницкого, 17-19 | РТС "Балтийская" | 12.7327 | - | - | - | -
78 | ул. Богдана Хмельницкого, 17-19 | РТС "Балтийская" | 3.0137 | - | - | - | -
79 | ул. Железнодорожная, 25-31 | РТС "Балтийская" | 10.7208 | - | - | - | -
80 | ул. Железнодорожная, 25-31 | РТС "Балтийская" | 6.6737 | - | - | - | -
81 | ул. Железнодорожная, 33-41 | РТС "Балтийская" | 15.8018 | - | - | - | 6.482
82 | ул. Железнодорожная, 33-41 | РТС "Балтийская" | 4.4953 | - | - | - | -
83 | ул. Железнодорожная, 40 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
84 | ул. Железнодорожная, 41 | РТС "Балтийская" | 10.7912 | - | - | - | -
85 | ул. Железнодорожная, 43-49 | РТС "Балтийская" | 8.5779 | - | - | - | -
86 | ул. Железнодорожная, 51-59 | РТС "Балтийская" | 11.2038 | - | - | - | -
87 | ул. Казанская, 2-8 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 15.755 | - | - | -
88 | ул. Казанская, 10-20 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 17.092 | - | - | -
89 | ул. Казанская, 28 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 8 | - | - | -
90 | ул. Калинина пл., 1-7 | РТС "Балтийская" | 11.9432 | - | - | - | 8.6131
91 | ул. Калинина пл., 1-7 пом. I из лит. А | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
92 | ул. Калинина пл., 9 | РТС "Балтийская" | 6.7331 | - | - | - | -
93 | ул. Калинина пл., 11-15 | РТС "Балтийская" | - | 11.86 | - | - | -
94 | ул. Калинина пл., 17-21, Калинина пл., 23 | РТС "Балтийская" Элеватор Ленинский пр-кт, 157 | - | 12.53 | - | - | -
95 | ул. Калинина пл., 25-27 | РТС "Балтийская" Элеватор Ленинский пр-кт, 157 | - | 9.169 | - | - | -
96 | ул. Калинина пл., 28 | РТС "Балтийская" | - | 8.782 | - | 17.6562 | 9.6677
97 | ул. Краснооктябрьская, 1-7 | РТС "Балтийская" | - | 8.928 | - | - | -
98 | ул. Краснооктябрьская, 1-7 | РТС "Балтийская" | 6.2813 | - | - | - | -
99 | ул. Краснооктябрьская, 6-12 | РТС "Балтийская" | 12.7739 | - | - | - | -
100 | ул. Краснооктябрьская, 9 | РТС "Балтийская" | 12.1414 | - | - | - | -
101 | ул. Краснооктябрьская, 11-15а | РТС "Балтийская" | 16.2117 | - | - | - | -
102 | ул. Краснооктябрьская, 17 | РТС "Балтийская" | 7.8398 | - | - | 5.6214 | -
103 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 4.458
104 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 14.335 | - | - | -
105 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 4.106 | - | - | -
106 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 14.168 | - | - | 3.2991
107 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 9.332 | - | - | -
108 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 6.598 | - | - | -
109 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 7.421 | - | - | -
110 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 3.1308
111 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | 11.185 | - | - | -
112 | ул. Мореходная, 3 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
113 | ул. Мореходная, 3 к1 | РТС "Балтийская" | - | 9.898 | - | - | -
114 | ул. Мореходная, 3 к2 | РТС "Балтийская" | - | 5.521 | - | - | -
115 | ул. Мореходный пер., 4 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 3.5959
116 | ул. Мореходный пер., 4 | РТС "Балтийская" | - | 12.429 | - | - | -
117 | ул. Нансена, 35-49 | РТС "Балтийская" | 14.4959 | - | - | - | -
118 | ул. Нансена, 70-72 | РТС "Балтийская" Элеватор Нансена, 78-78б | - | 11.222 | - | - | -
119 | ул. Нансена, 73 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
120 | ул. Нансена, 74-74б | РТС "Балтийская" Элеватор Нансена, 78-78б | - | - | - | - | -
121 | ул. Нансена, 76 | РТС "Балтийская" Элеватор Нансена, 78-78б | - | - | - | - | -
122 | ул. Нансена, 78-78б | РТС "Балтийская" Элеватор Нансена, 78-78б | - | - | - | - | -
123 | ул. Нансена, 80-86 | РТС "Балтийская" | 16.53 | - | - | - | -
124 | ул. Новый Вал, 18-24 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
125 | ул. Новый Вал, 23 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | - | - | - | 4.5203
126 | ул. Новый Вал, 23 | РТС "Балтийская" ЦТП Новый вал | - | 13.603 | - | 14.9945 | -
127 | ул. Новый Вал, 25 | РТС "Балтийская" | - | 8.163 | - | - | 3.9124
128 | ул. Новый Вал, 26-30 | РТС "Балтийская" | 10.2658 | - | - | - | 7.7327
129 | ул. Новый Вал, 32-34 | РТС "Балтийская" ЦТП Парусная | - | 12.161 | - | - | -
130 | ул. Ольштынская, 1 | РТС "Балтийская" | - | 8.029 | - | 7.4046 | 3.9192
131 | ул. Парусная, 29-31 | РТС "Балтийская" | - | - | 13.154 | - | -
132 | ул. Парусная, 30 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
133 | ул. Полоцкая, 2-6 | РТС "Балтийская" | 10.3073 | - | - | - | -
134 | ул. Полоцкая, 8 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 3.4123
135 | ул. Полоцкая, 8 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
136 | ул. Полоцкая, 10-14 | РТС "Балтийская" | - | 11.974 | - | - | -
137 | ул. Полоцкая, 10-14 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 5.3391
138 | ул. Полоцкая, 16-22 | РТС "Балтийская" | 12.846 | - | - | - | 6.1213
139 | ул. Полоцкая, 43 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
140 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 9.6392 | - | - | 7.5336 | -
141 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 7.2966 | - | - | - | -
142 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 5.9368 | - | - | - | -
143 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 4.1096 | - | - | - | -
144 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 4.5268 | - | - | - | -
145 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 11.5536 | - | - | - | -
146 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 14.0812 | - | - | - | -
147 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 9.4784 | - | - | - | -
148 | ул. Полоцкая, 45 | РТС "Балтийская" | 8.8917 | - | - | 12.7357 | -
149 | ул. Полоцкая, 64 | РТС "Балтийская" | 6.1146 | - | - | - | -
150 | ул. Полоцкая, 64а | РТС "Балтийская" | 12.3875 | - | - | - | 4.4415
151 | ул. Портовая 3 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
152 | ул. Портовая, 1 | РТС "Балтийская" | 9.5036 | - | - | - | -
153 | ул. Портовая, 1 | РТС "Балтийская" | 4.0366 | - | - | - | -
154 | ул. Портовая, 5-15 | РТС "Балтийская" | 16.2584 | - | - | - | -
155 | ул. Портовая, 6 | РТС "Балтийская" ЦТП Портовая 6 | - | - | 13.952 | - | 9.47
156 | ул. Портовая, 6а | РТС "Балтийская" | 4.3775 | - | - | - | -
157 | ул. Портовая, 17-27 | РТС "Балтийская" | 15.6046 | - | - | - | 6.7413
158 | ул. Портовая, 27а | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
159 | ул. Портовая, 29 | РТС "Балтийская" | 9.2033 | - | - | - | 3.2502
160 | ул. Серпуховская, 3-9 | РТС "Балтийская" | - | 9.322 | - | - | -
161 | ул. Серпуховская, 11-21 | РТС "Балтийская" | 13.864 | - | - | - | -
162 | ул. Серпуховская, 18 | РТС "Балтийская" | 13.247 | - | - | - | -
163 | ул. Серпуховская, 20-24 | РТС "Балтийская" | - | 12.243 | - | - | -
164 | ул. Серпуховская, 23-27 | РТС "Балтийская" | 11.433 | - | - | - | -
165 | ул. Серпуховская, 26 | РТС "Балтийская" | 11.7681 | - | - | - | 4.0417
166 | ул. Серпуховская, 28 | РТС "Балтийская" | 14.5477 | - | - | 8.2576 | 10.8556
167 | ул. Серпуховская, 29 | РТС "Балтийская" | 8.3333 | - | - | - | 3.4242
168 | ул. Серпуховская, 30 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
169 | ул. Серпуховская, 30а | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
170 | ул. Серпуховская, 31-35 | РТС "Балтийская" | 11.4415 | - | - | - | -
171 | ул. Серпуховская, 32-42 | РТС "Балтийская" | 13.7069 | - | - | - | -
172 | ул. Серпуховская, 37-41 | РТС "Балтийская" | 11.6399 | - | - | - | -
173 | ул. Серпуховская, 46 | РТС "Балтийская" | 11.8876 | - | - | 5.266 | 5.1459
174 | ул. Суворова А., 15 | РТС "Балтийская" | 41.047 | - | - | - | -
175 | ул. Суворова А., 21 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
176 | ул. Суворова А., 23в | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
177 | ул. Суворова А., 25 | РТС "Балтийская" | 12.3824 | - | - | - | -
178 | ул. Суворова А., 25а | РТС "Балтийская" | 13.7407 | - | - | - | -
179 | ул. Суворова А., 25б | РТС "Балтийская" | 14.274 | - | - | - | -
180 | ул. Суворова А., 29 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
181 | ул. Суворова А., 29 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
182 | ул. Суворова А., 35+35а | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
183 | ул. Суворова А., 37-39 №2 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
184 | ул. Суворова А., 40 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
185 | ул. Суворова А., 41 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
186 | ул. Суворова А., 44 | РТС "Балтийская" | 4.485 | - | - | - | -
187 | ул. Суворова А., 47 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
188 | ул. Суворова А., 54 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
189 | ул. Суворова. 44 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
190 | ул. Чаадаева 6-8 | РТС "Балтийская" | - | 6.305 | - | - | -
191 | ул. Чаадаева, 4 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
192 | ул. Чаадаева, 13-13а | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | 8.856 | - | -
193 | ул. Чаадаева, 13-13а | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | 4.0266
194 | ул. Чаадаева, 13б (ВНС) | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | -
195 | ул. Чаадаева, 15 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | 6.253 | - | -
196 | ул. Чаадаева, 15-15а | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | 4.0221
197 | ул. Чаадаева, 15а | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | 6.25 | - | -
198 | ул. Чаадаева, 19-33 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | 25.175 | - | -
199 | ул. Чаадаева, 19-33 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | 5.7767
200 | ул. Чаадаева, 35 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | 5.121 | - | - | -
201 | ул. Чаадаева, 35-37 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | -
202 | ул. Чаадаева, 37 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | 5.132 | - | - | -
203 | ул. Чаадаева, 39 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | 5.218 | - | -
204 | ул. Чаадаева, 39 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | 3.5341
205 | ул. Чаадаева, 41 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | 7.282 | - | - | -
206 | ул. Чаадаева, 41 | РТС "Балтийская" ЦТП Чаадаева | - | - | - | - | 3.07
207 | ул. Эльблонгская 20 | РТС "Балтийская" | 6.3748 | - | - | - | 3.4182
208 | ул. Эльблонгская, 1-7 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
209 | ул. Эльблонгская, 2-12 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
210 | ул. Эльблонгская, 9-11 | РТС "Балтийская" | 12.4933 | - | - | - | 8.0692
211 | ул. Эльблонгская, 13-17 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
212 | ул. Эльблонгская, 19 | РТС "Балтийская" | 8.5482 | - | - | - | -
213 | ул. Эльблонгская, 21-27 | РТС "Балтийская" | 18.6725 | - | - | - | -
214 | ул. Эльблонгская, 29 | РТС "Балтийская" | 13.6147 | - | - | - | 7.5885
215 | ул. Эльблонгская, 31 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
216 | ул. Эльблонгская, 33-35 | РТС "Балтийская" | - | - | 12.759 | - | 5.7944
217 | ул. Эльблонгская, 37 | РТС "Балтийская" | - | - | 9.61 | - | 5.8058
218 | ул. Эпроновская, 1 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
219 | ул. Эпроновская, 7 | РТС "Балтийская" | 7.6768 | - | - | - | -
220 | ул. Эпроновская, 7 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 3.4489
221 | ул. Эпроновская, 9-13 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | 4.455
222 | ул. Эпроновская, 9-13 | РТС "Балтийская" | 11.4714 | - | - | - | -
223 | ул. Эпроновская, 15 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
224 | ул. Эпроновская, 15 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
225 | ул. Эпроновская, 17 | РТС "Балтийская" | 12.2873 | - | - | - | -
226 | ул. Эпроновская, 20 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
227 | ул. Эпроновская, 21 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
228 | ул. Эпроновская, 21 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
229 | ул. Эпроновская, 25-29 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
230 | ул. Эпроновская, 31 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
231 | ул. Эпроновская, 33 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
232 | ул. Южный пер., 1-7 | РТС "Балтийская" | - | - | - | - | -
233 | ул. Южный пер., 9-11 | РТС "Балтийская" | 6.5937 | - | - | - | -
234 | ул. Южный пер., 13-15 | РТС "Балтийская" | 8.211 | - | - | - | -
235
236 | ул. Алданская, 4 узел-1 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | -
237 | ул. Алданская, 4 узел-2 | "Балтптицепром" | 8.6157 | - | - | - | -
238 | ул. Алданская, 4 узел-3 | "Балтптицепром" | 8.9724 | - | - | - | -
239 | ул. Алданская, 7 | "Балтптицепром" | 5.0238 | - | - | - | -
240 | ул. Алданская, 8 | "Балтптицепром" | 11.2223 | - | - | - | -
241 | ул. Алданская, 9 узел-1 | "Балтптицепром" | 7.7193 | - | - | - | -
242 | ул. Алданская, 9 узел-2 | "Балтптицепром" | 7.9006 | - | - | - | -
243 | ул. Алданская, 9 узел-3 | "Балтптицепром" | 8.2822 | - | - | - | -
244 | ул. Алданская, 10-12 | "Балтптицепром" | 8.8072 | - | - | - | -
245 | ул. Алданская, 10-12 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | 3
246 | ул. Алданская, 10-12 | "Балтптицепром" | 18.5385 | - | - | - | -
247 | ул. Алданская, 10-12 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | 5.082
248 | ул. Алданская, 11-13 узел 1 | "Балтптицепром" | 14.9619 | - | - | - | -
249 | ул. Алданская, 11-13 узел 2 | "Балтптицепром" | 14.9542 | - | - | - | -
250 | ул. Алданская, 14 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | 4.5104
251 | ул. Алданская, 14 узел-1 | "Балтптицепром" | 9.5554 | - | - | - | -
252 | ул. Алданская, 14 узел-2 | "Балтптицепром" | 9.6223 | - | - | - | -
253 | ул. Алданская, 15 узел-1 | "Балтптицепром" | 9.6367 | - | - | - | -
254 | ул. Алданская, 15 узел-2 | "Балтптицепром" | 9.8139 | - | - | - | -
255 | ул. Алданская, 15 узел-3 | "Балтптицепром" | 9.9745 | - | - | - | -
256 | ул. Алданская, 16 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | 3.3856
257 | ул. Алданская, 16 узел-1 | "Балтптицепром" | 9.7213 | - | - | - | -
258 | ул. Алданская, 16 узел-2 | "Балтптицепром" | 9.859 | - | - | - | -
259 | ул. Алданская, 18 | "Балтптицепром" | 11.2924 | - | - | - | -
260 | ул. Алданская, 18 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | 3.3655
261 | ул. Алданская, 18а узел-1 | "Балтптицепром" | 8.0286 | - | - | - | 16.246
262 | ул. Алданская, 18а узел-2 | "Балтптицепром" | 8.264 | - | - | - | -
263 | ул. Алданская, 18а узел-3 | "Балтптицепром" | 8.4412 | - | - | - | -
264 | ул. Алданская, 20 узел-1 | "Балтптицепром" | 11.176 | - | - | - | 11.8945
265 | ул. Алданская, 20 узел-2 | "Балтптицепром" | 11.3886 | - | - | - | -
266 | ул. Алданская, 20а | "Балтптицепром" ТП Алданская, 20 | - | - | - | - | 5.4599
267 | ул. Алданская, 20а узел-1 | "Балтптицепром" | 9.0817 | - | - | - | -
268 | ул. Алданская, 20а узел-2 | "Балтптицепром" | 9.1232 | - | - | - | -
269 | ул. Алданская, 20а узел-3 | "Балтптицепром" | 9.2574 | - | - | - | -
270 | ул. Алданская, 22 узел-1 | "Балтптицепром" | 9.8015 | - | - | - | -
271 | ул. Алданская, 22 узел-2 | "Балтптицепром" | 9.8581 | - | - | - | -
272 | ул. Алданская, 22а | "Балтптицепром" | - | - | - | - | -
273 | ул. Алданская, 22а узел-2 | "Балтптицепром" | 9.3012 | - | - | - | -
274 | ул. Алданская, 22а узел-3 | "Балтптицепром" | 9.2267 | - | - | - | -
275 | ул. Алданская, 24 | "Балтптицепром" | - | 17.733 | - | - | -
276 | ул. Алданская, 24а узел-1 | "Балтптицепром" | 7.8068 | - | - | - | -
277 | ул. Алданская, 24а узел-2 | "Балтптицепром" | 7.9413 | - | - | - | -
278 | ул. Алданская, 24а узел-3 | "Балтптицепром" | 8.0795 | - | - | - | -
279 | ул. Алданская, 26 | "Балтптицепром" | 7.4792 | - | - | - | -
280 | ул. Алданская, 26а | "Балтптицепром" | 7.7746 | - | - | - | -
281 | ул. Алданская, 28 узел-1 | "Балтптицепром" | 7.8864 | - | - | - | -
282 | ул. Алданская, 28 узел-2 | "Балтптицепром" | 7.9566 | - | - | - | -
283 | ул. Алданская, 30 узел-1 | "Балтптицепром" | 7.5011 | - | - | - | 13.0472
284 | ул. Алданская, 30 узел-2 | "Балтптицепром" | 7.5119 | - | - | - | -
285 | ул. Алданская, 30 узел-3 | "Балтптицепром" | 7.5584 | - | - | - | -
286 | ул. Алданская, 30 узел-4 | "Балтптицепром" | 7.6145 | - | - | - | -
287 | ул. Алданская, 30 узел-5 | "Балтптицепром" | 7.6677 | - | - | - | -
288 | ул. Алданская, 30а | "Балтптицепром" | 4.6102 | - | - | - | -
289 | ул. Аральская, 10-12 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | -
290 | ул. Аральская, 10-12 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 10.244 | - | - | -
291 | ул. Аральская, 11-13 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 10.964 | - | - | -
292 | ул. Аральская, 14 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 6.658 | - | - | -
293 | ул. Аральская, 14 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.0496
294 | ул. Аральская, 16 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 4.9444
295 | ул. Аральская, 16 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 6.362 | - | - | -
296 | ул. Аральская, 18 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 10.412 | - | - | -
297 | ул. Аральская, 18 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 4.5928
298 | ул. Аральский пер, 1-1а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3
299 | ул. Аральский пер, 1-1а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 3.696 | - | - | -
300 | ул. Аральский пер, 2 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3
301 | ул. Аральский пер, 2 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 3.914 | - | - | -
302 | ул. Аральский пер, 2а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 5.676 | - | - | -
303 | ул. Аральский пер, 2а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3
304 | ул. Аральский пер, 2б | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 8.267 | - | - | -
305 | ул. Аральский пер, 2б | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 5.863
306 | ул. Аральский пер, 2в | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.2697
307 | ул. Аральский пер, 2в | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 9.141 | - | - | -
308 | ул. Аральский пер, 2г | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 9.082 | - | - | -
309 | ул. Аральский пер, 2г | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 4.3189
310 | ул. Аральский пер, 3 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3
311 | ул. Аральский пер, 3 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 5.775 | - | - | -
312 | ул. Карташова ст. серж. пер., 9 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.252 | - | - | -
313 | ул. Карташова ст. серж. пер., 9 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | -
314 | ул. Карташова ст. серж. пер., 10 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 3
315 | ул. Карташова ст. серж. пер., 10 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 3.825 | - | - | -
316 | ул. Карташова ст. серж. пер., 12-14 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 6.2299
317 | ул. Карташова ст. серж. пер., 12-14 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 13.202 | - | - | -
318 | ул. Карташова ст. серж. пер., 16 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 5.5485
319 | ул. Карташова ст. серж. пер., 16 узел-1 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.294 | - | - | -
320 | ул. Карташова ст. серж. пер., 16 узел-2 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.584 | - | - | -
321 | ул. Карташова ст. серж. пер., 16 узел-3 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.775 | - | - | -
322 | ул. Карташова ст. серж. пер., 18 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 5.7257
323 | ул. Карташова ст. серж. пер., 18 узел-1 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.56 | - | - | -
324 | ул. Карташова ст. серж. пер., 18 узел-2 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.65 | - | - | -
325 | ул. Карташова ст. серж. пер., 18 узел-3 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 11.65 | - | - | -
326 | ул. Карташова ст. серж., 86 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 5.082 | - | - | -
327 | ул. Карташова ст. серж., 111 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 18.062 | - | - | -
328 | ул. Лужская, 3а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.2347
329 | ул. Лужская, 3а | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 6.148 | - | - | -
330 | ул. Лужская, 7-13 | "Балтптицепром" | 13.3471 | - | - | - | -
331 | ул. Лужская, 12 | "Балтптицепром" | 12.1648 | - | - | - | -
332 | ул. Лужская, 23 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 4.989 | - | - | -
333 | ул. Лужская, 23 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 3.753
334 | ул. Лужская, 27 | "Балтптицепром" | - | - | - | - | -
335 | ул. Лужская, 29 узел-1 | "Балтптицепром" | 13.3144 | - | - | - | 11.2374
336 | ул. Лужская, 29 узел-2 | "Балтптицепром" | 9.2769 | - | - | - | -
337 | ул. Лужская, 34 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 3.195 | - | - | -
338 | ул. Лужская, 34 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 3
339 | ул. Лужская, 36 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 3
340 | ул. Лужская, 38-40а | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 15.634 | - | - | -
341 | ул. Лужская, 38-40а | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 4.7456
342 | ул. Лужская, 42-44а | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 4.5012
343 | ул. Лужская, 42-44а | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 15.457 | - | - | -
344 | ул. Лужская, 46-52 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 14.663 | - | - | -
345 | ул. Лужская, 46-52 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 4.7597
346 | ул. Магнитогорская, 1 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 5.449 | - | 7.0891 | -
347 | ул. Магнитогорская, 1 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | - | - | - | 3
348 | ул. Магнитогорская, 1а | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 7.764 | - | - | 4.267
349 | ул. Магнитогорская, 1б | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 6.061 | - | - | 3.5721
350 | ул. Магнитогорская, 3-3а | "Балтптицепром" | 12.0535 | - | - | - | 4.7174
351 | ул. Магнитогорская, 4 | "Балтптицепром" ЦТП Магнитогорская | - | 20.275 | - | - | -
352 | ул. Урицкого, 18 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 8.841 | - | - | -
353 | ул. Урицкого, 18 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.4877
354 | ул. Урицкого, 20 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 8.823 | - | - | -
355 | ул. Урицкого, 20 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.4561
356 | ул. Урицкого, 22 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | 8.783 | - | - | -
357 | ул. Урицкого, 22 | "Балтптицепром" ЦТП Аральская | - | - | - | - | 3.3002
358
359 | Московский пр-кт, 85/87 | РТС "Восточная" | - | - | 18.235 | - | -
360 | Московский пр-кт, 85/87 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 4.0633
361 | Московский пр-кт, 89 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.2304
362 | Московский пр-кт, 89 | РТС "Восточная" | - | - | 14.265 | - | -
363 | Московский пр-кт, 91/93 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 4.0997
364 | Московский пр-кт, 91/93 | РТС "Восточная" | - | - | 18.285 | - | -
365 | Московский пр-кт, 118 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
366 | Московский пр-кт, 120+гвс на 118 | РТС "Восточная" | - | 15.687 | - | - | 5.7579
367 | Московский пр-кт, 135-141 | РТС "Восточная" | 11.9406 | - | - | 3.852 | -
368 | Московский пр-кт, 143-147 | РТС "Восточная" | 9.3738 | - | - | - | -
369 | Московский пр-т, 60-62 | РТС "Восточная" | 9.8486 | - | - | - | -
370 | Московский пр-т, 64 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
371 | Московский пр-т, 66 | РТС "Восточная" | 13.998 | - | - | - | -
372 | Московский пр-т, 68 | РТС "Восточная" | - | 14.208 | - | - | -
373 | Московский пр-т, 72 | РТС "Восточная" | - | 16.461 | - | - | -
374 | Московский пр-т, 74 | РТС "Восточная" | - | 15.452 | - | - | -
375 | Московский пр-т, 76 | РТС "Восточная" | 10.7627 | - | - | - | -
376 | Московский пр-т, 76 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.535
377 | Московский пр-т, 78 | РТС "Восточная" | 13.0778 | - | - | - | -
378 | Московский пр-т, 80-90 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
379 | Московский пр-т, 83 | РТС "Восточная" | - | 18.696 | - | - | -
380 | Московский пр-т, 92-96 | РТС "Восточная" | 13.651 | - | - | - | -
381 | Московский пр-т, 95 | РТС "Восточная" | - | 17.185 | - | - | -
382 | Московский пр-т, 95а | РТС "Восточная" | 3.2666 | - | - | 5.8243 | 5.7083
383 | Московский пр-т, 97 | РТС "Восточная" | 11.0173 | - | - | - | -
384 | Московский пр-т, 98 | РТС "Восточная" | - | 10.143 | - | - | -
385 | Московский пр-т, 98а | РТС "Восточная" | 12.1529 | - | - | 13.8011 | 3.4489
386 | Московский пр-т, 99-109 | РТС "Восточная" | - | 4.139 | - | - | -
387 | Московский пр-т, 99-109 | РТС "Восточная" | - | 12.028 | - | - | -
388 | Московский пр-т, 99-109 | РТС "Восточная" | - | 12.106 | - | - | -
389 | Московский пр-т, 99-109 | РТС "Восточная" | - | 12.239 | - | - | -
390 | Московский пр-т, 100-110 | РТС "Восточная" | 20.2849 | - | - | - | -
391 | Московский пр-т, 111-121 | РТС "Восточная" | 18.188 | - | - | - | -
392 | Московский пр-т, 116 | РТС "Восточная" | - | 17.193 | - | - | -
393 | Московский пр-т, 122-128 | РТС "Восточная" | 10.998 | - | - | - | -
394 | Московский пр-т, 123-133 | РТС "Восточная" | 18.0426 | - | - | - | -
395 | Московский пр-т, 123а | РТС "Восточная" | - | 5.226 | - | 6.3268 | -
396 | Московский пр-т, 130-136 | РТС "Восточная" | 10.9863 | - | - | - | 5.6354
397 | Московский пр-т, 133а-133б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
398 | Московский пр-т, 133в | РТС "Восточная" | - | 5.283 | - | - | -
399 | Московский пр-т, 138-144 | РТС "Восточная" | 10.8748 | - | - | - | -
400 | Московский пр-т, 146-152 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
401 | Московский пр-т, 149-153 | РТС "Восточная" | 10.2278 | - | - | - | -
402 | Московский пр-т, 154-160 | РТС "Восточная" | 10.9823 | - | - | - | -
403 | Московский пр-т, 155-159 | РТС "Восточная" | - | 8.349 | - | - | -
404 | Московский пр-т, 161-165 | РТС "Восточная" | - | 14.321 | - | - | -
405 | Московский пр-т, 164-172 | РТС "Восточная" | 11.2953 | - | - | - | -
406 | Московский пр-т, 169а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
407 | Московский пр-т, 171а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
408 | Московский пр-т, 173 | РТС "Восточная" | - | 10.937 | - | - | -
409 | Московский пр-т, 175 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 5.3093
410 | Московский пр-т, 175/Лит Л | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
411 | Московский пр-т, 175/лит Е,Е1 | РТС "Восточная" | 5.2191 | - | - | - | -
412 | Московский пр-т, 181 | РТС "Восточная" | 30.3751 | - | - | 76.9134 | -
413 | Московский пр-т, 184 | РТС "Восточная" | - | 13.378 | - | - | -
414 | Московский пр-т, 186 | РТС "Восточная" | 23.916 | - | - | 7.9753 | -
415 | Московский пр-т, 186а | РТС "Восточная" | - | 6.05 | - | 6.4684 | 3.8873
416 | Московский пр-т, 186а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.6731
417 | Московский пр-т, 186а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.0215
418 | Московский пр-т, 188 ГПКО | РТС "Восточная" | 15.1 | - | - | - | -
419 | Московский пр-т, 188 автостоянка центра 112 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
420 | Московский пр-т, 188 центр 112 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
421 | Московский пр-т, 196 | РТС "Восточная" | - | 5.762 | - | - | -
422 | Московский пр-т, 242 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
423 | Московский пр-т, 244 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
424 | Московский пр-т, 253 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
425 | Стекольная. 48 | РТС "Восточная" | 7.5382 | - | - | - | 3.9318
426 | наб. Адмирала Трибуца, 37 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
427 | наб. Адмирала Трибуца, 37 | РТС "Восточная" | 12.3399 | - | - | - | -
428 | наб. Адмирала Трибуца, 39-49 | РТС "Восточная" | 11.6573 | - | - | - | -
429 | наб. Адмирала Трибуца, 39-49 | РТС "Восточная" наб. Адмирала Трибуца, 37 | - | - | - | - | 5.7073
430 | наб. Адмирала Трибуца, 43-45 | РТС "Восточная" | 10.9731 | - | - | - | -
431 | наб. Адмирала Трибуца, 47-49 | РТС "Восточная" | 10.9761 | - | - | - | -
432 | наб. Адмирала Трибуца, 51 | РТС "Восточная" | 8.6098 | - | - | - | -
433 | наб. Адмирала Трибуца, 51 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
434 | наб. Адмирала Трибуца, 53 | РТС "Восточная" | 13.4967 | - | - | - | -
435 | наб. Адмирала Трибуца, 55-57 | РТС "Восточная" | 11.7876 | - | - | - | -
436 | наб. Адмирала Трибуца, 55-65 | РТС "Восточная" наб. Адмирала Трибуца, 55-67 | - | - | - | - | 6.1288
437 | наб. Адмирала Трибуца, 59-61 | РТС "Восточная" | 11.7906 | - | - | - | -
438 | наб. Адмирала Трибуца, 63-65 | РТС "Восточная" | 11.8062 | - | - | - | -
439 | наб. Адмирала Трибуца, 67 | РТС "Восточная" | 8.3356 | - | - | - | -
440 | наб. Адмирала Трибуца, 67 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.1926
441 | ул. 9 апреля, 2-6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
442 | ул. 9 апреля, 5 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | - | - | - | 3.8178
443 | ул. 9 апреля, 5 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | 28.38 | - | - | -
444 | ул. 9 апреля, 7 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | 29.678 | - | - | -
445 | ул. 9 апреля, 7 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | - | - | - | 3.7301
446 | ул. 9 апреля, 8-12 | РТС "Восточная" | 13.5234 | - | - | - | -
447 | ул. 9 апреля, 9 | РТС "Восточная" | - | 8.309 | - | 11.8192 | -
448 | ул. 9 апреля, 14-18 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
449 | ул. 9 апреля, 24-32 | РТС "Восточная" | - | - | 17.026 | - | -
450 | ул. 9 апреля, 32а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
451 | ул. 9 апреля, 34-42 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
452 | ул. 9 апреля, 44-50 | РТС "Восточная" | - | - | 17.462 | - | -
453 | ул. 9 апреля, 50а | РТС "Восточная" | - | 14.181 | - | - | -
454 | ул. 9 апреля, 52-58 | РТС "Восточная" | - | - | 17.949 | - | -
455 | ул. 9 апреля, 60 | РТС "Восточная" | 9.1062 | - | - | 4.5683 | 5.0091
456 | ул. 9 апреля, 60а | РТС "Восточная" | 7.5419 | - | - | - | -
457 | ул. 9 апреля, 60а/Лит Б,Б1 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
458 | ул. 9 апреля, 60в | РТС "Восточная" | 5.7526 | - | - | - | -
459 | ул. 9 апреля, 62 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
460 | ул. 9 апреля, 64-70 | РТС "Восточная" | 18.2747 | - | - | - | -
461 | ул. 9 апреля, 64-70/лит А1 | РТС "Восточная" | 5.7274 | - | - | - | -
462 | ул. 9 апреля, 72-78 | РТС "Восточная" | 11.2488 | - | - | - | 7.8975
463 | ул. 9 апреля, 80-86 | РТС "Восточная" | 18.7916 | - | - | - | -
464 | ул. 9 апреля, 88-94 | РТС "Восточная" | 18.1127 | - | - | - | -
465 | ул. 9 апреля, 98 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
466 | ул. 9 апреля, 100-104 | РТС "Восточная" | - | - | 13.986 | 6.6878 | 13.1056
467 | ул. 1812 года, 23-29 | РТС "Восточная" | 9.2413 | - | - | - | -
468 | ул. 1812 года, 31-37 | РТС "Восточная" | 9.2742 | - | - | - | -
469 | ул. 1812 года, 49, 51, 53 | РТС "Восточная" | - | - | 13.515 | - | -
470 | ул. 1812 года, 59 | РТС "Восточная" | 11.0945 | - | - | - | -
471 | ул. 1812 года, 67а | РТС "Восточная" | 6.8978 | - | - | - | -
472 | ул. 1812 года, 69 | РТС "Восточная" | 9.5661 | - | - | 4.6843 | -
473 | ул. 1812 года, 71-77 | РТС "Восточная" | 10.8251 | - | - | - | 5.3039
474 | ул. 1812 года, 79-85 | РТС "Восточная" | 10.9506 | - | - | - | 5.3098
475 | ул. 1812 года, 104 | РТС "Восточная" | - | 6.309 | - | - | -
476 | ул. 1812 года, 106 | РТС "Восточная" | - | 6.145 | - | - | -
477 | ул. 1812 года, 108 | РТС "Восточная" | - | 6.145 | - | - | -
478 | ул. 1812 года, 110 | РТС "Восточная" | - | 6.186 | - | - | -
479 | ул. 1812 года, 112-114 | РТС "Восточная" | - | 6.384 | - | - | -
480 | ул. 1812 года, 116 | РТС "Восточная" | - | 5.528 | - | - | -
481 | ул. 1812 года, 118 | РТС "Восточная" | - | 6.767 | - | - | -
482 | ул. 1812 года, 120 | РТС "Восточная" | - | 5.838 | - | - | -
483 | ул. 1812 года, 122 | РТС "Восточная" | - | 7.943 | - | - | -
484 | ул. 1812 года, 124 | РТС "Восточная" | - | 5.795 | - | - | -
485 | ул. Аксакова, 42 | РТС "Восточная" | 7.8283 | - | - | - | 3.0647
486 | ул. Аксакова, 64 | РТС "Восточная" | - | 7.386 | - | - | 6.6132
487 | ул. Аксакова, 66-76 | РТС "Восточная" | 15.786 | - | - | - | -
488 | ул. Аксакова, 78-88 | РТС "Восточная" | - | 13.545 | - | - | -
489 | ул. Аксакова, 90-100 | РТС "Восточная" | - | 14.071 | - | - | -
490 | ул. Аксакова, 102-102а,б,в | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
491 | ул. Аксакова, 104а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
492 | ул. Аксакова, 108 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.3946
493 | ул. Аксакова, 108 ТП1 | РТС "Восточная" | 11.104 | - | - | - | -
494 | ул. Аксакова, 110 ОТ ТП2 | РТС "Восточная" | 11.461 | - | - | - | -
495 | ул. Аксакова, 110+гвс Аксакова,112 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.5098
496 | ул. Бакинская, 13 | РТС "Восточная" | 10.834 | - | - | - | -
497 | ул. Бежецкая, 1-7 | РТС "Восточная" | 13.6784 | - | - | - | 8.7721
498 | ул. Бежецкая, 2-8 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
499 | ул. Белибейская, 12-18 | РТС "Восточная" | 13.3325 | - | - | - | 5.713
500 | ул. Белибейская, 20-26 | РТС "Восточная" | 13.0701 | - | - | - | 8.2205
501 | ул. Белибейская, 35 | РТС "Восточная" | 10.0564 | - | - | - | -
502 | ул. Белибейская, 35-39 | РТС "Восточная" | 10.3226 | - | - | - | -
503 | ул. Белибейская, 37 | РТС "Восточная" | 10.0576 | - | - | - | -
504 | ул. Боткина, 3 | РТС "Восточная" | 9.4269 | - | - | - | -
505 | ул. Боткина, 4-6 | РТС "Восточная" | - | 9.717 | - | - | 4.0078
506 | ул. Гражданская, 1 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.4202
507 | ул. Гражданская, 1 | РТС "Восточная" | 5.6889 | - | - | - | -
508 | ул. Гражданская, 6 | РТС "Восточная" | 9.1881 | - | - | - | 3.8681
509 | ул. Гражданская, 9а | РТС "Восточная" | 11.1356 | - | - | - | 4.1364
510 | ул. Гражданская, 11 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
511 | ул. Гражданская, 26-32 | РТС "Восточная" | 10.8515 | - | - | - | -
512 | ул. Грига пер., 1 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
513 | ул. Грига, 2-8 | РТС "Восточная" | 11.6844 | - | - | - | 5.4135
514 | ул. Грига, 3-9 | РТС "Восточная" ул. Грига, 3-9 | - | 19.702 | - | - | -
515 | ул. Грига, 10-24 | РТС "Восточная" | 15.3169 | - | - | 3.0644 | 7.2579
516 | ул. Грига, 11-13 | РТС "Восточная" ул. Грига, 11-13 | - | - | - | - | -
517 | ул. Грига, 15 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
518 | ул. Грига, 36-40 ДОГОВОР НЕ ДЕЙСТВУЕТ | РТС "Восточная" ул. Грига, 36-40 | 11.405 | - | - | - | -
519 | ул. Грига, 42-48 | РТС "Восточная" | 11.0248 | - | - | - | -
520 | ул. Грига, 54 | РТС "Восточная" | 19.5761 | - | - | 9.7568 | -
521 | ул. Грига, 58 | РТС "Восточная" | 8.9154 | - | - | 27.5822 | -
522 | ул. Дачная, 6 ТП1 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
523 | ул. Дачная, 6 ТП2 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
524 | ул. Зарайская, 1-5 | РТС "Восточная" | - | 13.866 | - | - | -
525 | ул. Зарайская, 7-17 | РТС "Восточная" | - | 19.2 | - | - | -
526 | ул. Зарайская, 7-17 (ЗАГС) | РТС "Восточная" | - | 5.919 | - | 6.1997 | -
527 | ул. Зарайская, 7-17 (ТП банк) | РТС "Восточная" | 4.5418 | - | - | - | -
528 | ул. Зарайская, 19 | РТС "Восточная" | - | 19.561 | 11.509 | - | -
529 | ул. Кирпичная, 7 | РТС "Восточная" | - | 15.54 | - | - | -
530 | ул. Клиническая, 6-8 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | - | - | - | 3.9219
531 | ул. Клиническая, 6-8 (12) | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | 17.236 | - | - | -
532 | ул. Клиническая, 10-12 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
533 | ул. Клиническая, 10-12 | РТС "Восточная" | - | 17.417 | - | - | -
534 | ул. Клиническая, 14 | РТС "Восточная" | - | 15.467 | - | - | -
535 | ул. Клиническая, 14 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
536 | ул. Клиническая, 19 | РТС "Восточная" | 9.9605 | - | - | - | -
537 | ул. Клиническая, 21 | РТС "Восточная" | - | - | - | 15.6758 | -
538 | ул. Клиническая, 23 | РТС "Восточная" | 9.1807 | - | - | 4.7164 | -
539 | ул. Клиническая, 25 | РТС "Восточная" ЦТП Клиническая | - | - | - | - | 4.8764
540 | ул. Клиническая, 25 | РТС "Восточная" ЦТП Клиническая | - | - | 31.965 | 8.3086 | -
541 | ул. Клиническая, 25а | РТС "Восточная" | - | 4.627 | - | - | -
542 | ул. Клиническая, 27 | РТС "Восточная" ЦТП Клиническая | - | 14.53 | - | - | -
543 | ул. Клиническая, 27 | РТС "Восточная" ЦТП Клиническая | - | - | - | - | 3.3585
544 | ул. Клиническая, 63 | РТС "Восточная" | 8.7946 | - | - | - | -
545 | ул. Клиническая, 65-67 | РТС "Восточная" | 6.1838 | - | - | - | -
546 | ул. Клиническая, 69 | РТС "Восточная" | 9.4554 | - | - | - | -
547 | ул. Клиническая, 73-75 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 13.3893
548 | ул. Клиническая, 73-75 | РТС "Восточная" | - | 8.082 | - | - | -
549 | ул. Клиническая, 73а | РТС "Восточная" | - | 7.404 | - | - | -
550 | ул. Клиническая, 73а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 4.0469
551 | ул. Клиническая, 74 | РТС "Восточная" | 12.6787 | - | - | 13.6564 | 5.6844
552 | ул. Клиническая, 74 | РТС "Восточная" | - | 4.748 | - | 18.4777 | -
553 | ул. Клиническая, 74 | РТС "Восточная" | 16.0371 | - | - | - | -
554 | ул. Клиническая, 74 | РТС "Восточная" | - | 4.652 | - | 18.0195 | -
555 | ул. Клиническая, 74 Лит. Г | РТС "Восточная" | - | 4.704 | - | 18.2716 | -
556 | ул. Клиническая, 81а | РТС "Восточная" | 11.3103 | - | - | 7.4664 | -
557 | ул. Клиническая, 81а | РТС "Восточная" | 10.0545 | - | - | 8.756 | -
558 | ул. Клиническая, 83а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
559 | ул. Краснопрудная, 45-51 | РТС "Восточная" | - | 10.141 | - | - | 8.3299
560 | ул. Краснопрудная, 57-63 ОТ ТП2 | РТС "Восточная" | 5.6523 | - | - | - | -
561 | ул. Краснопрудная, 57-63 ОТ ТП3 | РТС "Восточная" | 5.6768 | - | - | - | -
562 | ул. Краснопрудная, 57-63 ОТ ТП4 | РТС "Восточная" | 5.7347 | - | - | - | -
563 | ул. Краснопрудная, 57-63 ОТ ТП5 | РТС "Восточная" | 5.81 | - | - | - | -
564 | ул. Краснопрудная, 57-63 ТП | РТС "Восточная" | - | 8.923 | - | 7.5152 | -
565 | ул. Куприна, 1-7 ТП1 ОТ | РТС "Восточная" | 9.1891 | - | - | - | 7.7686
566 | ул. Куприна, 1-7 ОТ+ГВС ТП2 | РТС "Восточная" | 9.2506 | - | - | - | -
567 | ул. Куприна, 17 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
568 | ул. Куприна, 20-22 ТП | РТС "Восточная" | 13.8085 | - | - | - | -
569 | ул. Куприна, 20-22 ТП | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 6.5079
570 | ул. Куприна, 22 | РТС "Восточная" | 14.2265 | - | - | - | -
571 | ул. Кутаисская, 1 ОТ ТП3 | РТС "Восточная" | 9.4963 | - | - | - | -
572 | ул. Кутаисская, 1 ОТ+ГВС ТП2 | РТС "Восточная" | 9.2236 | - | - | - | -
573 | ул. Кутаисская, 1 ТП1 ОТ | РТС "Восточная" | 9.1758 | - | - | - | -
574 | ул. Кутаисская, 2 ТП по ГВС | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 9.2044
575 | ул. Кутаисская, 2 ТП1 ОТ | РТС "Восточная" | 9.9686 | - | - | - | -
576 | ул. Кутаисская, 2 ТП2 ОТ | РТС "Восточная" | 9.3777 | - | - | - | -
577 | ул. Кутаисская, 2 ТП3 по ОТ | РТС "Восточная" | 10.3052 | - | - | - | -
578 | ул. Кутаисская, 4 ОТ ТП2 | РТС "Восточная" | 10.0182 | - | - | - | -
579 | ул. Кутаисская, 4 ОТ ТП3 | РТС "Восточная" | 10.0548 | - | - | - | -
580 | ул. Кутаисская,4 ТП ГВС | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 9.0382
581 | ул. Кутаисская,4 ТП1 ОТ | РТС "Восточная" | 9.9809 | - | - | - | -
582 | ул. Лесопильная, 57-63 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 7.6085
583 | ул. Лесопильная, 58-68 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 7.1803
584 | ул. Лесопильная, 65-71 | РТС "Восточная" | 11.0993 | - | - | - | 7.7731
585 | ул. Лесопильная, 72 | РТС "Восточная" | 6.9609 | - | - | - | -
586 | ул. Лесопильная, 73-79 | РТС "Восточная" | 12.4385 | - | - | - | 4.853
587 | ул. Литовский Вал, 23 | РТС "Восточная" ЦТП Литовский вал | - | - | - | - | 3.4058
588 | ул. Литовский Вал, 23 | РТС "Восточная" ЦТП Литовский вал | - | 16.751 | - | - | -
589 | ул. Литовский Вал, 27 | РТС "Восточная" | 7.6733 | - | - | 5.5354 | 3.7644
590 | ул. Литовский Вал, 27а | РТС "Восточная" | 14.8198 | - | - | 13.6868 | -
591 | ул. Литовский Вал, 32-34а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
592 | ул. Литовский Вал, 33-35 | РТС "Восточная" | 6.5726 | - | - | - | -
593 | ул. Литовский Вал, 36 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
594 | ул. Литовский Вал, 37-41 | РТС "Восточная" | 8.5659 | - | - | - | -
595 | ул. Литовский Вал, 37-41 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
596 | ул. Литовский Вал, 43-45 | РТС "Восточная" | - | 6.052 | - | - | -
597 | ул. Литовский Вал, 43-45 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
598 | ул. Литовский Вал, 47 | РТС "Восточная" | - | 5.013 | - | - | -
599 | ул. Литовский Вал, 48-50 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
600 | ул. Литовский Вал, 49-55 | РТС "Восточная" | 8.8215 | - | - | - | -
601 | ул. Литовский Вал, 52-58 | РТС "Восточная" | 11.2514 | - | - | - | -
602 | ул. Литовский Вал, 62б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
603 | ул. Литовский Вал, 64а | РТС "Восточная" | 11.8719 | - | - | 5.9735 | -
604 | ул. Литовский Вал, 87а | РТС "Восточная" | - | - | - | 3.2913 | 3
605 | ул. Литовский Вал, 87а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
606 | ул. Литовский Вал, 87а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
607 | ул. Литовский Вал, 87а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
608 | ул. Литовский Вал, 87б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3
609 | ул. Литовский Вал, 87б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
610 | ул. Литовский Вал, 87б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
611 | ул. Литовский Вал, 87б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3
612 | ул. Литовский Вал, 89а | РТС "Восточная" | 13.3956 | - | - | - | -
613 | ул. Литовский Вал, 103а | РТС "Восточная" | 11.4528 | - | - | 3.3489 | -
614 | ул. Литовский пер., 22 | РТС "Восточная" | 8.7517 | - | - | - | -
615 | ул. Пионерская, 1-7 ж/д | РТС "Восточная" | 11.2306 | - | - | - | -
616 | ул. Пионерская, 9 | РТС "Восточная" | 11.4 | - | - | 7.1187 | -
617 | ул. Пионерская, 11-13 | РТС "Восточная" | 13.5501 | - | - | - | -
618 | ул. Пионерская, 22 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
619 | ул. Пионерская, 24-26 | РТС "Восточная" | 8.2508 | - | - | - | -
620 | ул. Пионерская, 26а | РТС "Восточная" | 4.3035 | - | - | - | -
621 | ул. Пионерская, 26б | РТС "Восточная" | 3.708 | - | - | - | -
622 | ул. Пионерская, 28-34 | РТС "Восточная" | 9.0404 | - | - | - | -
623 | ул. Пионерская, 36-42 | РТС "Восточная" | 9.3901 | - | - | - | -
624 | ул. Пионерская, 44-50 | РТС "Восточная" | 9.3769 | - | - | - | -
625 | ул. Пионерская, 52-58 | РТС "Восточная" | 11.2164 | - | - | - | -
626 | ул. Пионерская, 60-66 | РТС "Восточная" | 11.2427 | - | - | - | -
627 | ул. Пионерская, 61 | РТС "Восточная" | 9.2129 | - | - | - | 3.9761
628 | ул. Пионерская, 68-70 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
629 | ул. Свердлова, 27 | РТС "Восточная" | 16.2943 | - | - | - | -
630 | ул. Свердлова, 27а | РТС "Восточная" ТП Свердлова, 27 | - | - | - | - | 3.6975
631 | ул. Свердлова, 27а | РТС "Восточная" | 10.1655 | - | - | 6.1094 | -
632 | ул. Стекольная, 23-29 | РТС "Восточная" | 10.9741 | - | - | - | -
633 | ул. Стекольная, 31-37а | РТС "Восточная" | 11.6373 | - | - | - | -
634 | ул. Стекольная, 45-51 | РТС "Восточная" | 10.878 | - | - | - | -
635 | ул. Толбухина, 4 блок 7 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
636 | ул. Толбухина, 6 блок 1 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
637 | ул. Толбухина, 6 блок 2 (Балашовская, 3) | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
638 | ул. Томская, 2 | РТС "Восточная" | 5.0909 | - | - | - | -
639 | ул. Томская, 2-8 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.3219
640 | ул. Томская, 4-6 | РТС "Восточная" | 8.2297 | - | - | - | -
641 | ул. Томская, 8 | РТС "Восточная" | 5.2648 | - | - | - | -
642 | ул. Томская, 19 | РТС "Восточная" | 10.1836 | - | - | - | -
643 | ул. Томская, 22 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
644 | ул. Тульская, 16 | РТС "Восточная" | 7.9102 | - | - | - | 4.8424
645 | ул. Тульская, 18 | РТС "Восточная" | 6.3526 | - | - | - | 7.7816
646 | ул. Тульская, 20 | РТС "Восточная" | 6.3721 | - | - | - | 7.8004
647 | ул. Тульская, 22 | РТС "Восточная" | 6.4715 | - | - | - | 3.3596
648 | ул. Тюленина, 2 | РТС "Восточная" | 10.3089 | - | - | - | -
649 | ул. Тюленина, 4 | РТС "Восточная" | 10.8778 | - | - | - | 3.7727
650 | ул. Тюленина, 6-8 | РТС "Восточная" | 10.2013 | - | - | - | -
651 | ул. Тюленина, 15 | РТС "Восточная" | 12.339 | - | - | 21.8279 | -
652 | ул. Угловая, 2-10 | РТС "Восточная" | 10.0209 | - | - | - | 5.4094
653 | ул. Угловая, 3 | РТС "Восточная" | 4.9471 | - | - | - | 4.0778
654 | ул. Угловая, 5-9 | РТС "Восточная" | 9.9727 | - | - | - | -
655 | ул. Угловая, 11 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.1707
656 | ул. Угловая, 11 | РТС "Восточная" | - | 6.413 | - | - | -
657 | ул. Угловая, 13 | РТС "Восточная" | - | 6.642 | - | - | -
658 | ул. Угловая, 13 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 8.3624
659 | ул. Угловая, 15 | РТС "Восточная" | - | 7.247 | - | - | -
660 | ул. Угловая, 15 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.3588
661 | ул. Угловая, 17 | РТС "Восточная" | 6.1834 | - | - | - | -
662 | ул. Фрунзе ул, 48/лит АБП/П | РТС "Восточная" | 4.9376 | - | - | 4.8504 | -
663 | ул. Фрунзе ул, 48/лит Б | РТС "Восточная" | - | 7.248 | - | - | -
664 | ул. Фрунзе ул, 48/лит В | РТС "Восточная" | 9.0302 | - | - | 6.7426 | -
665 | ул. Фрунзе ул, 48/лит Г | РТС "Восточная" | 7.8606 | - | - | 8.1684 | -
666 | ул. Фрунзе ул, 48/лит Е | РТС "Восточная" | 6.1569 | - | - | 4.9173 | -
667 | ул. Фрунзе ул, 48/лит Ж | РТС "Восточная" | 5.4174 | - | - | 4.2595 | -
668 | ул. Фрунзе ул, 48/лит И, К | РТС "Восточная" | 6.242 | - | - | 3.2111 | -
669 | ул. Фрунзе, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
670 | ул. Фрунзе, 6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
671 | ул. Фрунзе, 6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
672 | ул. Фрунзе, 6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
673 | ул. Фрунзе, 6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
674 | ул. Фрунзе, 11-15 | РТС "Восточная" | 13.7377 | - | - | - | -
675 | ул. Фрунзе, 15а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
676 | ул. Фрунзе, 17-21 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | - | - | - | 3.7599
677 | ул. Фрунзе, 17-21 | РТС "Восточная" ЦТП Фрунзе | - | 24.268 | - | - | -
678 | ул. Фрунзе, 28 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
679 | ул. Фрунзе, 30-36 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
680 | ул. Фрунзе, 35-35а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
681 | ул. Фрунзе, 37-39 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.9856
682 | ул. Фрунзе, 37-43 | РТС "Восточная" | 6.3706 | - | - | - | -
683 | ул. Фрунзе, 38-44 | РТС "Восточная" | 17.48 | - | - | - | 10.3551
684 | ул. Фрунзе, 41-43 | РТС "Восточная" | 6.095 | - | - | - | -
685 | ул. Фрунзе, 41-43 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 4.0463
686 | ул. Фрунзе, 46 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
687 | ул. Фрунзе, 50 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
688 | ул. Фрунзе, 51 | РТС "Восточная" | - | - | - | 11.8389 | -
689 | ул. Фрунзе, 52-56 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
690 | ул. Фрунзе, 58-58а | РТС "Восточная" | 13.377 | - | - | - | -
691 | ул. Фрунзе, 59-67 | РТС "Восточная" | 10.9397 | - | - | - | -
692 | ул. Фрунзе, 60-66+Грига.26 | РТС "Восточная" | 18.2648 | - | - | - | -
693 | ул. Фрунзе, 68-72а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
694 | ул. Фрунзе, 71 | РТС "Восточная" | 11.2929 | - | - | - | -
695 | ул. Фрунзе, 73-75 | РТС "Восточная" | - | - | 12.295 | - | -
696 | ул. Фрунзе, 73-75 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.3216
697 | ул. Фрунзе, 73а | РТС "Восточная" | - | - | 10.164 | - | -
698 | ул. Фрунзе, 73а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.0342
699 | ул. Фрунзе, 74-80 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
700 | ул. Фрунзе, 75а откл | РТС "Восточная" | - | - | 3.873 | - | -
701 | ул. Фрунзе, 82-88 | РТС "Восточная" | 10.8537 | - | - | - | -
702 | ул. Фрунзе, 87-89 | РТС "Восточная" | 11.2892 | - | - | - | -
703 | ул. Фрунзе, 90-96 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
704 | ул. Фрунзе, 91 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
705 | ул. Фрунзе, 97-101 | РТС "Восточная" | - | 9.25 | - | - | -
706 | ул. Фрунзе, 103-103а | РТС "Восточная" | - | 7.059 | - | - | -
707 | ул. Фрунзе, 105 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
708 | ул. Черепичная, 2 | РТС "Восточная" | 13.9798 | - | - | - | 6.1859
709 | ул. Черепичная, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
710 | ул. Черепичная, 11-17 | РТС "Восточная" | 10.9349 | - | - | - | -
711 | ул. Черепичная, 19-19в | РТС "Восточная" | - | 13.368 | - | - | -
712 | ул. Черепичная, 21 | РТС "Восточная" | - | 5.974 | - | - | -
713 | ул. Черепичный пер., 11 | РТС "Восточная" | 6.7818 | - | - | - | -
714 | ул. Чукотская, 2а | РТС "Восточная" | 7.3519 | - | - | - | -
715 | ул. Шуйская 1-я, 15 | РТС "Восточная" | 4.9809 | - | - | - | 3.7093
716 | ул. Шуйская 1-я, 17 | РТС "Восточная" | 5.7673 | - | - | - | 3
717 | ул. Шуйская 2-я, 3 | РТС "Восточная" | 8.9185 | - | - | - | 3.3396
718 | ул. Шуйская 2-я, 6 | РТС "Восточная" | 6.3587 | - | - | - | -
719 | ул. Шуйская 2-я, 9 | РТС "Восточная" | 5.6363 | - | - | - | 3.4386
720 | ул. Шуйская 2-я, 11 | РТС "Восточная" | 6.5353 | - | - | - | 7.5523
721 | ул. Ялтинская 20а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
722 | ул. Ялтинская, 2а | РТС "Восточная" | - | 6.481 | - | - | -
723 | ул. Ялтинская, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
724 | ул. Ялтинская, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
725 | ул. Ялтинская, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
726 | ул. Ялтинская, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
727 | ул. Ялтинская, 20 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
728 | ул. Ялтинская, 20а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
729 | ул. Ялтинская, 27 | РТС "Восточная" | - | - | - | 3.066 | -
730 | ул. Ялтинская, 42 | РТС "Восточная" | 9.9381 | - | - | - | -
731 | ул. Ялтинская, 65а-65г | РТС "Восточная" | 13.0808 | - | - | - | -
732 | ул. Ялтинская, 67 | РТС "Восточная" | 4.0155 | - | - | - | -
733 | ул. Ялтинская, 72 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
734 | ул. Ялтинская, 75 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
735 | ул. Ялтинская, 77 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
736 | ул. Ялтинская, 79 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
737 | ул. Ялтинская, 83-83а | РТС "Восточная" | - | 4.19 | - | - | -
738 | ул. Ялтинская, 85-85а | РТС "Восточная" | - | 4.339 | - | - | -
739 | ул. Ялтинская, 86 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
740 | ул. Ялтинская, 86а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
741 | ул. Ялтинская, 86б | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
742 | ул. Ялтинская, 89 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
743 | ул. Ялтинская, 91-91а | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
744 | ул. Ялтинская, 93 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
745 | ул. Ялтинская, 95 | РТС "Восточная" | - | 4.618 | - | - | -
746 | ул. Яновская, 5-7 | РТС "Восточная" | 9.465 | - | - | - | -
747 | ул. Ярославская, 1-3 | РТС "Восточная" | 6.3509 | - | - | - | 3.9678
748 | ул. Ярославская, 2 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 4.667
749 | ул. Ярославская, 2 | РТС "Восточная" | - | 5.771 | - | - | -
750 | ул. Ярославская, 2в | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
751 | ул. Ярославская, 4 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.006
752 | ул. Ярославская, 4 | РТС "Восточная" | - | 5.771 | - | - | -
753 | ул. Ярославская, 5-7 | РТС "Восточная" | 4.6542 | - | - | - | -
754 | ул. Ярославская, 6 | РТС "Восточная" | - | 6.877 | - | - | -
755 | ул. Ярославская, 6 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.656
756 | ул. Ярославская, 8 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | 3.2768
757 | ул. Ярославская, 8 | РТС "Восточная" | - | 7.48 | - | - | -
758 | ул. Ярославская, 9-11 | РТС "Восточная" | - | - | - | - | -
759
760 | ул. Балтийская, 1-3 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 14.049 | - | - | -
761 | ул. Балтийская, 1-3 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 4.6373
762 | ул. Балтийская, 5-15 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 15.024 | - | - | -
763 | ул. Балтийская, 5-15 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 4.2987
764 | ул. Балтийская, 17-27 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 4.2191
765 | ул. Балтийская, 17-27 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 13.61 | - | - | -
766 | ул. Балтийская, 26-28 | РТС "Горького" | 8.0391 | - | - | - | -
767 | ул. Балтийская, 26-32 | РТС "Горького" ТП Балтийская26? | - | - | - | - | 3.248
768 | ул. Балтийская, 30-32 | РТС "Горького" | 8.0391 | - | - | - | -
769 | ул. Верещагина, 2 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 10.263 | - | - | -
770 | ул. Верещагина, 2 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.145
771 | ул. Верещагина, 4 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.1466
772 | ул. Верещагина, 4 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | 9.899 | - | -
773 | ул. Верещагина, 6 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | 9.578 | - | -
774 | ул. Верещагина, 6 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.125
775 | ул. Воейкова, 9 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
776 | ул. Гайдара 125 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.01
777 | ул. Гайдара 127 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.0065
778 | ул. Гайдара 129 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.007
779 | ул. Гайдара, 100 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
780 | ул. Гайдара, 102 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 8.8387
781 | ул. Гайдара, 111 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 4.4118
782 | ул. Гайдара, 111 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 17.582 | - | - | -
783 | ул. Гайдара, 113 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 17.532 | - | - | -
784 | ул. Гайдара, 115 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 17.235 | - | - | -
785 | ул. Гайдара, 117 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.208 | - | - | -
786 | ул. Гайдара, 117 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.0597
787 | ул. Гайдара, 119 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.0589
788 | ул. Гайдара, 119 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.441 | - | - | -
789 | ул. Гайдара, 120 | РТС "Горького" | - | - | - | 11.9424 | -
790 | ул. Гайдара, 121 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 14.499 | - | - | -
791 | ул. Гайдара, 121 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.1556
792 | ул. Гайдара, 123 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.056
793 | ул. Гайдара, 123 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.175 | - | - | -
794 | ул. Гайдара, 125 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.325 | - | - | -
795 | ул. Гайдара, 127 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.325 | - | - | -
796 | ул. Гайдара, 129 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.326 | - | - | -
797 | ул. Гайдара, 129а | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | -
798 | ул. Гайдара, 129а | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3
799 | ул. Гайдара, 131 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.172 | - | - | -
800 | ул. Гайдара, 131 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 4.1527
801 | ул. Гайдара, 133 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.34
802 | ул. Гайдара, 133 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.462 | - | - | -
803 | ул. Гайдара, 135-139 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 4.3269
804 | ул. Гайдара, 135-139 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 20.438 | - | - | -
805 | ул. Гайдара, 141 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 5.3724
806 | ул. Гайдара, 141 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.071 | - | - | -
807 | ул. Гайдара, 143 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.047 | - | - | -
808 | ул. Гайдара, 143 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 5.3281
809 | ул. Гайдара, 145 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 12.095 | - | - | -
810 | ул. Гайдара, 145 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 5.6805
811 | ул. Гайдара,115 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3.0997
812 | ул. Горького, 124-124а | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 8.517 | - | - | -
813 | ул. Горького, 124-126а | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.7344
814 | ул. Горького, 126-126а | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 8.498 | - | - | -
815 | ул. Горького, 140-142 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 7.908 | - | - | -
816 | ул. Горького, 140-146 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.6382
817 | ул. Горького, 144-146 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 7.939 | - | - | -
818 | ул. Горького, 148 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 7.589 | - | 6.8405 | -
819 | ул. Горького, 148 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 3.6109
820 | ул. Горького, 150 | РТС "Горького" | 4.7108 | - | - | - | -
821 | ул. Горького, 152 | РТС "Горького" | 9.3405 | - | - | - | -
822 | ул. Горького, 152 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.4974
823 | ул. Горького, 152а | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.7798
824 | ул. Горького, 152а | РТС "Горького" | 9.3206 | - | - | - | -
825 | ул. Горького, 152б | РТС "Горького" | 3 | - | - | 6.3659 | -
826 | ул. Горького, 154 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.4944
827 | ул. Горького, 154 | РТС "Горького" | 9.189 | - | - | - | -
828 | ул. Горького, 154а | РТС "Горького" | 5.8528 | - | - | - | -
829 | ул. Горького, 156 ввод №1 | РТС "Горького" | 6.8424 | - | - | - | -
830 | ул. Горького, 156 ввод №2 | РТС "Горького" | 6.9216 | - | - | - | -
831 | ул. Горького, 158-160 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | 3.326 | - | - | -
832 | ул. Горького, 158-160 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Гайдара | - | - | - | - | 3
833 | ул. Горького, 160а | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
834 | ул. Горького, 162 | РТС "Горького" | 20.7556 | - | - | 5.5968 | 10.4253
835 | ул. Горького, 162в | РТС "Горького" | - | - | - | 8.1041 | -
836 | ул. Горького, 164 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
837 | ул. Горького, 166 мастерские | РТС "Горького" | - | 9.928 | - | - | -
838 | ул. Горького, 166 общежитие | РТС "Горького" | - | 9.867 | - | - | -
839 | ул. Горького, 166 общественно-бытовой корпус | РТС "Горького" | - | 10.019 | - | - | -
840 | ул. Горького, 166 учебный корпус | РТС "Горького" | - | 8.551 | - | - | -
841 | ул. Горького, 168а | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
842 | ул. Горького, 170 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
843 | ул. Горького, 209 | РТС "Горького" | 3 | - | - | - | -
844 | ул. Горького, 209 | РТС "Горького" | 11.9426 | - | - | - | -
845 | ул. Горького, 209б | РТС "Горького" | 7.1668 | - | - | - | 3.6025
846 | ул. Горького, 211 | РТС "Горького" ТП Горького, 211 | - | - | - | - | 3.5719
847 | ул. Горького, 211 | РТС "Горького" | 10.0824 | - | - | - | -
848 | ул. Горького, 213 | РТС "Горького" | 9.4388 | - | - | - | -
849 | ул. Горького, 213 | РТС "Горького" ТП Горького, 211 | - | - | - | - | 3.0513
850 | ул. Ефремова полк., 1 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
851 | ул. Ефремова полк., 2 | РТС "Горького" | 15.1515 | - | - | - | -
852 | ул. Ефремова полк., 2 | РТС "Горького" ТП Ефремова, 4а | - | - | - | - | 4
853 | ул. Ефремова полк., 3 | РТС "Горького" | 13.9056 | - | - | - | -
854 | ул. Ефремова полк., 3 | РТС "Горького" ЦТП Ефремова | - | - | - | - | 4.3163
855 | ул. Ефремова полк., 4-4а | РТС "Горького" | 17.5144 | - | - | - | -
856 | ул. Ефремова полк., 4-4а | РТС "Горького" ТП Ефремова, 4а | - | - | - | - | 4
857 | ул. Ефремова полк., 4-4а | РТС "Горького" | 3.7366 | - | - | - | -
858 | ул. Ефремова полк., 4-4а | РТС "Горького" ТП Ефремова, 4а | - | - | - | - | 3.4733
859 | ул. Ефремова полк., 5 | РТС "Горького" ЦТП Ефремова | - | - | - | - | 4.3104
860 | ул. Ефремова полк., 5 | РТС "Горького" | 13.8211 | - | - | - | -
861 | ул. Ефремова полк., 6 | РТС "Горького" ТП Ефремова, 4а | - | - | - | - | 14
862 | ул. Ефремова полк., 6 ТП1 | РТС "Горького" | 8.7985 | - | - | - | -
863 | ул. Ефремова полк., 6 ТП2 | РТС "Горького" | 8.8523 | - | - | - | -
864 | ул. Ефремова полк., 7 | РТС "Горького" ЦТП Ефремова | - | - | - | - | 3.5229
865 | ул. Ефремова полк., 7 элеватор №1 | РТС "Горького" | 7.2985 | - | - | - | -
866 | ул. Ефремова полк., 7 элеватор №2 | РТС "Горького" | 7.3522 | - | - | - | -
867 | ул. Ефремова полк., 8 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 5.6787
868 | ул. Ефремова полк., 8 | РТС "Горького" | 17.337 | - | - | - | -
869 | ул. Ефремова полк., 9 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
870 | ул. Ефремова полк., 10 | РТС "Горького" | 7.238 | - | - | 4.515 | -
871 | ул. Ефремова полк., 10 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.5796
872 | ул. Ефремова полк., 12 | РТС "Горького" | 7.9261 | - | - | - | -
873 | ул. Ефремова полк., 12 | РТС "Горького" | 7.9261 | - | - | - | -
874 | ул. Ефремова полк., 12 | РТС "Горького" ТП Ефремова, 4а | - | - | - | - | 4.5422
875 | ул. Ефремова полк., 12 | РТС "Горького" | 7.9261 | - | - | - | -
876 | ул. Ефремова полк., 12 | РТС "Горького" | 7.9261 | - | - | - | -
877 | ул. Зеленая, 78-80 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | - | - | - | 4.1536
878 | ул. Зеленая, 78-80 | РТС "Горького" ЦТП Горького-Балтийская | - | 14.112 | - | - | -
879 | ул. Зеленая, 79 | РТС "Горького" | 3.8428 | - | - | - | -
880 | ул. Зеленая, 81-85 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
881 | ул. Зеленая, 82 | РТС "Горького" ТП Балтийская26? | - | - | - | - | 3.9781
882 | ул. Зеленая, 82 Элеватор №1 | РТС "Горького" | 7.7701 | - | - | - | -
883 | ул. Зеленая, 82 Элеватор №2 | РТС "Горького" | 7.8888 | - | - | - | -
884 | ул. Зеленая, 82 Элеватор №3 | РТС "Горького" | 8.0686 | - | - | - | -
885 | ул. Зеленая, 87-91 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
886 | ул. Лефорта Ф., 12 | РТС "Горького" | - | - | - | 4.3817 | 12.2405
887 | ул. Лефорта Ф., 14 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 14.0384
888 | ул. Лефорта Ф., 16 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 12.562
889 | ул. Лефорта Ф., 18 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 10.0642
890 | ул. Лефорта Ф., 20 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 10.152
891 | ул. Лефорта Ф., 22 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
892 | ул. Лефорта Ф., 24 узел №1 | РТС "Горького" | 9.3501 | - | - | - | 13.1604
893 | ул. Лефорта Ф., 24 узел №2 | РТС "Горького" | 9.5949 | - | - | - | -
894 | ул. Лефорта Ф., 24 узел №3 | РТС "Горького" | 9.5151 | - | - | - | -
895 | ул. Нарвская, 117 | РТС "Горького" | - | - | - | 7.7587 | -
896 | ул. Озерная, 1 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
897 | ул. Озерная, 3 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.7572
898 | ул. Озерная, 3 | РТС "Горького" | 14.2146 | - | - | - | -
899 | ул. Озерная, 5 | РТС "Горького" | - | - | - | - | 3.2911
900 | ул. Озерная, 5 | РТС "Горького" | 12.9648 | - | - | - | -
901 | ул. Озерная, 25а | РТС "Горького" ТП Озерная, 31вг | - | - | - | - | 3.0231
902 | ул. Озерная, 25а | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
903 | ул. Озерная, 25в | РТС "Горького" | - | - | 4.578 | - | -
904 | ул. Озерная, 31а | РТС "Горького" | 11.5016 | - | - | 8.6045 | -
905 | ул. Озерная, 31б, 25б | РТС "Горького" | - | - | 8.476 | - | -
906 | ул. Панина П., 9 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
907 | ул. Согласия, 2 | РТС "Горького" | - | - | - | 13.5459 | -
908 | ул. Согласия, 6-6а | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
909 | ул. Согласия, 8-10 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
910 | ул. Согласия, 12-14 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
911 | ул. Согласия, 14а | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
912 | ул. Согласия, 16-22 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
913 | ул. Согласия, 26 | РТС "Горького" | 13.578 | - | - | - | 9.6129
914 | ул. Согласия, 28 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
915 | ул. Согласия, 30 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
916 | ул. Согласия, 32 Д/сад | РТС "Горького" | - | - | - | 5.8179 | -
917 | ул. Согласия, 32 Д/сад (новый корпус) | РТС "Горького" | - | - | - | 5.5367 | -
918 | ул. Согласия, 39 | РТС "Горького" | - | - | - | 38.5906 | -
919 | ул. Согласия, 41 | РТС "Горького" | - | - | - | 5.6788 | -
920 | ул. Ясная, 3 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
921 | ул. Ясная, 5 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
922 | ул. Ясная, 7 | РТС "Горького" | 12.3328 | - | - | - | 7.3611
923 | ул. Ясная, 9 | РТС "Горького" | 13.3424 | - | - | - | -
924 | ул. Ясная, 11 | РТС "Горького" | 11.3767 | - | - | - | -
925 | ул. Ясная, 13 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
926 | ул. Ясная, 15 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
927 | ул. Ясная, 17 | РТС "Горького" | - | - | - | - | -
928
929 | ул. Захарова 44- 46 / ул. Каштановая аллея 176-178 | РТС "Красная" | 10.9168 | - | - | - | 8.2276
930 | Советский пр-т, 126 | РТС "Красная" ЦТП Советский проспект | - | 47.381 | - | 13.8111 | -
931 | Советский пр-т, 126 | РТС "Красная" ЦТП Советский проспект | - | - | - | - | 3.6244
932 | Советский пр-т, 128 | РТС "Красная" ЦТП Советский проспект | - | - | - | - | 4.8358
933 | Советский пр-т, 128 | РТС "Красная" ЦТП Советский проспект | - | 17.64 | - | - | -
934 | ул. Банковская, 6-12 | РТС "Красная" | 12.4428 | - | - | - | -
935 | ул. Банковская, 14-20 | РТС "Красная" | 12.3861 | - | - | - | -
936 | ул. Банковская, 25-31 | РТС "Красная" | 12.3446 | - | - | - | -
937 | ул. Банковская, 33-39 | РТС "Красная" | 12.6714 | - | - | - | -
938 | ул. Борзова Маршала, 39-41, ул. Комсомольская, 107-111 | РТС "Красная" | 11.9296 | - | - | - | -
939 | ул. Борзова Маршала, 43-53 | РТС "Красная" | 14.8404 | - | - | - | -
940 | ул. Борзова Маршала, 50 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
941 | ул. Борзова Маршала, 52-56 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
942 | ул. Борзова Маршала, 55-59 | РТС "Красная" | 8.4383 | - | - | - | -
943 | ул. Борзова Маршала, 58б | РТС "Красная" ТП Борзова, 58г | - | 11.682 | - | - | -
944 | ул. Борзова Маршала, 58б | РТС "Красная" ТП Борзова, 58г | - | - | - | - | 4.4973
945 | ул. Борзова Маршала, 58г | РТС "Красная" ТП Борзова, 58г | - | - | - | - | 3.306
946 | ул. Борзова Маршала, 58г | РТС "Красная" ТП Борзова, 58г | - | 14.691 | - | - | -
947 | ул. Борзова Маршала, 58з | РТС "Красная" | 11.4215 | - | - | - | -
948 | ул. Борзова Маршала, 61-65 | РТС "Красная" | 11.9563 | - | - | - | -
949 | ул. Борзова Маршала, 66-72 | РТС "Красная" | 12.783 | - | - | - | -
950 | ул. Борзова Маршала, 74-80 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
951 | ул. Борзова Маршала, 82-88 | РТС "Красная" | 12.3388 | - | - | - | -
952 | ул. Борзова Маршала, 88 | РТС "Красная" | 3.5526 | - | - | - | -
953 | ул. Борзова Маршала, 92 | РТС "Красная" | 10.0091 | - | - | - | -
954 | ул. Борзова Маршала, 92 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.0906
955 | ул. Борзова Маршала, 94 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
956 | ул. Борзова Маршала, 94 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.12
957 | ул. Борзова Маршала, 95 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
958 | ул. Борзова Маршала, 95 | РТС "Красная" | 10.4638 | - | - | 9.2785 | -
959 | ул. Борзова Маршала, 96 | РТС "Красная" | 10.1839 | - | - | - | -
960 | ул. Борзова Маршала, 96 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.1285
961 | ул. Борзова Маршала, 97 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
962 | ул. Борзова Маршала, 97 | РТС "Красная" | - | - | - | - | 4.4429
963 | ул. Борзова Маршала, 98 | РТС "Красная" | 7.7217 | - | - | - | -
964 | ул. Борзова Маршала, 98 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 4.5267
965 | ул. Борзова Маршала, 99 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
966 | ул. Борзова Маршала, 99 | РТС "Красная" | - | - | - | - | 3.769
967 | ул. Борзова Маршала, 100 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.7327
968 | ул. Борзова Маршала, 100 | РТС "Красная" | 9.1772 | - | - | - | -
969 | ул. Борзова Маршала, 101 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 5.2377
970 | ул. Борзова Маршала, 101 | РТС "Красная" | 4.9431 | - | - | - | -
971 | ул. Борзова Маршала, 102 | РТС "Красная" | 8.0117 | - | - | - | -
972 | ул. Борзова Маршала, 102 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 4.5251
973 | ул. Борзова Маршала, 103 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 4.2512
974 | ул. Борзова Маршала, 103 | РТС "Красная" | 11.8711 | - | - | - | -
975 | ул. Борзова Маршала, 103а | РТС "Красная" | 7.2549 | - | - | - | -
976 | ул. Борзова Маршала, 103а | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 4.3093
977 | ул. Борзова Маршала, 104 | РТС "Красная" | 12.2164 | - | - | - | -
978 | ул. Борзова Маршала, 104 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.3224
979 | ул. Борзова Маршала, 105 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.4569
980 | ул. Борзова Маршала, 105 | РТС "Красная" | 12.7197 | - | - | - | -
981 | ул. Борзова Маршала, 105а | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.0044
982 | ул. Борзова Маршала, 105а | РТС "Красная" | 10.7226 | - | - | - | -
983 | ул. Захарова, 19-25 | РТС "Красная" | 12.6113 | - | - | - | -
984 | ул. Захарова, 20-26 | РТС "Красная" | 12.2319 | - | - | - | -
985 | ул. Захарова, 27-33 | РТС "Красная" | 12.3741 | - | - | - | -
986 | ул. Каштановая Аллея, 87-93 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
987 | ул. Каштановая Аллея, 95 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
988 | ул. Каштановая Аллея, 103-105 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
989 | ул. Каштановая Аллея, 131-135 | РТС "Красная" | 11.0617 | - | - | - | -
990 | ул. Каштановая Аллея, 135абв | РТС "Красная" | 10.9972 | - | - | - | -
991 | ул. Каштановая Аллея, 137-139 | РТС "Красная" | 7.3712 | - | - | - | -
992 | ул. Каштановая Аллея, 141-143 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
993 | ул. Каштановая Аллея, 141-143 | РТС "Красная" | - | 11.236 | - | - | -
994 | ул. Каштановая Аллея, 145 | РТС "Красная" | - | - | - | 3.4934 | 7.6136
995 | ул. Каштановая Аллея, 145а | РТС "Красная" | - | 3.613 | - | - | 5.4388
996 | ул. Каштановая Аллея, 147 соцобъект | РТС "Красная" | 14.7976 | - | - | - | 5.2991
997 | ул. Каштановая Аллея, 147 соцобъект | РТС "Красная" | 21.3116 | - | - | 18.1395 | 3.7611
998 | ул. Каштановая Аллея, 151-155 | РТС "Красная" | 13.8988 | - | - | - | -
999 | ул. Каштановая Аллея, 156 | РТС "Красная" | 11.9 | - | - | 12.313 | 3.4096
1000 | ул. Каштановая Аллея, 166-172 | РТС "Красная" | 12.1529 | - | - | - | -
1001 | ул. Каштановая Аллея, 169 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1002 | ул. Каштановая Аллея, 171 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1003 | ул. Каштановая Аллея, 173 | РТС "Красная" | - | - | - | 3.3755 | -
1004 | ул. Каштановая Аллея, 174 | РТС "Красная" | 10.7104 | - | - | - | -
1005 | ул. Каштановая Аллея, 176-178 | РТС "Красная" | 10.9787 | - | - | - | -
1006 | ул. Коммунальная, 41 | РТС "Красная" | 16.6221 | - | - | - | -
1007 | ул. Комсомольская, 91а | РТС "Красная" | 10.2246 | - | - | 5.9781 | -
1008 | ул. Комсомольская, 91б | РТС "Красная" | 11.7674 | - | - | - | -
1009 | ул. Комсомольская, 101 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1010 | ул. Комсомольская, 103 | РТС "Красная" | 16.8365 | - | - | - | -
1011 | ул. Комсомольская, 105 | РТС "Красная" | 12.5932 | - | - | - | -
1012 | ул. Котика В., 2 | РТС "Красная" | 4.6172 | - | - | - | 4.114
1013 | ул. Котика В., 4-10 | РТС "Красная" | 12.0421 | - | - | - | -
1014 | ул. Красная, 117-117б | РТС "Красная" | - | 28.292 | - | - | -
1015 | ул. Красная, 119-121 | РТС "Красная" | 11.285 | - | - | - | -
1016 | ул. Красная, 123-125 | РТС "Красная" | 11.2823 | - | - | - | -
1017 | ул. Красная, 127-131 | РТС "Красная" | 13.0703 | - | - | - | -
1018 | ул. Красная, 133 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1019 | ул. Красная, 133-139 | РТС "Красная" | 12.9256 | - | - | - | -
1020 | ул. Красная, 136 | РТС "Красная" | 19.2143 | - | - | - | -
1021 | ул. Красная, 136 (ГВС) | РТС "Красная" ЦТП Красная, 136 | - | - | - | - | -
1022 | ул. Красная, 138-140 | РТС "Красная" | 11.8868 | - | - | - | -
1023 | ул. Красная, 141-143 | РТС "Красная" | 12.4305 | - | - | - | 9.519
1024 | ул. Ломоносова, 2 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 4.4468
1025 | ул. Ломоносова, 2 | РТС "Красная" | 9.6805 | - | - | - | -
1026 | ул. Ломоносова, 4 | РТС "Красная" | 12.9184 | - | - | - | -
1027 | ул. Ломоносова, 4 | РТС "Красная" ЦТП Борзова - Ломоносова | - | - | - | - | 3.4408
1028 | ул. Маркса К., 62-82в (66) | РТС "Красная" | - | 9.115 | - | - | -
1029 | ул. Маркса К., 62-82в (74) | РТС "Красная" | - | 8.856 | - | - | -
1030 | ул. Маркса К., 62-82в (82) | РТС "Красная" | - | 9.421 | - | - | -
1031 | ул. Маяковского, 1 | РТС "Красная" | 8.7227 | - | - | - | -
1032 | ул. Маяковского, 13-19 | РТС "Красная" | 10.7743 | - | - | - | -
1033 | ул. Осипенко, 6 | РТС "Красная" | 12.5913 | - | - | - | -
1034 | ул. Осипенко, 10-20 | РТС "Красная" | 16.556 | - | - | - | -
1035 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | 5.273 | - | - | -
1036 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | 5.271 | - | - | -
1037 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | 5.273 | - | - | -
1038 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | 5.272 | - | - | -
1039 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | 5.269 | - | - | -
1040 | ул. Ростовская, 22-30 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1041 | ул. Ростовская, 41 | РТС "Красная" | 6.6368 | - | - | - | -
1042 | ул. Ростовская, 43 | РТС "Красная" | 6.607 | - | - | - | 6.443
1043 | ул. Ростовская, 43 | РТС "Красная" | 3.9995 | - | - | - | -
1044 | ул. Светлая, 2-4 | РТС "Красная" | 11.8742 | - | - | - | -
1045 | ул. Светлая, 6 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1046 | ул. Чекистов, 66-72 | РТС "Красная" | 12.1353 | - | - | - | -
1047 | ул. Чекистов, 74-80 | РТС "Красная" | 12.317 | - | - | - | -
1048 | ул. Чекистов, 81а | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1049 | ул. Чекистов, 82-88 | РТС "Красная" | 12.1568 | - | - | - | -
1050 | ул. Чекистов, 90-96 | РТС "Красная" | 12.3009 | - | - | - | -
1051 | ул. Чекистов, 98-104 | РТС "Красная" | 12.4864 | - | - | - | -
1052 | ул. Чекистов, 106-112 | РТС "Красная" | 12.1396 | - | - | 9.1442 | -
1053 | ул. Чекистов, 109 | РТС "Красная" | 8.7948 | - | - | - | -
1054 | ул. Чекистов, 114-120 | РТС "Красная" | 12.1721 | - | - | - | -
1055 | ул. Чекистов, 141 | РТС "Красная" | 9.9713 | - | - | - | -
1056 | ул. Чернышевского пер, 3 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1057 | ул. Чернышевского, 38-44 | РТС "Красная" | 12.2071 | - | - | - | -
1058 | ул. Чернышевского, 56 | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1059 | ул. Чернышевского, 56а | РТС "Красная" | - | - | - | - | -
1060 | ул. Чкалова, 66-68 | РТС "Красная" | 8.4518 | - | - | - | -
1061 | ул. Яналова, 56 | РТС "Красная" | 16.625 | - | - | 6.9578 | -
1062 | ул.Осенняя, 11 | РТС "Красная" | - | 5.867 | - | - | -
1063 | ул. Береговая (Прибрежный), 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1064 | ул. Береговая (Прибрежный), 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1065 | ул. Береговая (Прибрежный), 5 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1066 | ул. Береговая (Прибрежный), 6 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1067 | ул. Береговая (Прибрежный), 6 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1068 | ул. Береговая (Прибрежный), 9 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1069 | ул. Береговая (Прибрежный), 9 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1070 | ул. Береговая (Прибрежный), 11 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1071 | ул. Береговая (Прибрежный), 11 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1072 | ул. Береговая (Прибрежный), 12 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1073 | ул. Береговая (Прибрежный), 12 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1074 | ул. Береговая (Прибрежный), 13 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1075 | ул. Береговая (Прибрежный), 13 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1076 | ул. Береговая (Прибрежный), 17 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.326 | - | - | -
1077 | ул. Береговая (Прибрежный), 17 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 8.044
1078 | ул. Береговая (Прибрежный), 19 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.7039
1079 | ул. Береговая (Прибрежный), 19 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.456 | - | - | -
1080 | ул. Береговая (Прибрежный), 21 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1006
1081 | ул. Береговая (Прибрежный), 21 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.339 | - | - | -
1082 | ул. Береговая (Прибрежный), 23 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.296 | - | - | -
1083 | ул. Береговая (Прибрежный), 23 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.95
1084 | ул. Береговая (Прибрежный), 24 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.549 | - | - | -
1085 | ул. Береговая (Прибрежный), 24 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.0861
1086 | ул. Береговая (Прибрежный), 25 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.0287
1087 | ул. Береговая (Прибрежный), 25 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.495 | - | - | -
1088 | ул. Береговая (Прибрежный), 25а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1089 | ул. Береговая (Прибрежный), 25а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1090 | ул. Береговая (Прибрежный), 27 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.663
1091 | ул. Береговая (Прибрежный), 27 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.623 | - | - | -
1092 | ул. Береговая (Прибрежный), 64 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.594 | - | - | -
1093 | ул. Береговая (Прибрежный), 64 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 5.5318
1094 | ул. Береговая (Прибрежный), 64а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.493 | - | - | -
1095 | ул. Береговая (Прибрежный), 64а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 5.5836
1096 | ул. Береговая (Прибрежный), 66 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 14.155 | - | - | -
1097 | ул. Береговая (Прибрежный), 66 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.4219
1098 | ул. Воскресенская, 1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 13.943 | - | - | -
1099 | ул. Воскресенская, 1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.0089
1100 | ул. Воскресенская, 2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.494 | - | - | -
1101 | ул. Воскресенская, 2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 7.5093
1102 | ул. Воскресенская, 3 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.736 | - | - | -
1103 | ул. Воскресенская, 3 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.746 | - | - | -
1104 | ул. Воскресенская, 3 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.3202
1105 | ул. Воскресенская, 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 13.364 | - | - | -
1106 | ул. Воскресенская, 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.3495
1107 | ул. Воскресенская, 6 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 5.396 | - | - | -
1108 | ул. Заводская (Прибержный), 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1109 | ул. Заводская (Прибрежный), 2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.109 | - | - | -
1110 | ул. Заводская (Прибрежный), 5 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1111 | ул. Заводская (Прибрежный), 8 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1112 | ул. Заводская (Прибрежный), 11 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 9.2862
1113 | ул. Заводская (Прибрежный), 11 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.0176
1114 | ул. Заводская (Прибрежный), 11 +0.45 пар | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 12.663 | - | - | -
1115 | ул. Заводская (Прибрежный), 11а +0.166 пар | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 41.608 | - | 22.3909 | -
1116 | ул. Заводская (Прибрежный), 12 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1117 | ул. Заводская (Прибрежный), 12 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1118 | ул. Заводская (Прибрежный), 13 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 22.009 | - | - | -
1119 | ул. Заводская (Прибрежный), 13 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.2517
1120 | ул. Заводская (Прибрежный), 14 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1121 | ул. Заводская (Прибрежный), 16 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.001 | - | - | -
1122 | ул. Заводская (Прибрежный), 18 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 5.172 | - | - | -
1123 | ул. Заводская (Прибрежный), 18а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.7687
1124 | ул. Заводская (Прибрежный), 18а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 9.994 | - | - | -
1125 | ул. Заводская (Прибрежный), 20 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 10.5102
1126 | ул. Заводская (Прибрежный), 20 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 5.849 | - | - | -
1127 | ул. Заводская (Прибрежный), 20а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.4243
1128 | ул. Заводская (Прибрежный), 20а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.735 | - | - | -
1129 | ул. Заводская (Прибрежный), 22 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 7.469 | - | - | -
1130 | ул. Заводская (Прибрежный), 22 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1966
1131 | ул. Заводская (Прибрежный), 24 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.0434
1132 | ул. Заводская (Прибрежный), 24 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 6.117 | - | - | -
1133 | ул. Заводская (Прибрежный), 25 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | 16.987 | - | -
1134 | ул. Заводская (Прибрежный), 25 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.3082
1135 | ул. Заводская (Прибрежный), 26 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.2357
1136 | ул. Заводская (Прибрежный), 26 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 9.241 | - | - | -
1137 | ул. Заводская (Прибрежный), 27 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.471
1138 | ул. Заводская (Прибрежный), 27 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 23 | - | - | -
1139 | ул. Заводская (Прибрежный), 27а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | 14.891 | - | -
1140 | ул. Заводская (Прибрежный), 27а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.5433
1141 | ул. Заводская (Прибрежный), 27б | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 17.243 | - | - | -
1142 | ул. Заводская (Прибрежный), 27б | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1276
1143 | ул. Заводская (Прибрежный), 28 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 10.352 | - | - | -
1144 | ул. Заводская (Прибрежный), 28 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.078
1145 | ул. Заводская (Прибрежный), 29а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.175 | - | 4.3018 | -
1146 | ул. Заводская (Прибрежный), 29а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1147 | ул. Заводская (Прибрежный), 30 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 10.374 | - | - | -
1148 | ул. Заводская (Прибрежный), 30 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.0786
1149 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, 1/1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1150 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, 1/1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.829 | - | - | -
1151 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, корп.1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.658 | - | - | -
1152 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, корп.1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1199
1153 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, корп.2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.732 | - | - | -
1154 | ул. Заводская (Прибрежный), 31, корп.2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.511
1155 | ул. Заводская (Прибрежный), 32 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.4303
1156 | ул. Заводская (Прибрежный), 32 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 11.867 | - | - | -
1157 | ул. Заводская (Прибрежный), 33 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 9.572 | - | - | -
1158 | ул. Заводская (Прибрежный), 33 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.3476
1159 | ул. Заводская (Прибрежный), 35 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.0521
1160 | ул. Заводская (Прибрежный), 35 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 9.256 | - | - | -
1161 | ул. Заводская (Прибрежный), 37 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.3953
1162 | ул. Заводская (Прибрежный), 37 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | 17.296 | - | -
1163 | ул. Крещенская, 3 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 15.816 | - | - | -
1164 | ул. Крещенская, 3 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1916
1165 | ул. Парковая, 1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 5.228 | - | - | -
1166 | ул. Парковая, 1 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1167 | ул. Парковая, 1а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.991
1168 | ул. Парковая, 1а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.296 | - | - | -
1169 | ул. Парковая, 1б | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 8.324 | - | - | -
1170 | ул. Парковая, 1б | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1171 | ул. Парковая, 2 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1172 | ул. Парковая, 3а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 7.91 | - | - | -
1173 | ул. Парковая, 3а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 4.6278
1174 | ул. Парковая, 4 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.309 | - | - | -
1175 | ул. Парковая, 5 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1176 | ул. Парковая, 6 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1177 | ул. Парковая, 8 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1178 | ул. Парковая, 9 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1179 | ул. Парковая, 9а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 5.821 | - | - | -
1180 | ул. Парковая, 10 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1181 | ул. Парковая, 12а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3
1182 | ул. Парковая, 12а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.606 | - | - | -
1183 | ул. Парковая, 13 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.97 | - | - | -
1184 | ул. Парковая, 16 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.003 | - | - | -
1185 | ул. Парковая, 16 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.1203
1186 | ул. Парковая, 17 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 4.832 | - | - | -
1187 | ул. Парковая, 18 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.975 | - | - | -
1188 | ул. Парковая, 20 (п. 4) | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.624 | - | - | -
1189 | ул. Парковая, 20 (п. 5.6) | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.024 | - | - | -
1190 | ул. Парковая, 20 (п.1) | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 3.626 | - | - | -
1191 | ул. Парковая, 22 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | - | - | -
1192 | ул. Строительная, 9а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.5791
1193 | ул. Строительная, 9а | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | 15.56 | - | - | -
1194 | ул. Строительная, 15 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный ГВС | - | - | - | - | 3.4326
1195 | ул. Строительная, 15 | РТС "Прибрежная" ЦТП Прибрежный | - | - | 9.423 | - | -
1196 | ул. Юбилейная, 16 к. 1 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1197 | ул. Юбилейная, 16 к. 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1198 | ул. Юбилейная, 16 к. 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1199 | ул. Юбилейная, 16 к. 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1200 | ул. Юбилейная, 16 к. 5 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1201 | Потемкина пер., 3-9/ул. Береговая, 16 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 4.1091
1202 | Потемкина пер., 3-9/ул. Береговая, 16 | РТС "Северная" ЦТП Невского | 10.3302 | - | - | - | -
1203 | д/с ул. Мариенко | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1204 | тест - не абонент | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3
1205 | ул. Авторемонтная, 2-8 | РТС "Северная" | 11.8612 | - | - | - | -
1206 | ул. Авторемонтная, 10-16 | РТС "Северная" | 12.0859 | - | - | - | -
1207 | ул. Азовская, 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1208 | ул. Азовская, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | 5.0738 | -
1209 | ул. Азовская, 5 | РТС "Северная" | 11.9804 | - | - | - | 5.2027
1210 | ул. Алябьева, 1-7 | РТС "Северная" | 11.0569 | - | - | - | -
1211 | ул. Алябьева, 1а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1212 | ул. Алябьева, 14-16 | РТС "Северная" | 8.1291 | - | - | - | 5.4522
1213 | ул. Алябьева, 18-22 | РТС "Северная" | 8.0098 | - | - | - | -
1214 | ул. Алябьева, 21 | РТС "Северная" | 9.0773 | - | - | - | -
1215 | ул. Артиллерийская, 1 | РТС "Северная" | 7.8167 | - | - | - | -
1216 | ул. Артиллерийская, 2-4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1217 | ул. Артиллерийская, 6-8 | РТС "Северная" | 10.1117 | - | - | - | -
1218 | ул. Артиллерийская, 10-12 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1219 | ул. Артиллерийская, 13-15 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.5614 | -
1220 | ул. Артиллерийская, 17-19 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1221 | ул. Артиллерийская, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1222 | ул. Артиллерийская, 23 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.7267
1223 | ул. Артиллерийская, 23 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 13.984 | - | - | -
1224 | ул. Артиллерийская, 23а | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.0935
1225 | ул. Артиллерийская, 23а | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 4.904 | - | - | -
1226 | ул. Артиллерийская, 25 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 16.623 | - | - | -
1227 | ул. Артиллерийская, 25 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.624
1228 | ул. Артиллерийская, 27 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 17.036 | - | - | -
1229 | ул. Артиллерийская, 27 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 6.0156
1230 | ул. Артиллерийская, 29 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 6.0826
1231 | ул. Артиллерийская, 29 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 16.641 | - | - | -
1232 | ул. Артиллерийская, 31 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 13.497 | - | - | -
1233 | ул. Артиллерийская, 31 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.6778
1234 | ул. Артиллерийская, 33 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.499
1235 | ул. Артиллерийская, 33 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 12.931 | - | - | -
1236 | ул. Артиллерийская, 35 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.9843
1237 | ул. Артиллерийская, 35 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 15.992 | - | - | -
1238 | ул. Артиллерийская, 36-38 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1239 | ул. Артиллерийская, 37 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.1706
1240 | ул. Артиллерийская, 37 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 12.67 | - | - | -
1241 | ул. Артиллерийская, 39 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.5633
1242 | ул. Артиллерийская, 39 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 16.426 | - | - | -
1243 | ул. Артиллерийская, 41 | РТС "Северная" | 13.2066 | - | - | - | -
1244 | ул. Артиллерийская, 41 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.2515
1245 | ул. Артиллерийская, 43 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 16.043 | - | - | -
1246 | ул. Артиллерийская, 43 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.3086
1247 | ул. Артиллерийская, 45 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 3.9223
1248 | ул. Артиллерийская, 45 | РТС "Северная" | 11.5633 | - | - | - | -
1249 | ул. Артиллерийская, 46 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 6.365
1250 | ул. Артиллерийская, 46 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | 17.144 | - | - | -
1251 | ул. Артиллерийская, 47 | РТС "Северная" | 12.7623 | - | - | - | -
1252 | ул. Артиллерийская, 47 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.3687
1253 | ул. Артиллерийская, 48 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1254 | ул. Артиллерийская, 49 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 3.9979
1255 | ул. Артиллерийская, 49 | РТС "Северная" | 12.515 | - | - | - | -
1256 | ул. Артиллерийская, 50 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1257 | ул. Артиллерийская, 51 | РТС "Северная" | 15.5465 | - | - | - | -
1258 | ул. Артиллерийская, 51 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 6.2276
1259 | ул. Артиллерийская, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1260 | ул. Артиллерийская, 53 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 4.9534
1261 | ул. Артиллерийская, 53 Ввод №1 | РТС "Северная" | 8.7421 | - | - | - | -
1262 | ул. Артиллерийская, 53 Ввод №2 | РТС "Северная" | 8.7421 | - | - | - | -
1263 | ул. Артиллерийская, 54 ГП2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1264 | ул. Артиллерийская, 55 | РТС "Северная" | 9.0006 | - | - | - | -
1265 | ул. Артиллерийская, 55 | РТС "Северная" ЦТП Артиллерийская | - | - | - | - | 5.4408
1266 | ул. Артиллерийская, 55 | РТС "Северная" | 9.0006 | - | - | - | -
1267 | ул. Артиллерийская, 56 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1268 | ул. Артиллерийская, 56а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1269 | ул. Артиллерийская, 57 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1270 | ул. Артиллерийская, 58 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1271 | ул. Артиллерийская, 58а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1272 | ул. Артиллерийская, 59 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1273 | ул. Артиллерийская, 62 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1274 | ул. Артиллерийская, 62 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1275 | ул. Артиллерийская, 62 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1276 | ул. Артиллерийская, 63 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1277 | ул. Артиллерийская, 72 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1278 | ул. Баранова, 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1279 | ул. Баранова, 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1280 | ул. Баранова, 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1281 | ул. Баранова, 34 | РТС "Северная" | - | - | - | 23.1056 | -
1282 | ул. Баранова, 43 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1283 | ул. Бахчисарайская, 20-22 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.2965
1284 | ул. Бахчисарайская, 20-22 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 13.33 | - | - | -
1285 | ул. Бахчисарайская, 22 | РТС "Северная" | 3 | - | - | 3.4428 | -
1286 | ул. Бахчисарайская, 24-26 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1287 | ул. Беломорская, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1288 | ул. Береговая, 6-10 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 3.8879
1289 | ул. Береговая, 6-10 | РТС "Северная" ЦТП Невского | 12.9241 | - | - | - | -
1290 | ул. Береговая, 14 | РТС "Северная" ЦТП Невского | 9.0906 | - | - | - | -
1291 | ул. Береговая, 40 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1292 | ул. Брамса, 39 | РТС "Северная" | 5.4307 | - | - | - | -
1293 | ул. Вернадского, 7-13 | РТС "Северная" | 12.7715 | - | - | - | -
1294 | ул. Верхнеозерная, 24 | РТС "Северная" | 10.925 | - | - | - | 3.7702
1295 | ул. Верхнеозерная, 25-7 | РТС "Северная" | 4.9404 | - | - | - | 3.1094
1296 | ул. Войнич, 1 | РТС "Северная" | 13.4149 | - | - | 6.8976 | 3.4332
1297 | ул. Войнич, 2 | РТС "Северная" | 8.5948 | - | - | - | 6.7736
1298 | ул. Войнич, 3-7 | РТС "Северная" | 10.5376 | - | - | - | -
1299 | ул. Войнич, 9-15 | РТС "Северная" | 11.4809 | - | - | - | -
1300 | ул. Гайдара 87-89 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.4589
1301 | ул. Гайдара 91 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.4824
1302 | ул. Гайдара 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.9348
1303 | ул. Гайдара 95 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.0337
1304 | ул. Гайдара 97 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.0775
1305 | ул. Гайдара 99 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.9809
1306 | ул. Гайдара 103 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.5724
1307 | ул. Гайдара 105 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.3192
1308 | ул. Гайдара, 1 | РТС "Северная" | 10.2071 | - | - | - | -
1309 | ул. Гайдара, 1 | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 4.6259
1310 | ул. Гайдара, 1а | РТС "Северная" | 10.1967 | - | - | - | -
1311 | ул. Гайдара, 1а | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 4.6592
1312 | ул. Гайдара, 3-13 | РТС "Северная" | 14.4904 | - | - | - | -
1313 | ул. Гайдара, 3а | РТС "Северная" | 3 | - | - | - | -
1314 | ул. Гайдара, 4а | РТС "Северная" | - | - | 11.746 | - | -
1315 | ул. Гайдара, 4б | РТС "Северная" | - | - | 10.167 | - | -
1316 | ул. Гайдара, 6 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1317 | ул. Гайдара, 15 | РТС "Северная" | 9.2724 | - | - | - | -
1318 | ул. Гайдара, 15 | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 3.6909
1319 | ул. Гайдара, 15а | РТС "Северная" | 9.4406 | - | - | - | -
1320 | ул. Гайдара, 15а | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 3.7165
1321 | ул. Гайдара, 17-27 | РТС "Северная" | 13.7946 | - | - | - | -
1322 | ул. Гайдара, 29 | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 4.6672
1323 | ул. Гайдара, 29 | РТС "Северная" | 10.562 | - | - | - | -
1324 | ул. Гайдара, 29а | РТС "Северная" | 10.7723 | - | - | - | -
1325 | ул. Гайдара, 29а | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 4.7089
1326 | ул. Гайдара, 31-41 | РТС "Северная" | 14.1271 | - | - | - | -
1327 | ул. Гайдара, 43 | РТС "Северная" ЦТП Гайдара | - | - | - | - | 3.8
1328 | ул. Гайдара, 43 | РТС "Северная" | 11.8976 | - | - | - | -
1329 | ул. Гайдара, 45-55 | РТС "Северная" | 8.4843 | - | - | - | -
1330 | ул. Гайдара, 87 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 10.97 | - | 6.6959 | -
1331 | ул. Гайдара, 89 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 10.935 | - | 5.371 | -
1332 | ул. Гайдара, 91 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.734 | - | - | -
1333 | ул. Гайдара, 91 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.798 | - | - | -
1334 | ул. Гайдара, 91 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.787 | - | - | -
1335 | ул. Гайдара, 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.587 | - | - | -
1336 | ул. Гайдара, 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.555 | - | - | -
1337 | ул. Гайдара, 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.412 | - | - | -
1338 | ул. Гайдара, 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.493 | - | - | -
1339 | ул. Гайдара, 93 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.619 | - | - | -
1340 | ул. Гайдара, 94 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1341 | ул. Гайдара, 95 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.059 | - | - | -
1342 | ул. Гайдара, 95 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.067 | - | - | -
1343 | ул. Гайдара, 96 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1344 | ул. Гайдара, 97 под№1 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.369 | - | - | -
1345 | ул. Гайдара, 97 под№2 | РТС "Северная" | 8.7738 | - | - | - | -
1346 | ул. Гайдара, 99 | РТС "Северная" | 11.4295 | - | - | - | -
1347 | ул. Гайдара, 99 | РТС "Северная" | 11.3755 | - | - | - | -
1348 | ул. Гайдара, 99 | РТС "Северная" | 11.3755 | - | - | - | -
1349 | ул. Гайдара, 101а | РТС "Северная" | 10.8746 | - | - | - | -
1350 | ул. Гайдара, 101а | РТС "Северная" | - | - | - | - | 5.1882
1351 | ул. Гайдара, 103 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 9.207 | - | - | -
1352 | ул. Гайдара, 105 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 12.656 | - | - | -
1353 | ул. Гаражная 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1354 | ул. Герцена, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 7.8624
1355 | ул. Гоголя, 12 | РТС "Северная" | 6.7068 | - | - | - | -
1356 | ул. Горького, 4 | РТС "Северная" | 11.7911 | - | - | - | 3.1942
1357 | ул. Горького, 10-14 | РТС "Северная" | 12.1274 | - | - | - | -
1358 | ул. Горького, 16-22 | РТС "Северная" | 14.079 | - | - | - | -
1359 | ул. Горького, 19 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1360 | ул. Горького, 19а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1361 | ул. Горького, 21 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1362 | ул. Горького, 21а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1363 | ул. Горького, 23 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1364 | ул. Горького, 24-28 | РТС "Северная" | 11.3957 | - | - | - | -
1365 | ул. Горького, 25 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1366 | ул. Горького, 30-36 | РТС "Северная" | 11.7076 | - | - | - | -
1367 | ул. Горького, 36а | РТС "Северная" | 9.1249 | - | - | - | 4.4537
1368 | ул. Горького, 38-44 | РТС "Северная" | 11.6652 | - | - | - | -
1369 | ул. Горького, 50 | РТС "Северная" | 12.5251 | - | - | - | 6.055
1370 | ул. Горького, 55а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1371 | ул. Горького, 55б | РТС "Северная" | - | - | - | 12.311 | -
1372 | ул. Горького, 65 | РТС "Северная" ул. Горького, 65 | - | - | - | - | -
1373 | ул. Горького, 66 | РТС "Северная" | 14.3159 | - | - | 6.2907 | 3.8798
1374 | ул. Горького, 81 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1375 | ул. Горького, 83 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1376 | ул. Горького, 83 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1377 | ул. Горького, 87 | РТС "Северная" | - | - | - | 7.8579 | -
1378 | ул. Горького, 103а | РТС "Северная" | 7.7475 | - | - | - | -
1379 | ул. Горького, 104 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1380 | ул. Горького, 107 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1381 | ул. Горького, 113 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1382 | ул. Горького, 117-139 | РТС "Северная" | 14.2655 | - | - | - | -
1383 | ул. Горького, 141-151 | РТС "Северная" | 8.2007 | - | - | - | -
1384 | ул. Горького, 141-151 | РТС "Северная" | 8.1727 | - | - | - | -
1385 | ул. Горького, 141-151 | РТС "Северная" | 8.1804 | - | - | - | 5.3604
1386 | ул. Горького, 153-163 | РТС "Северная" | 8.1537 | - | - | - | -
1387 | ул. Горького, 153-163 | РТС "Северная" | 8.1648 | - | - | - | 5.3717
1388 | ул. Горького, 153-163 | РТС "Северная" | 8.1917 | - | - | - | -
1389 | ул. Горького, 165-175 | РТС "Северная" | 8.2393 | - | - | - | -
1390 | ул. Горького, 165-175 | РТС "Северная" | 8.325 | - | - | - | -
1391 | ул. Горького, 165-175 | РТС "Северная" | 8.2447 | - | - | - | 5.3907
1392 | ул. Горького, 177-187 | РТС "Северная" | 8.3328 | - | - | - | -
1393 | ул. Горького, 177-187 | РТС "Северная" | 8.3489 | - | - | - | 5.4711
1394 | ул. Горького, 177-187 | РТС "Северная" | 8.3829 | - | - | - | -
1395 | ул. Горького, 193 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1396 | ул. Горького, 199 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 4.7372
1397 | ул. Горького, 199 Ввод №1 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 8.983 | - | - | -
1398 | ул. Горького, 199 Ввод №2 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 8.961 | - | - | -
1399 | ул. Горького, 199 Ввод №3 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 9.008 | - | - | -
1400 | ул. Горького, 199 Ввод №4 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 9.051 | - | - | -
1401 | ул. Горького, 199 Ввод №5 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 9.11 | - | - | -
1402 | ул. Горького, 201 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.6003
1403 | ул. Горького, 201 ввод №1 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 13 | - | - | -
1404 | ул. Горького, 201 ввод №2 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 13 | - | - | -
1405 | ул. Горького, 201 ввод №3 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 13 | - | - | -
1406 | ул. Горького, 203 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 19.004 | - | 7.3292 | -
1407 | ул. Горького, 203 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.7925
1408 | ул. Госпитальная, 5-17 | РТС "Северная" | 14.0154 | - | - | - | -
1409 | ул. Госпитальная, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1410 | ул. Госпитальная, 20-26 | РТС "Северная" | 11.4483 | - | - | - | -
1411 | ул. Грибоедова пер., 8-12 (узел-1) | РТС "Северная" | 6.0926 | - | - | - | -
1412 | ул. Грибоедова пер., 8-12 (узел-2) | РТС "Северная" | 6.0926 | - | - | - | -
1413 | ул. Грибоедова пер., 8-12 (узел-3) | РТС "Северная" | 6.0926 | - | - | - | -
1414 | ул. Грибоедова пер., 9 | РТС "Северная" | 9.6582 | - | - | - | 5.2373
1415 | ул. Грибоедова, 4-6 | РТС "Северная" | 9.267 | - | - | - | 5.3119
1416 | ул. Грибоедова, 5-7 (узел-1) | РТС "Северная" | 7.101 | - | - | - | -
1417 | ул. Грибоедова, 5-7 (узел-2) | РТС "Северная" | 7.101 | - | - | - | -
1418 | ул. Грибоедова, 8а | РТС "Северная" | 9.9109 | - | - | - | -
1419 | ул. Грибоедова, 13-19 | РТС "Северная" | 11.7454 | - | - | - | 7.0533
1420 | ул. Дадаева старшины, 56 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1421 | ул. Дадаева старшины, 62 | РТС "Северная" | - | 6.157 | - | - | -
1422 | ул. Дадаева старшины, 62 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 3
1423 | ул. Димитрова, 2-4 | РТС "Северная" | 7.7017 | - | - | - | -
1424 | ул. Димитрова, 5-19 | РТС "Северная" | 6.9849 | - | - | - | -
1425 | ул. Димитрова, 5-19 | РТС "Северная" | 6.9849 | - | - | - | -
1426 | ул. Димитрова, 5-19/Брамса,39 | РТС "Северная" | 8.4111 | - | - | - | -
1427 | ул. Димитрова, 6-8 | РТС "Северная" | 7.9615 | - | - | - | -
1428 | ул. Димитрова, 10-12 | РТС "Северная" | 7.8054 | - | - | - | -
1429 | ул. Димитрова, 14-16 | РТС "Северная" | - | 8.588 | - | - | -
1430 | ул. Димитрова, 14-16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 4.4741
1431 | ул. Димитрова, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.8254
1432 | ул. Димитрова, 18 | РТС "Северная" | - | 6.296 | - | - | -
1433 | ул. Димитрова, 20-26 | РТС "Северная" | 11.4387 | - | - | - | -
1434 | ул. Димитрова, 21-25 | РТС "Северная" | 11.0702 | - | - | - | -
1435 | ул. Димитрова, 28-34 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1436 | ул. Димитрова, 36-42 | РТС "Северная" | 12.4762 | - | - | - | -
1437 | ул. Димитрова, 41абвг | РТС "Северная" | - | - | - | - | 6.0273
1438 | ул. Дорожная, 9 | РТС "Северная" | 7.9574 | - | - | - | 3.1794
1439 | ул. Достоевского, 2 | РТС "Северная" | 7.3119 | - | - | - | 3.3586
1440 | ул. Дунайская, 1-7 | РТС "Северная" | 11.6878 | - | - | - | 7.7113
1441 | ул. Дунайская, 6-16 | РТС "Северная" | 13.107 | - | - | - | -
1442 | ул. Елизаветинская, 9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1443 | ул. Елизаветинская, 11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1444 | ул. Еловая аллея, 26 | РТС "Северная" | - | 16.823 | - | - | -
1445 | ул. Еловая аллея, 31-39 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 6
1446 | ул. Еловая аллея, 31-39 | РТС "Северная" | 10.5 | - | - | - | -
1447 | ул. Еловая аллея, 41-49 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 7
1448 | ул. Еловая аллея, 41-49 | РТС "Северная" | 12 | - | - | - | -
1449 | ул. Еловая аллея, 51-55 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 14.409 | - | - | -
1450 | ул. Еловая аллея, 51-55 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 4.295
1451 | ул. Еловая аллея, 57 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 5.6227
1452 | ул. Еловая аллея, 57 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 10.019 | - | - | -
1453 | ул. Еловая аллея, 59-63 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 4.2865
1454 | ул. Еловая аллея, 59-63 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 14.372 | - | - | -
1455 | ул. Еловая аллея, 63а | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 4.0174
1456 | ул. Еловая аллея, 63а | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | 8.7 | 4.2509 | -
1457 | ул. Еловая аллея, 65-69 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 14.336 | - | - | -
1458 | ул. Еловая аллея, 65-69 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 4.2677
1459 | ул. Железняка, 4-10 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1460 | ул. Железняка, 12 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 10.332 | - | - | -
1461 | ул. Железняка, 12 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 3.4019
1462 | ул. Железняка, 14 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 3.3915
1463 | ул. Железняка, 14 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 10.748 | - | - | -
1464 | ул. Железняка, 16-18 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | - | - | - | 4.122
1465 | ул. Железняка, 16-18 | РТС "Северная" ЦТП Дадаева | - | 12.489 | - | - | -
1466 | ул. Желябова пер. 9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 14.792
1467 | ул. Желябова пер. 27 | РТС "Северная" | 9.3644 | - | - | - | 4.3564
1468 | ул. Желябова пер., 25 | РТС "Северная" | 13.479 | - | - | - | -
1469 | ул. Желябова пер., 25 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.0828
1470 | ул. Желябова, 1-7 | РТС "Северная" | 11.7872 | - | - | - | 5.6594
1471 | ул. Желябова, 6-8 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.574 | -
1472 | ул. Желябова, 25а | РТС "Северная" | - | 3.637 | - | - | -
1473 | ул. Захарова, 1 | РТС "Северная" | 10.0997 | - | - | - | -
1474 | ул. Захарова, 3а | РТС "Северная" | - | 7.574 | - | - | 6.1926
1475 | ул. Зеленая, 18а | РТС "Северная" | - | - | - | 12.4327 | -
1476 | ул. Зеленая, 19 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 11.634 | - | - | -
1477 | ул. Зеленая, 19 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.8176
1478 | ул. Зеленая, 20-26 | РТС "Северная" | 8.4525 | - | - | - | 3.8328
1479 | ул. Зеленая, 20-26 | РТС "Северная" | 8.4797 | - | - | - | 3.9394
1480 | ул. Зеленая, 21 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.0097
1481 | ул. Зеленая, 21 ввод №1 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 10 | - | - | -
1482 | ул. Зеленая, 21 ввод №2 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 10 | - | - | -
1483 | ул. Зеленая, 21 ввод №3 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 10 | - | - | -
1484 | ул. Зеленая, 23 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 17.469 | - | - | -
1485 | ул. Зеленая, 23 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 4.1915
1486 | ул. Зеленая, 28-38 | РТС "Северная" | 14.2692 | - | - | - | 5.7174
1487 | ул. Зеленая, 40 | РТС "Северная" | - | - | - | 4.8932 | -
1488 | ул. Зеленая, 42-52 | РТС "Северная" | 15.0104 | - | - | - | 5.5045
1489 | ул. Зеленая, 45 | РТС "Северная" | 14.7354 | - | - | 10.8719 | -
1490 | ул. Зеленая, 54-64 | РТС "Северная" | 8.46 | - | - | - | -
1491 | ул. Зеленая, 54-64 | РТС "Северная" | 8.5491 | - | - | - | -
1492 | ул. Зеленая, 54-64 | РТС "Северная" | 8.4878 | - | - | - | 5.5383
1493 | ул. Зеленая, 68 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1494 | ул. Зеленая, 70 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1495 | ул. Зеленая, 72 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 11.742 | - | - | -
1496 | ул. Зеленая, 72 (1 подъезд) | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.0629
1497 | ул. Зеленая, 72 (2 подъезд) | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.0543
1498 | ул. Зеленая, 74 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 11.865 | - | - | -
1499 | ул. Зеленая, 74 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.0201
1500 | ул. Зеленая, 76 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | 6.723 | - | - | -
1501 | ул. Зеленая, 76 | РТС "Северная" ЦТП Горького-Зеленая | - | - | - | - | 3.5038
1502 | ул. Земельная, 2 | РТС "Северная" | 14.7437 | - | - | - | -
1503 | ул. Земельная, 2а | РТС "Северная" | 7.2354 | - | - | - | 4.1113
1504 | ул. Земельная, 4 | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | - | - | - | -
1505 | ул. Земельная, 4 | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | - | - | - | 3.8007
1506 | ул. Земельная, 4а | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | - | - | - | 3.617
1507 | ул. Земельная, 4а | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | 17.496 | - | - | -
1508 | ул. Земельная, 4б | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | 8.473 | - | - | -
1509 | ул. Земельная, 4б | РТС "Северная" ЦТП Земельная 4а | - | - | - | - | 3.0335
1510 | ул. Земельная, 6 | РТС "Северная" | 10.7977 | - | - | - | 5.4501
1511 | ул. Земельная, 8-8а | РТС "Северная" | - | 7.482 | - | - | 7.4353
1512 | ул. Знойная, 1-7 | РТС "Северная" | 12.2404 | - | - | - | -
1513 | ул. Знойная, 9-13 | РТС "Северная" | 11.4357 | - | - | - | -
1514 | ул. Зоологическая, 27а | РТС "Северная" | - | 6.242 | - | 4.1346 | -
1515 | ул. Зоологическая, 33-35, Сафронова, 2а | РТС "Северная" | 9.8998 | - | - | - | -
1516 | ул. Зоологическая, 42-44 | РТС "Северная" | 9.5424 | - | - | - | 6.2719
1517 | ул. Зоологическая, 46-48 | РТС "Северная" | 7.7147 | - | - | - | 4.7676
1518 | ул. Зоологическая, 49-51а | РТС "Северная" | 11.029 | - | - | - | 7.485
1519 | ул. Зоологическая, 53 | РТС "Северная" | 5.568 | - | - | - | -
1520 | ул. Зоологическая, 55-65 | РТС "Северная" | 12.9251 | - | - | - | -
1521 | ул. Зоологическая, 67-71 | РТС "Северная" | 8.1547 | - | - | - | 3.3403
1522 | ул. Зоологическая, 67-71 | РТС "Северная" | 8.1547 | - | - | - | 3.3403
1523 | ул. Зоологический пер., 2-4 | РТС "Северная" | 10.3999 | - | - | - | -
1524 | ул. Иванникова подполк., 1 | РТС "Северная" | 6.9798 | - | - | - | -
1525 | ул. Иванникова подполк., 1а | РТС "Северная" | 8.0299 | - | - | - | -
1526 | ул. Иванникова подполк., 1б | РТС "Северная" | 8.0509 | - | - | - | 6.5733
1527 | ул. Иванникова подполк., 2-4 | РТС "Северная" | 6.5 | - | - | - | -
1528 | ул. Иванникова подполк., 3 | РТС "Северная" | - | 7.679 | - | 3.3929 | 7.9355
1529 | ул. Иванникова подполк., 6 | РТС "Северная" | - | 13.005 | - | - | 3.663
1530 | ул. Иванникова подполк., 18 | РТС "Северная" | - | 5.819 | - | - | -
1531 | ул. Калужская, 4-10 | РТС "Северная" | 10.1894 | - | - | - | 5.012
1532 | ул. Калужская, 10А | РТС "Северная" | 8.0888 | - | - | - | 3.9547
1533 | ул. Калужская, 12-18 | РТС "Северная" | - | 8.845 | - | - | -
1534 | ул. Калужская, 20/лит А | РТС "Северная" | 8.1229 | - | - | - | 3.3455
1535 | ул. Калужская, 20/лит А1 | РТС "Северная" | 4.4543 | - | - | 4.2847 | 8.086
1536 | ул. Калужская, 26 | РТС "Северная" | 8.4184 | - | - | - | -
1537 | ул. Калужская, 28 | РТС "Северная" | 7.481 | - | - | - | 3.9105
1538 | ул. Калужская, 29-31 | РТС "Северная" | 8.49 | - | - | - | 5.498
1539 | ул. Калужская, 30-38 | РТС "Северная" | 11.4014 | - | - | - | 6.3134
1540 | ул. Калужская, 30-38 (стоматология) | РТС "Северная" | - | 3.159 | - | - | -
1541 | ул. Калужская, 33-39а | РТС "Северная" | 3.531 | - | - | - | -
1542 | ул. Калужский пер., 1-5 | РТС "Северная" | 9.9285 | - | - | - | 4.8785
1543 | ул. Калужский пер., 2-10 | РТС "Северная" | 8.1267 | - | - | - | 5.2318
1544 | ул. Калужский пер., 2-10 (ТП 1) | РТС "Северная" | 5.7814 | - | - | - | 3.6995
1545 | ул. Калужский пер., 2-10 (ТП 2) | РТС "Северная" | 5.988 | - | - | - | 3.6997
1546 | ул. Калужский пер., 7 | РТС "Северная" | 7.7632 | - | - | - | -
1547 | ул. Калужский пер., 12-20 | РТС "Северная" | 8.9801 | - | - | - | 7.214
1548 | ул. Калужский пер., 12-20 | РТС "Северная" | 8.9948 | - | - | - | -
1549 | ул. Калязинская, 1а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1550 | ул. Калязинская, 2/4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1551 | ул. Калязинская, 2Г | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1552 | ул. Калязинская, 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1553 | ул. Калязинская, 3 | РТС "Северная" | - | 3.654 | - | - | -
1554 | ул. Калязинская, 3 (Ветеринарный пункт) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1555 | ул. Калязинская, 5а | РТС "Северная" | - | 6.627 | - | - | 3.2286
1556 | ул. Калязинская, 5б | РТС "Северная" | - | 5.834 | - | - | 3.2099
1557 | ул. Калязинская, 6 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1558 | ул. Калязинская, 8 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1559 | ул. Калязинская, 9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1560 | ул. Калязинская, 9 | РТС "Северная" | - | 6.635 | - | - | -
1561 | ул. Калязинская, 10-20 | РТС "Северная" | 15.1712 | - | - | - | -
1562 | ул. Калязинская, 11 (ГП3) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1563 | ул. Калязинская, 13 (ГП2) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1564 | ул. Калязинская, 15 (ГП1) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1565 | ул. Кирова, 17 | РТС "Северная" | 13.6957 | - | - | 8.7216 | 3.4794
1566 | ул. Кирова, 24 | РТС "Северная" | 16.1939 | - | - | - | -
1567 | ул. Кирова, 25-27 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1568 | ул. Кирова, 28 | РТС "Северная" | 13.5074 | - | - | 7.5744 | -
1569 | ул. Кирова, 29-39 | РТС "Северная" | 12.3021 | - | - | - | -
1570 | ул. Кирова, 30-40 | РТС "Северная" | 12.0544 | - | - | - | 6.492
1571 | ул. Кирова, 41-47 | РТС "Северная" | 10.6382 | - | - | - | -
1572 | ул. Кирова, 42-44 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1573 | ул. Кирова, 49-55 | РТС "Северная" | 10.5896 | - | - | - | -
1574 | ул. Кирова, 57-63 | РТС "Северная" | 10.5502 | - | - | - | -
1575 | ул. Кирова, 65-71 | РТС "Северная" | 10.5315 | - | - | - | -
1576 | ул. Кирова, 73-83 | РТС "Северная" | 11.8885 | - | - | - | 8.7865
1577 | ул. Кирова, 85-87 | РТС "Северная" | 8.9103 | - | - | - | -
1578 | ул. Кирова, 89-95 | РТС "Северная" | 10.6909 | - | - | - | -
1579 | ул. Князева лейт., 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1580 | ул. Князева лейт., 13-17 | РТС "Северная" | - | 5.732 | - | - | 4.9748
1581 | ул. Комсомольская ул, 83/лит. А | РТС "Северная" | 8.5335 | - | - | 9.2243 | 22.986
1582 | ул. Комсомольская ул, 83/лит. Б | РТС "Северная" | - | 3.423 | - | - | -
1583 | ул. Комсомольская, 28-30 | РТС "Северная" | 13.8692 | - | - | - | -
1584 | ул. Комсомольская, 38-40 | РТС "Северная" | 11.2913 | - | - | - | -
1585 | ул. Комсомольская, 46-52 | РТС "Северная" | 10.4425 | - | - | - | -
1586 | ул. Комсомольская, 49а | РТС "Северная" | - | 4.934 | - | - | -
1587 | ул. Комсомольская, 53-61 | РТС "Северная" | 10.9707 | - | - | - | -
1588 | ул. Комсомольская, 54-56 | РТС "Северная" | 11.6803 | - | - | - | -
1589 | ул. Комсомольская, 63-65, 63а, Щорса, 1-3 | РТС "Северная" | 12.6475 | - | - | - | -
1590 | ул. Комсомольская, 67 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1591 | ул. Комсомольская, 70 | РТС "Северная" | 8.0746 | - | - | - | 4.2003
1592 | ул. Комсомольская, 74-76 | РТС "Северная" | 10.4854 | - | - | - | -
1593 | ул. Комсомольская, 77а, 77-79а | РТС "Северная" | 8.4988 | - | - | - | -
1594 | ул. Комсомольская, 77а, 77-79а | РТС "Северная" | 8.4246 | - | - | - | -
1595 | ул. Комсомольская, 89 | РТС "Северная" | - | 7.596 | - | 5.7787 | -
1596 | ул. Комсомольская, 91 | РТС "Северная" | - | - | - | 10.9809 | -
1597 | ул. Комсомольская, 96-100а | РТС "Северная" | - | 9.414 | - | - | -
1598 | ул. Комсомольская, 102 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 6.6712
1599 | ул. Комсомольская,91а1 | РТС "Северная" | - | - | - | 6.3273 | -
1600 | ул. Красная, 63а | РТС "Северная" | - | - | 12.04 | 16.4433 | 6.0979
1601 | ул. Красная, 74, Щорса, 14 | РТС "Северная" | - | 3.038 | - | - | -
1602 | ул. Красная, 93-95 | РТС "Северная" | 12.4001 | - | - | - | -
1603 | ул. Красная, 102 | РТС "Северная" | 7.0054 | - | - | - | 3.7794
1604 | ул. Красная, 105 | РТС "Северная" | 9.4356 | - | - | - | -
1605 | ул. Красная, 109 | РТС "Северная" | - | 3.931 | - | - | -
1606 | ул. Куйбышева, 11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.5487
1607 | ул. Куйбышева, 15 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 22.482 | - | 24.607 | -
1608 | ул. Куйбышева, 15 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.6559
1609 | ул. Куйбышева, 17-27 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.7278
1610 | ул. Куйбышева, 17-27 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 20.599 | - | - | -
1611 | ул. Куйбышева, 29-39 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 20.945 | - | - | -
1612 | ул. Куйбышева, 29-39 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.8706
1613 | ул. Куйбышева, 41-51 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 21.193 | - | - | -
1614 | ул. Куйбышева, 41-51 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.558
1615 | ул. Куйбышева, 53 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1616 | ул. Куйбышева, 53 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.4811
1617 | ул. Куйбышева, 53а | РТС "Северная" | 8.216 | - | - | - | -
1618 | ул. Куйбышева, 55-65 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 20.707 | - | - | -
1619 | ул. Куйбышева, 55-65 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.5503
1620 | ул. Куйбышева, 65а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.4923
1621 | ул. Куйбышева, 65а | РТС "Северная" | 14.4 | - | - | - | -
1622 | ул. Куйбышева, 67-77 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.6141
1623 | ул. Куйбышева, 67-77 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 21.505 | - | - | -
1624 | ул. Куйбышева, 79-89 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 19.586 | - | - | -
1625 | ул. Куйбышева, 79-89 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.2684
1626 | ул. Куйбышева, 91-91а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 4.1
1627 | ул. Куйбышева, 91-91а | РТС "Северная" | - | 3.589 | - | 5.4565 | 4.2
1628 | ул. Куйбышева, 91-91а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 7.549 | - | 12.1153 | -
1629 | ул. Куйбышева, 91а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 7.453 | - | - | -
1630 | ул. Куйбышева, 91б | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 3.14 | - | - | -
1631 | ул. Куйбышева, 91в | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 6.235 | - | - | -
1632 | ул. Куйбышева, 91г | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 3.099 | - | - | -
1633 | ул. Куйбышева, 91е | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 3.828 | - | - | -
1634 | ул. Куйбышева, 95 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 5.236 | - | - | 3.0709
1635 | ул. Куйбышева, 97-107 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 3.6101
1636 | ул. Куйбышева, 97-107 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | 21.148 | - | - | -
1637 | ул. Куйбышева, 97а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1638 | ул. Куйбышева, 97а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-2 | - | - | - | - | 4.0937
1639 | ул. Куйбышева, 109-111 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 8
1640 | ул. Куйбышева, 109-111 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 39.024 | - | - | -
1641 | ул. Куйбышева, 113 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 18.747 | - | - | -
1642 | ул. Куйбышева, 113-117 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 10
1643 | ул. Куйбышева, 113а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 19.462 | - | - | -
1644 | ул. Куйбышева, 115 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 19.839 | - | - | -
1645 | ул. Куйбышева, 115а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 20.216 | - | - | -
1646 | ул. Куйбышева, 117 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 20.339 | - | - | -
1647 | ул. Куйбышева, 117а | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 6
1648 | ул. Куйбышева, 117а ввод №1 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 14.928 | - | - | -
1649 | ул. Куйбышева, 117а ввод №2 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 14.977 | - | - | -
1650 | ул. Куйбышева, 117а ввод №3 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 14.977 | - | - | -
1651 | ул. Куйбышева, 119-127 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 47.517 | - | - | -
1652 | ул. Куйбышева, 119-127 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5.74
1653 | ул. Куйбышева, 129-137 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 18.008 | - | - | -
1654 | ул. Куйбышева, 129-137 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5
1655 | ул. Куйбышева, 139 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 4
1656 | ул. Куйбышева, 139 | РТС "Северная" | 9.1272 | - | - | 3.5038 | -
1657 | ул. Куйбышева, 141-149 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 18.098 | - | - | -
1658 | ул. Куйбышева, 141-149 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5
1659 | ул. Куйбышева, 151-159 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 18.133 | - | - | -
1660 | ул. Куйбышева, 151-159 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5
1661 | ул. Куйбышева, 161-169 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 13.907 | - | - | -
1662 | ул. Куйбышева, 161-169 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5
1663 | ул. Куйбышева, 171-177 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 44.505 | - | - | -
1664 | ул. Куйбышева, 171-177 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 7
1665 | ул. Куйбышева, 181-187 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | - | - | - | 5
1666 | ул. Куйбышева, 181-187 | РТС "Северная" ЦТП Куйбышева-1 | - | 17.681 | - | - | -
1667 | ул. Курганская 3 | РТС "Северная" | - | 4.713 | - | - | -
1668 | ул. Курганская 3 | РТС "Северная" | - | 4.477 | - | - | -
1669 | ул. Курганская, 8-14 | РТС "Северная" | 11.3365 | - | - | - | -
1670 | ул. Курортная, 2-4а | РТС "Северная" | - | 12.044 | - | - | -
1671 | ул. Ладожская, 1 | РТС "Северная" | - | - | - | 4.3758 | -
1672 | ул. Ленинградская, 36 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1673 | ул. Ленинградская, 48 | РТС "Северная" | - | 7.6 | - | - | -
1674 | ул. Ленинградская, 50-54 | РТС "Северная" | 11.4948 | - | - | - | -
1675 | ул. Ленинский пр-т, 39а-45а | РТС "Северная" | 12.0161 | - | - | - | 7.5671
1676 | ул. Леонова, 11-17 | РТС "Северная" | 11.9775 | - | - | - | -
1677 | ул. Леонова, 12-12а | РТС "Северная" | 7.3238 | - | - | - | -
1678 | ул. Леонова, 16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1679 | ул. Леонова, 17в | РТС "Северная" | 7.5124 | - | - | - | -
1680 | ул. Леонова, 19аб | РТС "Северная" | 8.4414 | - | - | - | -
1681 | ул. Леонова, 20 | РТС "Северная" | 10.1684 | - | - | - | 5.0791
1682 | ул. Леонова, 21-25а | РТС "Северная" | 11.1533 | - | - | - | -
1683 | ул. Леонова, 22 | РТС "Северная" | 12.3802 | - | - | - | 3.6033
1684 | ул. Леонова, 24 | РТС "Северная" | - | 5.484 | - | 3.5691 | -
1685 | ул. Леонова, 24 | РТС "Северная" | 7.5877 | - | - | 3.5688 | -
1686 | ул. Леонова, 26-32 | РТС "Северная" | 12.3506 | - | - | - | -
1687 | ул. Леонова, 27 | РТС "Северная" | 9.3879 | - | - | - | -
1688 | ул. Леонова, 27а | РТС "Северная" | 9.4765 | - | - | - | -
1689 | ул. Леонова, 28а | РТС "Северная" | 6.1034 | - | - | - | -
1690 | ул. Леонова, 31 | РТС "Северная" | - | 5.548 | - | - | -
1691 | ул. Леонова, 32а | РТС "Северная" | 11.8166 | - | - | - | -
1692 | ул. Леонова, 33-37, Маркса К., 3 | РТС "Северная" | - | 9.972 | - | - | -
1693 | ул. Леонова, 34-38а | РТС "Северная" | 13.578 | - | - | - | -
1694 | ул. Леонова, 36б | РТС "Северная" | 9.7041 | - | - | 3.5373 | 5.7099
1695 | ул. Леонова, 40-46 | РТС "Северная" | 11.0438 | - | - | - | 5.6718
1696 | ул. Леонова, 47 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1697 | ул. Леонова, 48-52 | РТС "Северная" | 13.1721 | - | - | - | -
1698 | ул. Леонова, 51-53а ТП 1 | РТС "Северная" | 8.8019 | - | - | - | -
1699 | ул. Леонова, 51-53а ТП 2 | РТС "Северная" | 9.6934 | - | - | - | -
1700 | ул. Леонова, 54-56 | РТС "Северная" | 9.1535 | - | - | - | -
1701 | ул. Леонова, 58-60 | РТС "Северная" | 12.7393 | - | - | - | -
1702 | ул. Леонова, 59-61 | РТС "Северная" | 10.9996 | - | - | - | -
1703 | ул. Леонова, 62-64 | РТС "Северная" | 11.7363 | - | - | - | -
1704 | ул. Леонова, 63-71 | РТС "Северная" | 11.8625 | - | - | - | -
1705 | ул. Леонова, 64а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1706 | ул. Леонова, 68-72 | РТС "Северная" | 12.0148 | - | - | - | -
1707 | ул. Леонова, 73-77а | РТС "Северная" | 11.6751 | - | - | - | -
1708 | ул. Леонова, 74 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1709 | ул. Леонова, 81-85 | РТС "Северная" | 9.5119 | - | - | - | -
1710 | ул. Леонова, 85а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1711 | ул. Леонова, 87-89 и ул. Борзова, 1-5 | РТС "Северная" | 14.5803 | - | - | - | 7.6737
1712 | ул. Лермонтова, 22 | РТС "Северная" | 9.6158 | - | - | - | 3.6174
1713 | ул. Лескова, 12 | РТС "Северная" | 3.5936 | - | - | - | -
1714 | ул. Лескова, 14 | РТС "Северная" | 5.5719 | - | - | - | -
1715 | ул. Лескова, 16 | РТС "Северная" | 5.0789 | - | - | - | -
1716 | ул. Линейная, 3-7 | РТС "Северная" | - | 10.567 | - | - | -
1717 | ул. Липовая аллея, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1718 | ул. Майская, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1719 | ул. Майский пер., 1 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1720 | ул. Майский пер., 5 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1721 | ул. Макарова адм., 1-9 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 34.653 | - | - | -
1722 | ул. Макарова адм., 1-9 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 4.1692
1723 | ул. Макарова адм., 2 ГВС | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 3.4043
1724 | ул. Макарова адм., 2 Отопление | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | 15.584 | - | -
1725 | ул. Маркса, 5-11 | РТС "Северная" | 14 | - | - | - | -
1726 | ул. Маркса, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 9.9735
1727 | ул. Маркса, 28 | РТС "Северная" | 9.8319 | - | - | - | -
1728 | ул. Маркса, 46-50 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1729 | ул. Маточкина Ю, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1730 | ул. Маточкина Ю, 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1731 | ул. Маточкина Ю, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | 19.7314 | -
1732 | ул. Маточкина Ю, 5 ТП1 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1733 | ул. Маточкина Ю, 5 ТП2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1734 | ул. Маточкина Ю, 6 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1735 | ул. Маточкина Ю, 7 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1736 | ул. Маточкина Ю, 8 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1737 | ул. Маточкина Ю, 9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1738 | ул. Маточкина Ю, 10 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1739 | ул. Маточкина Ю, 12 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 8.318
1740 | ул. Маточкина Ю, 14 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 9.7733
1741 | ул. Маточкина Ю, 16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1742 | ул. Минская 25 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1743 | ул. Минская, 1-7 | РТС "Северная" | 11.107 | - | - | - | -
1744 | ул. Минская, 2-8 | РТС "Северная" | 11.2211 | - | - | - | -
1745 | ул. Минская, 9-15 | РТС "Северная" | 11.0863 | - | - | - | -
1746 | ул. Минская, 10-16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1747 | ул. Минская, 17-23 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1748 | ул. Минская, 18-24 | РТС "Северная" | 12.1415 | - | - | - | 7.8703
1749 | ул. Молдавская, 1-7 | РТС "Северная" | 12.2525 | - | - | - | -
1750 | ул. Молдавская, 2-8 | РТС "Северная" | 12.3153 | - | - | - | -
1751 | ул. Молодежная, 2-4 | РТС "Северная" | 10.9831 | - | - | - | -
1752 | ул. Молодежная, 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1753 | ул. Молодежная, 6 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1754 | ул. Молодежная, 7 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1755 | ул. Молочинского, 51-53. Комсомольская, 92 | РТС "Северная" | 11.8322 | - | - | - | 5.8609
1756 | ул. Москвина, 1 | РТС "Северная" | 5.6456 | - | - | - | -
1757 | ул. Музыкальная, 1-5 | РТС "Северная" | 10.9952 | - | - | - | -
1758 | ул. Мусоргского 10 | РТС "Северная" | - | - | - | 15.7258 | -
1759 | ул. Мусоргского, 1-3 | РТС "Северная" | 9.3269 | - | - | - | -
1760 | ул. Мусоргского, 15-17 | РТС "Северная" | 13.415 | - | - | - | -
1761 | ул. Мусоргского, 15-17 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 4.3572
1762 | ул. Мусоргского, 19 | РТС "Северная" | 9.9752 | - | - | - | 8.6233
1763 | ул. Мусоргского, 21 | РТС "Северная" | 12.0036 | - | - | - | 4.3662
1764 | ул. Мусоргского, 21 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1765 | ул. Мусоргского, 74 | РТС "Северная" | 30.0438 | - | - | 16.8285 | -
1766 | ул. Мусоргского, 74 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.5711 | -
1767 | ул. Нарвская, 1-7 | РТС "Северная" | 8.0999 | - | - | - | -
1768 | ул. Нарвская, 6-8А | РТС "Северная" | 11.7042 | - | - | - | -
1769 | ул. Нарвская, 9-19а | РТС "Северная" | 15.495 | - | - | - | -
1770 | ул. Нарвская, 10-16 | РТС "Северная" | 11.4994 | - | - | - | -
1771 | ул. Нарвская, 18-24 | РТС "Северная" | 11.8117 | - | - | - | -
1772 | ул. Нарвская, 21-31 | РТС "Северная" | 14.4733 | - | - | - | -
1773 | ул. Нарвская, 34 | РТС "Северная" | - | 3.275 | - | - | -
1774 | ул. Нарвская, 39-45 | РТС "Северная" | 11.9611 | - | - | - | -
1775 | ул. Нарвская, 46 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1776 | ул. Нарвская, 50 | РТС "Северная" | 11.2111 | - | - | - | -
1777 | ул. Нарвская, 51а | РТС "Северная" | 11.5223 | - | - | - | 3.5574
1778 | ул. Нарвская, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 5.9169
1779 | ул. Нарвская, 54 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.9865 | -
1780 | ул. Нарвская, 55 | РТС "Северная" | 5 | - | - | - | -
1781 | ул. Нарвская, 55 | РТС "Северная" | 5 | - | - | - | -
1782 | ул. Нарвская, 55 | РТС "Северная" | 5 | - | - | - | -
1783 | ул. Нарвская, 55 | РТС "Северная" | 5 | - | - | - | -
1784 | ул. Нарвская, 56 | РТС "Северная" | 9.5947 | - | - | - | -
1785 | ул. Нарвская, 58 (корпус 1) | РТС "Северная" | 13.1493 | - | - | - | -
1786 | ул. Нарвская, 58 (корпус 2) | РТС "Северная" | 14.2499 | - | - | - | -
1787 | ул. Нарвская, 64 | РТС "Северная" | 9.4583 | - | - | - | -
1788 | ул. Нарвская, 64 ГВС | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 6.0176
1789 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.474 | - | - | -
1790 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.266 | - | - | -
1791 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.871 | - | - | -
1792 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 8.825 | - | - | -
1793 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.541 | - | - | -
1794 | ул. Нарвская, 65 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.9789
1795 | ул. Нарвская, 66 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 5.5426
1796 | ул. Нарвская, 66 Ввод №1 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 10.5 | - | - | -
1797 | ул. Нарвская, 66 Ввод №2 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 10.5 | - | - | -
1798 | ул. Нарвская, 66 Ввод №3 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 10.5 | - | - | -
1799 | ул. Нарвская, 68 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 5.5927
1800 | ул. Нарвская, 68 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 15.684 | - | - | -
1801 | ул. Нарвская, 68а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1802 | ул. Нарвская, 70 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 10.98 | - | - | -
1803 | ул. Нарвская, 70 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | -
1804 | ул. Нарвская, 72 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 10.997 | - | - | -
1805 | ул. Нарвская, 72 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | -
1806 | ул. Нарвская, 74 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 3.6645
1807 | ул. Нарвская, 74 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 14.279 | - | - | -
1808 | ул. Нарвская, 75 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 11.27 | - | - | -
1809 | ул. Нарвская, 75 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.7422
1810 | ул. Нарвская, 77 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 11.275 | - | - | -
1811 | ул. Нарвская, 77 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.7572
1812 | ул. Нарвская, 78 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.8217 | -
1813 | ул. Нарвская, 79 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.7588
1814 | ул. Нарвская, 79 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 11.668 | - | - | -
1815 | ул. Нарвская, 81 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 4.5454
1816 | ул. Нарвская, 81 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | 9.163 | - | - | -
1817 | ул. Нарвская, 85 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.4899
1818 | ул. Нарвская, 85 | РТС "Северная" | 10.811 | - | - | - | -
1819 | ул. Нарвская, 85а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1820 | ул. Нарвская, 87 | РТС "Северная" | 10.944 | - | - | - | -
1821 | ул. Нарвская, 87 | РТС "Северная" ЦТП Нарвская | - | - | - | - | 3.5054
1822 | ул. Нарвская, 91а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1823 | ул. Нарвская, 102 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 5.3961
1824 | ул. Нарвская, 102 | РТС "Северная" | 16.0023 | - | - | - | -
1825 | ул. Невского А., 1-5 | РТС "Северная" | - | 11.188 | - | - | -
1826 | ул. Невского А., 7-9 | РТС "Северная" | - | 5.201 | - | 5.7796 | -
1827 | ул. Невского А., 11-15 | РТС "Северная" | - | 10.995 | - | - | -
1828 | ул. Невского А., 14 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1829 | ул. Невского А., 14 к1, к2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.2944
1830 | ул. Невского А., 14 к1, к2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.6372
1831 | ул. Невского А., 14-14в | РТС "Северная" | - | - | - | 5.7167 | -
1832 | ул. Невского А., 14а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1833 | ул. Невского А., 14б | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1834 | ул. Невского А., 19 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | 5.127 | - | - | -
1835 | ул. Невского А., 23-27 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | 13.521 | - | - | -
1836 | ул. Невского А., 23-27 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 3.6934
1837 | ул. Невского А., 24-30 | РТС "Северная" ЦТП Мама-Мия ГВС | - | - | - | - | 3.7423
1838 | ул. Невского А., 24-30 | РТС "Северная" | 11.8842 | - | - | - | -
1839 | ул. Невского А., 29 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1840 | ул. Невского А., 31-37 | РТС "Северная" | 8.7336 | - | - | - | 5.764
1841 | ул. Невского А., 31-37 2 эл | РТС "Северная" | 8.7369 | - | - | - | -
1842 | ул. Невского А., 32 | РТС "Северная" | - | 9.856 | - | - | 4.8402
1843 | ул. Невского А., 34-34а | РТС "Северная" ЦТП Мама-Мия ГВС | - | - | - | - | 3.8102
1844 | ул. Невского А., 34-34а | РТС "Северная" | - | 9.388 | - | - | -
1845 | ул. Невского А., 34б | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.5626
1846 | ул. Невского А., 34б | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1847 | ул. Невского А., 36 | РТС "Северная" | - | 9.382 | - | - | -
1848 | ул. Невского А., 36 | РТС "Северная" ЦТП Мама-Мия ГВС | - | - | - | - | 3.3112
1849 | ул. Невского А., 38-38в | РТС "Северная" | 13.9991 | - | - | - | 5.9256
1850 | ул. Невского А., 39-43а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1851 | ул. Невского А., 40 | РТС "Северная" | 8.8898 | - | - | - | -
1852 | ул. Невского А., 42 | РТС "Северная" | 10.0121 | - | - | - | -
1853 | ул. Невского А., 44 | РТС "Северная" | 9.7397 | - | - | - | -
1854 | ул. Невского А., 46-46а | РТС "Северная" | 11.8867 | - | - | - | 5.2244
1855 | ул. Невского А., 48 | РТС "Северная" | 11.2868 | - | - | - | -
1856 | ул. Невского А., 50-52а | РТС "Северная" | 13.5329 | - | - | - | 5.1875
1857 | ул. Невского А., 51 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1858 | ул. Невского А., 53 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1859 | ул. Невского А., 54-54б | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1860 | ул. Невского А., 56 | РТС "Северная" | 9.5473 | - | - | - | -
1861 | ул. Невского А., 58-58а | РТС "Северная" | 9.3755 | - | - | - | -
1862 | ул. Невского А., 60 | РТС "Северная" | 8.9888 | - | - | - | -
1863 | ул. Невского А., 62-62в | РТС "Северная" | 11.738 | - | - | - | 7.2991
1864 | ул. Невского А., 68а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1865 | ул. Невского А., 70-70б | РТС "Северная" | 9.3391 | - | - | - | -
1866 | ул. Невского А., 72-74а | РТС "Северная" | 11.1484 | - | - | - | -
1867 | ул. Невского А., 73-79 | РТС "Северная" | - | 8.537 | - | - | 4.9716
1868 | ул. Невского А., 78 | РТС "Северная" | 8.015 | - | - | - | 3.0141
1869 | ул. Невского А., 89 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1870 | ул. Невского А., 105а | РТС "Северная" ул. Невского А., 105а-105б | 9.1695 | - | - | - | -
1871 | ул. Невского А., 105а | РТС "Северная" ул. Невского А., 105а-105б | - | - | - | - | 3.5096
1872 | ул. Невского А., 105б | РТС "Северная" ул. Невского А., 105а-105б | - | - | - | - | 3.5096
1873 | ул. Невского А., 105б | РТС "Северная" ул. Невского А., 105а-105б | 9.1695 | - | - | - | -
1874 | ул. Невского А., 107-115 (узел-1) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1875 | ул. Невского А., 107-115 (узел-2) | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1876 | ул. Невского А., 117-123 | РТС "Северная" | 14.348 | - | - | - | -
1877 | ул. Некрасова, 2 | РТС "Северная" | - | 3.43 | - | - | 3.0672
1878 | ул. Некрасова, 10-14 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1879 | ул. Некрасова, 16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1880 | ул. Некрасова, 17-17а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1881 | ул. Некрасова, 18-24 | РТС "Северная" | 12.5492 | - | - | - | 4.7987
1882 | ул. Некрасова, 26 | РТС "Северная" | 6.8593 | - | - | - | -
1883 | ул. Озерная, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1884 | ул. Озерная, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1885 | ул. Озерная, 4г | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1886 | ул. Озерная, 8-12 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1887 | ул. Озерная, 26-28, Стрелковая, 11-13 | РТС "Северная" | 13.7861 | - | - | - | -
1888 | ул. Озерная, 29-31 | РТС "Северная" | - | - | - | 6.1174 | -
1889 | ул. Озерная, 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1890 | ул. Озерная, 32 | РТС "Северная" | 14.7409 | - | - | 6.6835 | -
1891 | ул. Озерная, 34-42 | РТС "Северная" | 13.7959 | - | - | - | 5.9209
1892 | ул. Озерная, 41а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1893 | ул. Озерова ген-лейт., 1-5 | РТС "Северная" | 25.8326 | - | - | - | -
1894 | ул. Озерова ген-лейт., 6-10 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1895 | ул. Озерова ген-лейт., 7-13 | РТС "Северная" | 9.4015 | - | - | - | 4.5212
1896 | ул. Озерова ген-лейт., 12-16 | РТС "Северная" | 11.3187 | - | - | - | -
1897 | ул. Озерова ген-лейт., 16а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1898 | ул. Озерова ген-лейт., 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1899 | ул. Озерова ген-лейт., 32-38 | РТС "Северная" | - | 9.179 | - | - | -
1900 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. Л.П | РТС "Северная" | 5.2877 | - | - | - | -
1901 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. А | РТС "Северная" | 13.2562 | - | - | - | -
1902 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. Б | РТС "Северная" | 5.4733 | - | - | - | -
1903 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. В | РТС "Северная" | 5.7093 | - | - | - | -
1904 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. Г | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1905 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. Д | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1906 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. И | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1907 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. К. Р | РТС "Северная" | 7.3794 | - | - | - | -
1908 | ул. Озерова ген-лейт., 33 Лит. О | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1909 | ул. Озерова ген-лейт., 39-45 | РТС "Северная" | 11.9865 | - | - | - | 7.037
1910 | ул. Озерова ген-лейт., 47 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1911 | ул. Озерова ген-лейт., 49 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.0761
1912 | ул. Озерова ген-лейт., 49а-51а | РТС "Северная" | 9.2517 | - | - | - | 5.2727
1913 | ул. Озерова ген-лейт., 57 | РТС "Северная" ТП Озерова ген-лейт., 57 | - | - | - | 18.3447 | -
1914 | ул. Озерова ген-лейт., 57 | РТС "Северная" ТП Озерова ген-лейт., 57 | - | - | - | - | 4.2934
1915 | ул. Озерова ген-лтейт., 2-4 | РТС "Северная" | 9.8004 | - | - | - | -
1916 | ул. Озерова, 17б Мега-Мебель | РТС "Северная" | - | - | - | 9.5022 | -
1917 | ул. Озерова, 17б Мега-Центр тп1 | РТС "Северная" | - | - | - | 19.5119 | 7.3438
1918 | ул. Озерова, 17б Мега-Центр тп2 | РТС "Северная" | - | - | - | 12.3415 | 3.4661
1919 | ул. Озерова, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1920 | ул. Озерова, 20-24 | РТС "Северная" | 11.1423 | - | - | - | -
1921 | ул. Озерова, 24а, 26а | РТС "Северная" | - | 5.265 | - | - | 3.5245
1922 | ул. Озерова. 63 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 5.0063
1923 | ул. Островского, 1 | РТС "Северная" | 6.6049 | - | - | - | -
1924 | ул. Островского, 2 | РТС "Северная" | 6.5493 | - | - | - | -
1925 | ул. Островского, 3 | РТС "Северная" | 7.6097 | - | - | - | -
1926 | ул. Островского, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.1332 | -
1927 | ул. Островского, 4а | РТС "Северная" | - | - | - | 7.1655 | -
1928 | ул. Островского, 12 (1 элеватор) | РТС "Северная" | 6.4499 | - | - | - | -
1929 | ул. Островского, 12 (2 элеватор) | РТС "Северная" | 7.239 | - | - | - | -
1930 | ул. Островского, 12 (3 элеватор) | РТС "Северная" | 7.239 | - | - | - | -
1931 | ул. Островского, 12 (4 элеватор) | РТС "Северная" | 7.239 | - | - | - | -
1932 | ул. Островского, 12а | РТС "Северная" | - | 4.1 | - | - | 3
1933 | ул. Островского, 13 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 4.2884
1934 | ул. Островского, 13, 13а (узел-1) | РТС "Северная" | 9.3981 | - | - | - | -
1935 | ул. Островского, 13, 13а (узел-2) | РТС "Северная" | 9.3981 | - | - | - | -
1936 | ул. Островского, 14 | РТС "Северная" | 12.8754 | - | - | - | -
1937 | ул. Островского, 14 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 4.2876
1938 | ул. Островского, 15 №1+все ГВС | РТС "Северная" | 7.2646 | - | - | - | -
1939 | ул. Островского, 15 №2 | РТС "Северная" | 3 | - | - | - | -
1940 | ул. Островского, 15 №3 | РТС "Северная" | 7.3088 | - | - | - | -
1941 | ул. Островского, 15 №4 | РТС "Северная" | 7.259 | - | - | - | -
1942 | ул. Островского, 22 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1943 | ул. Памяти павших в афганистане, 1-7 | РТС "Северная" | 7.3151 | - | - | - | -
1944 | ул. Памяти павших в афганистане, 2 | РТС "Северная" | 3.9779 | - | - | - | -
1945 | ул. Памяти павших в афганистане, 2 | РТС "Северная" | 3.9125 | - | - | - | -
1946 | ул. Памяти павших в афганистане, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1947 | ул. Памяти павших в афганистане, 9-15 | РТС "Северная" | 7.2281 | - | - | - | -
1948 | ул. Памяти павших в афганистане, 17-23 | РТС "Северная" | 7.1328 | - | - | - | -
1949 | ул. Памяти павших в афганистане, 25-31 | РТС "Северная" | 7.0869 | - | - | - | -
1950 | ул. Парковая аллея, 7-11 | РТС "Северная" | - | 9.27 | - | - | -
1951 | ул. Парковая аллея, 44-46 | РТС "Северная" | 11.3191 | - | - | - | -
1952 | ул. Парковая аллея, 44-46а | РТС "Северная" | - | 4.277 | - | - | -
1953 | ул. Парковая аллея, 48-54 (1 элеватор) | РТС "Северная" | 8.1425 | - | - | - | -
1954 | ул. Парковая аллея, 48-54 (2 элеватор) | РТС "Северная" | 8.129 | - | - | - | -
1955 | ул. Парковая аллея, 48-54 (3 элеватор) | РТС "Северная" | 8.129 | - | - | - | -
1956 | ул. Парковая аллея, 48-54 (4 элеватор) | РТС "Северная" | 8.129 | - | - | - | -
1957 | ул. Партизанский пер. 1-5 | РТС "Северная" | 11.5747 | - | - | - | -
1958 | ул. Партизанский пер., 2-8 | РТС "Северная" | 12.4888 | - | - | - | -
1959 | ул. Пацаева косм., 5-7а | РТС "Северная" | 13.5412 | - | - | - | -
1960 | ул. Пацаева, 1-3 | РТС "Северная" | 8.933 | - | - | - | -
1961 | ул. Пл. Победы, 2 Здание выставочного павильона | РТС "Северная" | - | 4.81 | - | - | 5.6428
1962 | ул. Пл. Победы, 2а | РТС "Северная" | - | - | - | 3.5369 | -
1963 | ул. Пл. Победы, 10 | РТС "Северная" | - | - | - | 25.5873 | -
1964 | ул. Победы пл, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1965 | ул. Победы пл, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1966 | ул. Победы пл, 2/Лит Г | РТС "Северная" | - | - | - | 5.7348 | -
1967 | ул. Победы пл, 2/Лит Г1 | РТС "Северная" | - | - | - | 12.1007 | -
1968 | ул. Потемкина, 2-6 | РТС "Северная" | - | 10.64 | - | - | -
1969 | ул. Потемкина, 8-12 | РТС "Северная" | - | 10.321 | - | - | -
1970 | ул. Потемкина, 9-13 | РТС "Северная" ЦТП Невского | 10.0761 | - | - | - | -
1971 | ул. Потемкина, 9-13 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 3.0114
1972 | ул. Потемкина, 14-14а/Линейная, 4-6 | РТС "Северная" | - | 10.54 | - | - | -
1973 | ул. Потемкина, 18 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 4.2455
1974 | ул. Потемкина, 18 | РТС "Северная" ЦТП Невского | 6.2705 | - | - | 3.7142 | -
1975 | ул. Потемкина. 23 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | 5.068 | - | - | -
1976 | ул. Потемкина. 23 | РТС "Северная" ЦТП Невского | - | - | - | - | 3.2766
1977 | ул. Пролетарская, 43-53 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1978 | ул. Пролетарская, 43-53 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1979 | ул. Пролетарская, 55-61а | РТС "Северная" | 3.1247 | - | - | - | -
1980 | ул. Пролетарская, 55-61а | РТС "Северная" | 13 | - | - | - | 4.0545
1981 | ул. Пролетарская, 63-69 | РТС "Северная" | 11.2488 | - | - | - | -
1982 | ул. Пролетарская, 66-72 | РТС "Северная" | 8.9 | - | - | - | 6.1663
1983 | ул. Пролетарская, 66а | РТС "Северная" | - | - | - | 7.2272 | -
1984 | ул. Пролетарская, 71-77 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1985 | ул. Пролетарская, 74-80 | РТС "Северная" | 12.078 | - | - | - | 8.5086
1986 | ул. Пролетарская, 80а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1987 | ул. Пролетарская, 82-84 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1988 | ул. Ракитная, 1 | РТС "Северная" | 9.9846 | - | - | 3.905 | -
1989 | ул. Ракитная, 7 | РТС "Северная" | 8.7149 | - | - | - | -
1990 | ул. Ракитная, 9-15 | РТС "Северная" | 12.255 | - | - | - | -
1991 | ул. Репина, 37 | РТС "Северная" | 6.7995 | - | - | - | 4.089
1992 | ул. Репина, 39-49 | РТС "Северная" | 12.0182 | - | - | - | 8.7036
1993 | ул. Репина, 52 | РТС "Северная" | 9.4862 | - | - | - | 5.348
1994 | ул. Репина, 54 | РТС "Северная" | 9.7546 | - | - | 3.3471 | -
1995 | ул. Репина, 60 | РТС "Северная" | 8.0881 | - | - | - | 5.2291
1996 | ул. Репина, 62 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
1997 | ул. Родителева, 12-14 | РТС "Северная" | 10.005 | - | - | - | -
1998 | ул. Родителева, 16-22+Чекистов,38-40 | РТС "Северная" | 8.9869 | - | - | - | -
1999 | ул. Родителева, 16-22+Чекистов,38-40 | РТС "Северная" | 8.9704 | - | - | - | -
2000 | ул. Родителева, 17-21 | РТС "Северная" | 8.636 | - | - | - | -
2001 | ул. Рокоссовского, 1-7 | РТС "Северная" | 11.0501 | - | - | - | 5.3633
2002 | ул. Рокоссовского, 2-4 | РТС "Северная" | 11.6574 | - | - | - | -
2003 | ул. Рокоссовского, 6-14 | РТС "Северная" | 13.6309 | - | - | - | -
2004 | ул. Рокоссовского, 9-15 | РТС "Северная" | - | 7.587 | - | - | 4.6638
2005 | ул. Рокоссовского, 17 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2006 | ул. Рокоссовского, 20 | РТС "Северная" | - | 19.315 | - | - | -
2007 | ул. Рокоссовского, 22-26 | РТС "Северная" | 11.5964 | - | - | - | 7.4138
2008 | ул. Сафронова полк., 2-6 | РТС "Северная" | 10.062 | - | - | - | -
2009 | ул. Сафронова полк., 3 ИТП-1 | РТС "Северная" | 8.1865 | - | - | - | 7.0261
2010 | ул. Сафронова полк., 3 ИТП-2 | РТС "Северная" | 8.2204 | - | - | - | -
2011 | ул. Севастьянова проф., 15-19 | РТС "Северная" | 10.1828 | - | - | - | 5.2656
2012 | ул. Севастьянова проф., 21-25 | РТС "Северная" | 10.2873 | - | - | - | 7.2144
2013 | ул. Северный пер., 3-9 | РТС "Северная" | 12.5297 | - | - | - | -
2014 | ул. Северный пер., 4-10 | РТС "Северная" | 12.1072 | - | - | - | -
2015 | ул. Серафимовича,7 | РТС "Северная" | - | 3.958 | - | - | -
2016 | ул. Сергеева, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2017 | ул. Сергеева, 3-9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2018 | ул. Сергеева, 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2019 | ул. Сергеева, 8 | РТС "Северная" | - | - | - | 12.8524 | -
2020 | ул. Сергеева, 10 | РТС "Северная" | 17.9751 | - | - | 14.7644 | -
2021 | ул. Сергеева, 11 | РТС "Северная" | 10.7633 | - | - | - | 4.5242
2022 | ул. Сергеева, 13-19 | РТС "Северная" | 11.3265 | - | - | - | -
2023 | ул. Сергеева, 14 | РТС "Северная" | - | 16.934 | - | 4.622 | 4.5579
2024 | ул. Сергеева, 21 | РТС "Северная" | 10.6526 | - | - | - | 4.5614
2025 | ул. Сергеева, 23-29 | РТС "Северная" | 11.059 | - | - | - | 5.4002
2026 | ул. Сергеева, 31 | РТС "Северная" | 10.5975 | - | - | - | -
2027 | ул. Сергеева, 33-39 | РТС "Северная" | 10.9789 | - | - | - | 5.5413
2028 | ул. Сергеева, 41 | РТС "Северная" | 10.6819 | - | - | - | 6.1424
2029 | ул. Сергеева, 43-49 | РТС "Северная" | 11.3803 | - | - | - | 6.092
2030 | ул. Сергеева, 49а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2031 | ул. Сергеева, 51-57 | РТС "Северная" | 11.551 | - | - | - | -
2032 | ул. Сергеева, 59 | РТС "Северная" | 7.6931 | - | - | - | -
2033 | ул. Сергеева, 61 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2034 | ул. Сергеева, 61 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 6.1028
2035 | ул. Сибирякова ст. лейт., 2-12 | РТС "Северная" | 8.2659 | - | - | - | -
2036 | ул. Сибирякова ст. лейт., 2-12 | РТС "Северная" | 8.3731 | - | - | - | 5.2948
2037 | ул. Сибирякова ст. лейт., 2-12 | РТС "Северная" | 8.7123 | - | - | - | -
2038 | ул. Сибирякова ст. лейт., 13 | РТС "Северная" | 5.603 | - | - | 3.9302 | 3.7955
2039 | ул. Сибирякова ст. лейт., 14-24 | РТС "Северная" | 8.1138 | - | - | - | -
2040 | ул. Сибирякова ст. лейт., 14-24 | РТС "Северная" | 8.1267 | - | - | - | -
2041 | ул. Сибирякова ст. лейт., 14-24 | РТС "Северная" | 8.1132 | - | - | - | 5.283
2042 | ул. Сибирякова ст. лейт., 21 | РТС "Северная" | 7.6889 | - | - | - | -
2043 | ул. Сибирякова ст. лейт., 26-36 | РТС "Северная" | 8.0962 | - | - | - | -
2044 | ул. Сибирякова ст. лейт., 26-36 | РТС "Северная" | 8.1223 | - | - | - | 5.2461
2045 | ул. Сибирякова ст. лейт., 26-36 | РТС "Северная" | 8.1676 | - | - | - | -
2046 | ул. Сибирякова ст. лейт., 38-44 | РТС "Северная" | 8.427 | - | - | - | 3.4805
2047 | ул. Сибирякова ст. лейт., 38-44 | РТС "Северная" | 8.3659 | - | - | - | 3.4639
2048 | ул. Сибирякова ст. лейт., 46 | РТС "Северная" | 11.2471 | - | - | 4.1335 | -
2049 | ул. Сибирякова ст. лейт., 48 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 11.923 | - | - | -
2050 | ул. Сибирякова ст. лейт., 48 ГВС | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 3.2945
2051 | ул. Сибирякова ст. лейт., 50 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 16.123 | - | - | -
2052 | ул. Сибирякова ст. лейт., 50 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 6.3201
2053 | ул. Сибирякова ст. лейт., 52 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 12.233 | - | - | -
2054 | ул. Сибирякова ст. лейт., 52 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 3.2718
2055 | ул. Сибирякова ст. лейт., 54 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 13.017 | - | - | -
2056 | ул. Сибирякова ст. лейт., 54 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 3.3933
2057 | ул. Сибирякова ст. лейт., 56 отопление | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | 15.619 | - | - | -
2058 | ул. Сибирякова ст. лейт., 58 | РТС "Северная" | 9.6388 | - | - | - | -
2059 | ул. Сибирякова ст. лейт., 58 | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 6.166
2060 | ул. Сибирякова ст. лейт., 60 | РТС "Северная" | 9.1239 | - | - | - | -
2061 | ул. Сибирякова ст. лейт., 60 ГВС | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 5.919
2062 | ул. Сибирякова ст.лейт.,56 ГВС | РТС "Северная" ЦТП Сибирякова | - | - | - | - | 5.4869
2063 | ул. Советский пр-т, 82 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2064 | ул. Советский пр-т, 20-22 | РТС "Северная" | 9.7142 | - | - | - | -
2065 | ул. Советский пр-т, 24-28 | РТС "Северная" | 10.9861 | - | - | - | -
2066 | ул. Советский пр-т, 30-34 | РТС "Северная" | 10.7269 | - | - | - | -
2067 | ул. Советский пр-т, 36-36а,б | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2068 | ул. Советский пр-т, 38-38а | РТС "Северная" | 10.4292 | - | - | - | -
2069 | ул. Советский пр-т, 40 | РТС "Северная" | 13.0506 | - | - | - | 7.2395
2070 | ул. Советский пр-т, 49-51 | РТС "Северная" | - | 7.52 | - | - | -
2071 | ул. Советский пр-т, 53-55/Курганская,1 | РТС "Северная" | - | 4.839 | - | - | -
2072 | ул. Советский пр-т, 67-71 | РТС "Северная" | 10.4054 | - | - | - | -
2073 | ул. Советский пр-т, 73-79 | РТС "Северная" | 10.7296 | - | - | - | -
2074 | ул. Советский пр-т, 74 | РТС "Северная" | 8.6461 | - | - | - | -
2075 | ул. Советский пр-т, 76-78 | РТС "Северная" | 9.4637 | - | - | - | -
2076 | ул. Советский пр-т, 81 ТП 1 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3
2077 | ул. Советский пр-т, 81 ТП 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2078 | ул. Советский пр-т, 81 ТП3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2079 | ул. Советский пр-т, 82 (БВМИ) | РТС "Северная" | 38.726 | - | - | 27.9818 | 14.0717
2080 | ул. Советский пр-т, 91-93 | РТС "Северная" | - | 7.556 | - | - | -
2081 | ул. Советский пр-т, 95-97 | РТС "Северная" | - | 7.241 | - | - | -
2082 | ул. Советский пр-т., 21 | РТС "Северная" | 10.4281 | - | - | - | 6.2976
2083 | ул. Советский пр-т., 23-27 | РТС "Северная" | 11.5715 | - | - | - | -
2084 | ул. Советский пр-т., 29-31 | РТС "Северная" | 7.6101 | - | - | - | -
2085 | ул. Советский пр-т., 33-37 | РТС "Северная" | 9.3799 | - | - | - | -
2086 | ул. Советский пр-т., 39-39д | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2087 | ул. Советский пр-т., 39-39д | РТС "Северная" | 11.0183 | - | - | - | -
2088 | ул. Советский пр-т., 39-39д | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2089 | ул. Советский пр-т., 43 | РТС "Северная" | 3.8024 | - | - | - | -
2090 | ул. Советский пр-т., 45 | РТС "Северная" | 8.4995 | - | - | - | -
2091 | ул. Советский пр-т.,21а | РТС "Северная" | - | 3.025 | - | - | -
2092 | ул. Советский пр-т.,21а | РТС "Северная" | 3 | - | - | - | -
2093 | ул. Согласия 3, 3а, 5 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2094 | ул. Согласия, 1 | РТС "Северная" | - | - | - | 10.0095 | -
2095 | ул. Согласия, 7-9 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2096 | ул. Согласия, 11 | РТС "Северная" | 11.5378 | - | - | - | -
2097 | ул. Согласия, 13 | РТС "Северная" | 13.826 | - | - | - | -
2098 | ул. Согласия, 15 | РТС "Северная" | 11.7336 | - | - | - | -
2099 | ул. Согласия, 17 | РТС "Северная" | 10.5296 | - | - | - | -
2100 | ул. Согласия, 19 | РТС "Северная" | 9.5527 | - | - | - | -
2101 | ул. Согласия, 21 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2102 | ул. Согласия, 23 | РТС "Северная" | 14.6351 | - | - | - | -
2103 | ул. Согласия, 23а | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3
2104 | ул. Согласия, 25 | РТС "Северная" | 11.7573 | - | - | - | -
2105 | ул. Согласия, 27 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2106 | ул. Согласия, 29 | РТС "Северная" | 8.691 | - | - | - | -
2107 | ул. Согласия, 31 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2108 | ул. Согласия, 31 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2109 | ул. Согласия, 33 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2110 | ул. Соммера ген., 6-10 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2111 | ул. Соммера ген., 12-22 | РТС "Северная" | 15.0788 | - | - | - | 9.8694
2112 | ул. Соммера ген., 13 | РТС "Северная" | 10.7821 | - | - | - | 6.7805
2113 | ул. Соммера ген., 15-21 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2114 | ул. Соммера ген., 23 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2115 | ул. Соммера ген., 27а | РТС "Северная" | 8.6887 | - | - | 3.5107 | -
2116 | ул. Соммера ген., 29-37 | РТС "Северная" | 17.4699 | - | - | - | 8.0231
2117 | ул. Талалихина В., 6-10 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2118 | ул. Талалихина В., 12-16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2119 | ул. Талалихина В., 18-22 ( 1 элеватор) | РТС "Северная" | 7.8817 | - | - | - | 5.4027
2120 | ул. Талалихина В., 18-22 ( 2 элеватор) | РТС "Северная" | 7.8847 | - | - | - | -
2121 | ул. Талалихина В., 18-22 ( 3 элеватор) | РТС "Северная" | 7.9757 | - | - | - | -
2122 | ул. Тельмана, 13 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2123 | ул. Тельмана, 15 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2124 | ул. Тельмана, 16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2125 | ул. Тельмана, 35 | РТС "Северная" | - | 4.509 | - | - | -
2126 | ул. Тельмана, 37 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2127 | ул. Тельмана, 41а | РТС "Северная" | 11.3084 | - | - | - | -
2128 | ул. Тельмана, 46-46а | РТС "Северная" | 9.2246 | - | - | - | 3.8019
2129 | ул. Тельмана, 48 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2130 | ул. Тельмана, 48б стр. | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2131 | ул. Тихая, 13 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2132 | ул. Толстого Льва, 12-14 | РТС "Северная" | 15 | - | - | - | -
2133 | ул. Тургенева, 53 | РТС "Северная" | 8.9051 | - | - | - | -
2134 | ул. Тургенева, 53 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2135 | ул. Университетская, 2г | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2136 | ул. Уральская, 2-16, 2а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2137 | ул. Уральская, 3-7 | РТС "Северная" | 11.9516 | - | - | - | -
2138 | ул. Уральская, 9-15 | РТС "Северная" | 11.093 | - | - | - | -
2139 | ул. Уральская, 18 | РТС "Северная" | - | - | - | 15.9677 | 9.4788
2140 | ул. Фермора В., 1 | РТС "Северная" | - | - | - | 5.8665 | -
2141 | ул. Фермора В., 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2142 | ул. Фермора В., 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2143 | ул. Фермора В., 4 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2144 | ул. Фермора В., 5 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2145 | ул. Фермора В., 8 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2146 | ул. Фермора В., 10 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.6616 | -
2147 | ул. Фермора, 6а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2148 | ул. Фестивальная аллея 8 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2149 | ул. Чайковского, 12-18 | РТС "Северная" | 10.4024 | - | - | - | -
2150 | ул. Чайковского, 20-24 | РТС "Северная" | 10.6899 | - | - | - | -
2151 | ул. Чайковского, 26-30 | РТС "Северная" | 9.7677 | - | - | - | -
2152 | ул. Чайковского, 33-37 | РТС "Северная" | 10.4967 | - | - | - | -
2153 | ул. Чайковского, 36 | РТС "Северная" | - | - | - | 3.9433 | -
2154 | ул. Чайковского, 38-40 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2155 | ул. Чайковского, 41 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2156 | ул. Чайковского, 42-44 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2157 | ул. Чайковского, 43 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2158 | ул. Чайковского, 46-48 | РТС "Северная" | 11.1293 | - | - | - | -
2159 | ул. Чайковского, 49-51 | РТС "Северная" | 9.8973 | - | - | - | 5.0039
2160 | ул. Чайковского, 52 | РТС "Северная" | - | 9.101 | - | - | 3.7226
2161 | ул. Чайковского, 56 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2162 | ул. Чекистов, 1-7 | РТС "Северная" | 14.0268 | - | - | - | -
2163 | ул. Чекистов, 9-11а | РТС "Северная" | 10.5751 | - | - | - | -
2164 | ул. Чекистов, 10 | РТС "Северная" | 17.2565 | - | - | 3.5875 | 7.4259
2165 | ул. Чекистов, 13-15а | РТС "Северная" | 10.5813 | - | - | - | -
2166 | ул. Чекистов, 14-16 | РТС "Северная" | 10.3474 | - | - | - | 4.3535
2167 | ул. Чекистов, 20 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2168 | ул. Чекистов, 32-36 | РТС "Северная" | 14.4784 | - | - | - | 7.8311
2169 | ул. Чекистов, 41-47 | РТС "Северная" | 9.8561 | - | - | 3.7425 | -
2170 | ул. Чекистов, 42-46 | РТС "Северная" | 7.9352 | - | - | - | -
2171 | ул. Чекистов, 42-46 | РТС "Северная" | 7.9206 | - | - | - | -
2172 | ул. Чекистов, 50-56 | РТС "Северная" | 11.6642 | - | - | - | -
2173 | ул. Чекистов, 57-59 | РТС "Северная" | 6.3489 | - | - | - | -
2174 | ул. Чекистов, 57-59 | РТС "Северная" | 6.3489 | - | - | - | -
2175 | ул. Чекистов, 58-64 | РТС "Северная" | 11.7821 | - | - | - | -
2176 | ул. Чекистов, 83 | РТС "Северная" | 13.0294 | - | - | - | -
2177 | ул. Чекистов, 83а | РТС "Северная" | 9.1509 | - | - | - | -
2178 | ул. Челнокова ген., 3 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2179 | ул. Челнокова ген., 10-18 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2180 | ул. Челнокова ген., 11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2181 | ул. Челнокова ген., 11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2182 | ул. Челнокова ген., 11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2183 | ул. Челнокова ген., 18б | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2184 | ул. Челнокова ген., 20-28 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2185 | ул. Челнокова ген., 28а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2186 | ул. Челнокова ген., 30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2187 | ул. Челнокова ген., 32 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2188 | ул. Челнокова ген., 34 ТП1 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2189 | ул. Челнокова ген., 34 ТП2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2190 | ул. Челнокова ген., 36 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2191 | ул. Челнокова ген., 38 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2192 | ул. Челнокова ген., 40 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2193 | ул. Челнокова ген., 42 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2194 | ул. Челнокова, 48 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2195 | ул. Челнокова, 50 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2196 | ул. Челнокова, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2197 | ул. Челнокова, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2198 | ул. Челнокова, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2199 | ул. Челнокова, 52 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2200 | ул. Чернышевского, 9 | РТС "Северная" | 6.7084 | - | - | - | 5.7304
2201 | ул. Чернышевского, 26 | РТС "Северная" | 6.7917 | - | - | - | -
2202 | ул. Чернышевского, 28-30 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2203 | ул. Черняховского 15-15 а | РТС "Северная" | - | - | - | 3.5682 | 9.9597
2204 | ул. Черняховского, 1-5 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2205 | ул. Черняховского, 15 | РТС "Северная" | 6.4168 | - | - | - | 3.2602
2206 | ул. Черняховского, 26 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2207 | ул. Черняховского, 30-36 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2208 | ул. Черняховского, 38-40 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2209 | ул. Черняховского, 52 | РТС "Северная" | 11.4078 | - | - | - | 3.0341
2210 | ул. Черняховского, 54-56 и ул. Пролетарская, 79-87 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2211 | ул. Черняховского, 58-62 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2212 | ул. Черняховского, 66 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2213 | ул. Черняховского, 68 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2214 | ул. Черняховского, 70-72 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2215 | ул. Черняховского, 74-74б | РТС "Северная" | 10.7112 | - | - | - | -
2216 | ул. Черняховского, 76-76б | РТС "Северная" | 10.8838 | - | - | - | -
2217 | ул. Черняховского, 78 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2218 | ул. Черняховского, 78 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.3411
2219 | ул. Щорса пер., 2-4 | РТС "Северная" | 10.8974 | - | - | - | -
2220 | ул. Щорса пер., 6-16 | РТС "Северная" | 14.8726 | - | - | - | -
2221 | ул. Щорса пер., 9-11 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2222 | ул. Щорса пер., 13 | РТС "Северная" | - | - | - | - | 3.0512
2223 | ул. Щорса пер., 13 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2224 | ул. Щорса, 6 ж/дом 2 этаж | РТС "Северная" | 7.5034 | - | - | - | 4.764
2225 | ул. Щорса, 15 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2226 | ул. Юношеская 10-16 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2227 | ул. Юношеская, 6-8а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2228 | ул. Яналова, 2 | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2229 | ул. Яналова, 3 | РТС "Северная" | 14.3582 | - | - | 4.6772 | -
2230 | ул. Яналова, 5а | РТС "Северная" | - | 3.289 | - | - | -
2231 | ул. Яналова, 14-16а | РТС "Северная" | 10.636 | - | - | - | -
2232 | ул. Яналова, 18-20а | РТС "Северная" | - | - | - | - | -
2233 | ул. Яналова, 34-40 | РТС "Северная" | 10.8311 | - | - | - | -
2234 | ул. Яналова, 42 | РТС "Северная" | 12.4018 | - | - | - | -
2235 | ул. Яналова, 42 | РТС "Северная" | 3.0888 | - | - | - | -
2236 | ул. Яналова, 42б | РТС "Северная" | 10.8045 | - | - | - | -
2237 | ул. Яналова, 44-50 | РТС "Северная" | 9.0815 | - | - | - | -
2238 | ул. Яналова, 44-50 | РТС "Северная" | 8.89 | - | - | - | 5.8845
2239 | ул. Яналова,5 | РТС "Северная" | 13.1057 | - | - | - | 6.0827
2240 | ул. пер. Нарвский 1-3 | РТС "Северная" | - | 16.252 | - | - | -
2241 | ул. пер. Нарвский, 5-13 | РТС "Северная" | 11.1924 | - | - | - | -
2242 | ул. пер. Нарвский, 6а | РТС "Северная" | 3 | - | - | - | 3.9879
2243 | Гвардейский пр-т, 30 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.0099
2244 | Ленинский пр-т, 1-3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2245 | Ленинский пр-т, 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2246 | Ленинский пр-т, 2-4 | ТЭЦ-1 | 8.5894 | - | - | - | -
2247 | Ленинский пр-т, 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2248 | Ленинский пр-т, 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2249 | Ленинский пр-т, 6-8 | ТЭЦ-1 | 8.7678 | - | - | - | -
2250 | Ленинский пр-т, 7-9 | ТЭЦ-1 | - | 5.389 | - | - | -
2251 | Ленинский пр-т, 8а-8б | ТЭЦ-1 | 8.614 | - | - | - | -
2252 | Ленинский пр-т, 10-14 | ТЭЦ-1 | 10.9197 | - | - | - | -
2253 | Ленинский пр-т, 11-15 | ТЭЦ-1 | 11.1644 | - | - | - | -
2254 | Ленинский пр-т, 13а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2255 | Ленинский пр-т, 16 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2256 | Ленинский пр-т, 17-19 | ТЭЦ-1 | 8.2334 | - | - | - | -
2257 | Ленинский пр-т, 17а-23а | ТЭЦ-1 | 9.6022 | - | - | - | -
2258 | Ленинский пр-т, 18 ТП 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 4.8629 | -
2259 | Ленинский пр-т, 18 ТП 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 4.5849 | -
2260 | Ленинский пр-т, 18 ТП 3 | ТЭЦ-1 | 3.9473 | - | - | - | -
2261 | Ленинский пр-т, 18а | ТЭЦ-1 | - | - | - | 6.4563 | -
2262 | Ленинский пр-т, 20-26 | ТЭЦ-1 | 9.5856 | - | - | - | -
2263 | Ленинский пр-т, 20-26 ТП 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 5.0074 | -
2264 | Ленинский пр-т, 21-25 | ТЭЦ-1 | 8.4978 | - | - | - | -
2265 | Ленинский пр-т, 27-31 | ТЭЦ-1 | 13.0613 | - | - | - | -
2266 | Ленинский пр-т, 28 | ТЭЦ-1 | 9.3673 | - | - | 5.4865 | -
2267 | Ленинский пр-т, 30 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2268 | Ленинский пр-т, 30 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2269 | Ленинский пр-т, 32 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 3.8902 | -
2270 | Ленинский пр-т, 32 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 23.7504 | -
2271 | Ленинский пр-т, 39-45 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2272 | Ленинский пр-т, 47-53 | ТЭЦ-1 | 9.1022 | - | - | - | -
2273 | Ленинский пр-т, 55-61 | ТЭЦ-1 | 9.3154 | - | - | - | -
2274 | Ленинский пр-т, 63-67 | ТЭЦ-1 | - | 12.114 | - | - | -
2275 | Ленинский пр-т, 65а-67а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.7618
2276 | Ленинский пр-т, 65а-67а | ТЭЦ-1 | 9.1935 | - | - | - | -
2277 | Ленинский пр-т, 65г | ТЭЦ-1 | - | - | - | 3.1611 | -
2278 | Ленинский пр-т, 69-73 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.5168
2279 | Ленинский пр-т, 69-73 | ТЭЦ-1 | 11.3697 | - | - | - | -
2280 | Ленинский пр-т, 71а-73а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.8762
2281 | Ленинский пр-т, 71а-73а | ТЭЦ-1 | 11.2767 | - | - | - | -
2282 | Ленинский пр-т, 75- 75а | ТЭЦ-1 | 10.2349 | - | - | - | -
2283 | Ленинский пр-т, 77-77в | ТЭЦ-1 | 9.559 | - | - | - | -
2284 | Ленинский пр-т, 77-77в, 75-75а. | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6382
2285 | Ленинский пр-т, 77-77в, 75-75а. | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.55
2286 | Ленинский пр-т, 79-79б | ТЭЦ-1 | 10.9709 | - | - | - | -
2287 | Ленинский пр-т, 79-79б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6097
2288 | Ленинский пр-т, 81, 81а | ТЭЦ-1 | - | - | 13.592 | 13.398 | 11.4979
2289 | Мира пр-т, 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 10.9721 | -
2290 | Мира пр-т, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 5.3954 | -
2291 | Мира пр-т, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 19.551 | -
2292 | Мира пр-т, 5-7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2293 | Мира пр-т, 6 - 16 | ТЭЦ-1 | 12.7486 | - | - | - | -
2294 | Мира пр-т, 9-11 | ТЭЦ-1 | 13.8294 | - | - | - | -
2295 | Мира пр-т, 13 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2296 | Мира пр-т, 15 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2297 | Мира пр-т, 15/1 учтен | ТЭЦ-1 | - | 3 | - | - | 3
2298 | Мира пр-т, 18-20а | ТЭЦ-1 | 15.4945 | - | - | - | -
2299 | Мира пр-т, 19 ТП2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 11.7073 | -
2300 | Мира пр-т, 19 ТП1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2301 | Мира пр-т, 23-27/ул. Колоскова, 1а, б/ул. Свободная, 2 | ТЭЦ-1 | 9.4287 | - | - | - | -
2302 | Мира пр-т, 26 | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | 5.77 | - | 5.3873 | -
2303 | Мира пр-т, 26 | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | 7.547 | - | 10.8851 | -
2304 | Мира пр-т, 26 | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | 5.562 | - | 3.9233 | -
2305 | Мира пр-т, 26 | ТЭЦ-1 | - | 5.977 | - | - | -
2306 | Мира пр-т, 26 Дом тропической птицы | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | - | - | - | -
2307 | Мира пр-т, 26 Дом тропической птицы | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | 4.505 | - | 4.468 | -
2308 | Мира пр-т, 26 бегемотник | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | - | - | - | 4.3745
2309 | Мира пр-т, 26 обезьянник | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | - | - | - | 4.6561
2310 | Мира пр-т, 26 общественный дом | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | - | - | - | 3.2395
2311 | Мира пр-т, 26 туалет | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | 3.722 | - | 3.0844 | -
2312 | Мира пр-т, 26 туалет | ТЭЦ-1 ЦТП Зоопарк | - | - | - | - | 3
2313 | Мира пр-т, 28 | ТЭЦ-1 | 7.1968 | - | - | - | 4.719
2314 | Мира пр-т, 31 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2315 | Мира пр-т, 33-35 | ТЭЦ-1 | 11.1912 | - | - | - | -
2316 | Мира пр-т, 37-39 | ТЭЦ-1 | 8.5043 | - | - | - | -
2317 | Мира пр-т, 41-43 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 5.0144 | -
2318 | Мира пр-т, 44 | ТЭЦ-1 | 9.9242 | - | - | - | -
2319 | Мира пр-т, 46-48 | ТЭЦ-1 | 8.5171 | - | - | - | -
2320 | Мира пр-т, 49-51 | ТЭЦ-1 | 11.0449 | - | - | - | -
2321 | Мира пр-т, 50-56а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2322 | Мира пр-т, 53-55 | ТЭЦ-1 | - | - | 12.433 | - | -
2323 | Мира пр-т, 57-59/Октябрьский 2-й проезд, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | 11.556 | - | -
2324 | Мира пр-т, 62 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2325 | Мира пр-т, 64 | ТЭЦ-1 | 11.2334 | - | - | - | -
2326 | Мира пр-т, 66-68 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2327 | Мира пр-т, 72-72а | ТЭЦ-1 | 12.2438 | - | - | - | -
2328 | Мира пр-т, 74-76 | ТЭЦ-1 | - | - | 10.45 | - | -
2329 | Мира пр-т, 78-80а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2330 | Мира пр-т, 82 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2331 | Мира пр-т, 84 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 7.9074 | -
2332 | Мира пр-т, 86-88а | ТЭЦ-1 | 10.498 | - | - | - | -
2333 | Мира пр-т, 93 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2334 | Мира пр-т, 98 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2335 | Мира пр-т, 106 | ТЭЦ-1 | 9.6101 | - | - | - | 6.9023
2336 | Мира пр-т, 108 | ТЭЦ-1 | 9.1585 | - | - | - | -
2337 | Мира пр-т, 110 | ТЭЦ-1 | - | 8.624 | - | - | -
2338 | Мира пр-т, 112-114 | ТЭЦ-1 | - | 9.791 | - | - | -
2339 | Мира пр-т, 116 | ТЭЦ-1 | - | 7.244 | - | - | -
2340 | Мира пр-т, 118-120 | ТЭЦ-1 | 9.2502 | - | - | - | -
2341 | Мира пр-т, 122 | ТЭЦ-1 | 13.1178 | - | - | - | -
2342 | Мира пр-т, 124-126 | ТЭЦ-1 | 4.6673 | - | - | - | -
2343 | Мира пр-т, 128-130 | ТЭЦ-1 | 9.1969 | - | - | - | -
2344 | Московский пр-т, 1-3 ж/д | ТЭЦ-1 | 12.3876 | - | - | - | -
2345 | Московский пр-т, 1-3 нежилое | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2346 | Московский пр-т, 5-15 | ТЭЦ-1 | - | 18.448 | - | - | -
2347 | Московский пр-т, 8-10 | ТЭЦ-1 | 12.5836 | - | - | - | -
2348 | Московский пр-т, 12, 12а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2349 | Московский пр-т, 14-22 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2350 | Московский пр-т, 14б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2351 | Московский пр-т, 17 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 5.6582
2352 | Московский пр-т, 19 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2353 | Московский пр-т, 21-23 | ТЭЦ-1 | 14 | - | - | - | 7.9371
2354 | Московский пр-т, 24 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 5.9414 | -
2355 | Московский пр-т, 25-27 | ТЭЦ-1 | 14.1084 | - | - | - | 7.9199
2356 | Московский пр-т, 26-38 | ТЭЦ-1 | 27.9078 | - | - | - | -
2357 | Московский пр-т, 29 | ТЭЦ-1 | 11.2636 | - | - | - | -
2358 | Московский пр-т, 31 | ТЭЦ-1 | 11.9676 | - | - | - | 6.9117
2359 | Московский пр-т, 33 | ТЭЦ-1 | 11.3161 | - | - | - | -
2360 | Московский пр-т, 35 | ТЭЦ-1 | 11.3319 | - | - | - | 6.9294
2361 | Московский пр-т, 37 | ТЭЦ-1 | 12.2257 | - | - | - | -
2362 | Московский пр-т, 39 | ТЭЦ-1 | 8.9391 | - | - | - | 3.078
2363 | Московский пр-т, 40 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2364 | Московский пр-т, 42-46 | ТЭЦ-1 | 18.8459 | - | - | - | 6.9974
2365 | Московский пр-т, 48а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2366 | Октябрьский 1-й проезд, 2-8 | ТЭЦ-1 | - | - | 5.515 | - | -
2367 | Октябрьский 2-й проезд, 4-8 | ТЭЦ-1 | - | - | 10.502 | - | -
2368 | Октябрьский 2-й проезд, 10-12 | ТЭЦ-1 | - | 9.025 | - | - | -
2369 | Петра Великого набер., 1 ТП1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 8.362 | -
2370 | Петра Великого набер., 1 ТП2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2371 | Петра Великого набер., 5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2372 | Петра Великого набер., 5д | ТЭЦ-1 | - | 3.075 | - | 3.5092 | 3
2373 | Петра Великого набер., 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2374 | Петра Великого набер., 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2375 | Победы пл., 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2376 | Победы пл., 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2377 | Победы пл., 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2378 | Победы пр-т | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2379 | Победы пр-т, 1а | ТЭЦ-1 | - | - | 9.9 | - | -
2380 | Победы пр-т, 2-6 | ТЭЦ-1 | 10.1676 | - | - | - | -
2381 | Победы пр-т, 2б | ТЭЦ-1 | 4.3395 | - | - | - | -
2382 | Победы пр-т, 3 лит.А | ТЭЦ-1 | 7.9944 | - | - | - | -
2383 | Победы пр-т, 3 лит.Б | ТЭЦ-1 | 10.854 | - | - | - | -
2384 | Победы пр-т, 10-12 | ТЭЦ-1 | 14.6004 | - | - | - | -
2385 | Победы пр-т, 24 | ТЭЦ-1 | - | 3.79 | - | - | 4.9151
2386 | Победы пр-т, 42 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2387 | Победы пр-т, 43 | ТЭЦ-1 | 10.0543 | - | - | 3.7569 | -
2388 | Победы пр-т, 45 | ТЭЦ-1 | 9.2864 | - | - | - | -
2389 | Победы пр-т, 101-105 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 7.908 | - | - | -
2390 | Победы пр-т, 111 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 4.739 | - | - | -
2391 | Победы пр-т, 113-115 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 8.122 | - | - | -
2392 | Победы пр-т, 117-127 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 12.24 | - | - | -
2393 | Ремонтный пер. 2-6 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 5.729 | - | - | -
2394 | Свободный пер., 4-6а/Колоскова,11 | ТЭЦ-1 | 12.5781 | - | - | - | -
2395 | Советский пер, 8 БПС | ТЭЦ-1 | 9.9309 | - | - | 11.5966 | -
2396 | Советский пер, 8а ХОЗО | ТЭЦ-1 | 7.7765 | - | - | - | -
2397 | Советский пер, 8а склад | ТЭЦ-1 | 9.9287 | - | - | 13.3541 | -
2398 | Советский пер, 8а столовая | ТЭЦ-1 | 7.7002 | - | - | - | -
2399 | Советский пер, 10 спорт комплекс | ТЭЦ-1 | 9.8416 | - | - | 11.009 | -
2400 | Советский пер., 7 | ТЭЦ-1 | 5.7571 | - | - | - | -
2401 | Советский пр-т, 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2402 | Советский пр-т, 3-5 | ТЭЦ-1 | 14.6944 | - | - | - | -
2403 | Советский пр-т, 3-5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2404 | Советский пр-т, 3-5 | ТЭЦ-1 | 15.0051 | - | - | - | -
2405 | Советский пр-т, 7 | ТЭЦ-1 | 15.4253 | - | - | - | -
2406 | Советский пр-т, 7 склад/гараж | ТЭЦ-1 | 5.917 | - | - | - | -
2407 | Советский пр-т, 9-11 | ТЭЦ-1 | 6.1139 | - | - | - | -
2408 | Советский пр-т, 9-11(магазины) | ТЭЦ-1 | - | 5.755 | - | - | -
2409 | Советский пр-т, 13-17 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2410 | Советский пр-т, 19 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2411 | Театральный пер., 3/Театральный пер., 1-1а | ТЭЦ-1 | 14.8783 | - | - | - | -
2412 | Тест-не абонент | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2413 | Ушакова 3-7 | ТЭЦ-1 | 13.626 | - | - | - | 5.7365
2414 | тест - не абонент | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3
2415 | тест - не абонент | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3
2416 | тест не абонент | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2417 | ул. Адмиральская, 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2418 | ул. Баграмяна Маршала, 2 | ТЭЦ-1 | 18.9909 | - | - | 23.4263 | -
2419 | ул. Баграмяна Маршала, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2420 | ул. Баграмяна Маршала, 4 | ТЭЦ-1 | 16.1179 | - | - | - | -
2421 | ул. Баграмяна Маршала, 6-12 | ТЭЦ-1 | 21.2992 | - | - | - | -
2422 | ул. Баграмяна Маршала, 14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2423 | ул. Баграмяна Маршала, 18 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2424 | ул. Баграмяна Маршала, 20-24 | ТЭЦ-1 | - | - | 14.328 | - | -
2425 | ул. Баграмяна Маршала, 26 | ТЭЦ-1 | - | - | 12.078 | - | -
2426 | ул. Баграмяна Маршала, 28-32 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2427 | ул. Баграмяна Маршала, 34 | ТЭЦ-1 | 11.0313 | - | - | 16.0278 | -
2428 | ул. Баграмяна Маршала, 36 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2429 | ул. Баранова, 40 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2430 | ул. Барнаульская, 1-3 | ТЭЦ-1 | 7.9058 | - | - | - | -
2431 | ул. Барнаульская, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2432 | ул. Барнаульская, 5а | ТЭЦ-1 | - | - | 7.392 | 5.8344 | 4.3792
2433 | ул. Барнаульская, 6 | ТЭЦ-1 | 11.0605 | - | - | - | -
2434 | ул. Барнаульская, 6 к.1 | ТЭЦ-1 | 4.5339 | - | - | - | 11.5826
2435 | ул. Барнаульская, 6а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2436 | ул. Барнаульская, 6б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2437 | ул. Барнаульская, 7-13 | ТЭЦ-1 | 11.7739 | - | - | - | -
2438 | ул. Барнаульская, 8 | ТЭЦ-1 | 11.8118 | - | - | - | -
2439 | ул. Бесселя, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2440 | ул. Бесселя, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2441 | ул. Больничная, 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 7.2267 | -
2442 | ул. Больничная, 6-8 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2443 | ул. Больничная, 9-11 | ТЭЦ-1 | 7.4663 | - | - | - | -
2444 | ул. Больничная, 9-11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.8003
2445 | ул. Больничная, 13-15 | ТЭЦ-1 | 7.9828 | - | - | - | -
2446 | ул. Больничная, 13-15 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.144
2447 | ул. Больничная, 21-25 | ТЭЦ-1 | 9.2786 | - | - | 3.8364 | -
2448 | ул. Больничная, 24 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2449 | ул. Больничная, 34-38 | ТЭЦ-1 | 14.8668 | - | - | 7.8077 | -
2450 | ул. Больничная, 34-38 лит. Б. | ТЭЦ-1 | 7.8382 | - | - | - | -
2451 | ул. Больничная, 42-44 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2452 | ул. Больничная, 45 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2453 | ул. Бородинская, 13 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 4.4135 | -
2454 | ул. Ботаническая, 2-4 | ТЭЦ-1 | 7.6069 | - | - | - | -
2455 | ул. Ботаническая, 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2456 | ул. Ботаническая, 8-10 | ТЭЦ-1 | 11.0427 | - | - | - | -
2457 | ул. Брамса, 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2458 | ул. Брамса, 11-17 | ТЭЦ-1 | 10.0838 | - | - | - | -
2459 | ул. Брамса, 16-16а | ТЭЦ-1 | 11.1686 | - | - | - | 5.2023
2460 | ул. Брамса, 19-23 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 11.7024
2461 | ул. Брамса, 19-23 элеватор №1 | ТЭЦ-1 | 7.3876 | - | - | - | -
2462 | ул. Брамса, 19-23 элеватор №2 | ТЭЦ-1 | 7.3876 | - | - | - | -
2463 | ул. Брамса, 28-32, Репина, 3-5 | ТЭЦ-1 | 13.5318 | - | - | - | -
2464 | ул. Брамса, 31-33 | ТЭЦ-1 | 9.5313 | - | - | - | -
2465 | ул. Брамса, 35-37 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 20.29 | - | - | -
2466 | ул. Буткова Генерала, 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2467 | ул. Буткова Генерала, 2 | ТЭЦ-1 ЦТП Буткова | - | - | - | - | 3.1102
2468 | ул. Буткова Генерала, 2 | ТЭЦ-1 | 8.3914 | - | - | 6.1916 | -
2469 | ул. Буткова Генерала, 4 | ТЭЦ-1 ЦТП Буткова | - | - | - | - | 4.416
2470 | ул. Буткова Генерала, 4 №1 | ТЭЦ-1 | 9.0053 | - | - | - | -
2471 | ул. Буткова Генерала, 4 №2 | ТЭЦ-1 | 8.9746 | - | - | - | -
2472 | ул. Буткова Генерала, 4 №3 | ТЭЦ-1 | 8.9746 | - | - | - | -
2473 | ул. Буткова Генерала, 4а | ТЭЦ-1 | 10.8293 | - | - | - | -
2474 | ул. Буткова Генерала, 4а-8а | ТЭЦ-1 ЦТП Буткова | - | - | - | - | 5.3646
2475 | ул. Буткова Генерала, 6 | ТЭЦ-1 | 10.8035 | - | - | - | -
2476 | ул. Буткова Генерала, 6а | ТЭЦ-1 | 10.8035 | - | - | - | -
2477 | ул. Буткова Генерала, 8 | ТЭЦ-1 | 11.0368 | - | - | - | -
2478 | ул. Буткова Генерала, 8а | ТЭЦ-1 | 11.0368 | - | - | - | -
2479 | ул. Буткова Генерала, 10-14 | ТЭЦ-1 ЦТП Буткова | - | - | - | - | 4.4186
2480 | ул. Буткова Генерала, 10-14 | ТЭЦ-1 | 14.7626 | - | - | - | -
2481 | ул. Буткова Генерала, 16 | ТЭЦ-1 ЦТП Буткова | - | - | - | - | 3.0585
2482 | ул. Буткова Генерала, 16 | ТЭЦ-1 | 12.4559 | - | - | 4.1066 | -
2483 | ул. Буткова Генерала, 18 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2484 | ул. Буткова Генерала, 19 | ТЭЦ-1 | 12.7391 | - | - | 12.2449 | 3.0607
2485 | ул. Буткова Генерала, 34 | ТЭЦ-1 ТП Буткова, 36 | - | - | - | - | 3.235
2486 | ул. Буткова Генерала, 34 | ТЭЦ-1 | 13.2509 | - | - | - | -
2487 | ул. Буткова Генерала, 36 | ТЭЦ-1 | 12.6008 | - | - | - | -
2488 | ул. Буткова Генерала, 36 | ТЭЦ-1 ТП Буткова, 36 | - | - | - | - | 3.2309
2489 | ул. Вагнера, 1-3 | ТЭЦ-1 | 8.7926 | - | - | - | -
2490 | ул. Вагнера, 2-8 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2491 | ул. Вагнера, 5-7 | ТЭЦ-1 | 8.8022 | - | - | - | -
2492 | ул. Вагнера, 6 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2493 | ул. Вагнера, 24 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2494 | ул. Вагнера, 51 | ТЭЦ-1 | 17.372 | - | - | 7.3289 | 5.3027
2495 | ул. Вагнера, 58 | ТЭЦ-1 | - | 21.487 | 9.804 | - | -
2496 | ул. Вагоностроительная, 7 | ТЭЦ-1 | - | 4.239 | - | - | 3.6333
2497 | ул. Вагоностроительная, 9 | ТЭЦ-1 | - | 8.376 | - | - | -
2498 | ул. Вагоностроительная, 12-16 | ТЭЦ-1 ул. Вагоностроительная, 12-16 | - | - | - | - | -
2499 | ул. Вагоностроительная, 21-27 | ТЭЦ-1 ул. Вагоностроительная, 31 | - | - | - | - | -
2500 | ул. Вагоностроительная, 29-31 | ТЭЦ-1 ул. Вагоностроительная, 31 | - | - | - | - | -
2501 | ул. Вагоностроительная, 31-39а | ТЭЦ-1 ул. Вагоностроительная, 31 | - | - | - | - | -
2502 | ул. Вагоностроительная, 41-47 | ТЭЦ-1 ул. Вагоностроительная, 31 | - | - | - | - | -
2503 | ул. Галицкого генерала, 1-3 | ТЭЦ-1 | 9.1377 | - | - | - | -
2504 | ул. Галицкого генерала, 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2505 | ул. Галицкого генерала, 4а-4б | ТЭЦ-1 | - | 7.049 | - | - | 7.1427
2506 | ул. Галицкого генерала, 5-9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2507 | ул. Галицкого генерала, 6-10 | ТЭЦ-1 | 8.6 | - | - | - | -
2508 | ул. Галицкого генерала, 11-17 | ТЭЦ-1 | 10.2656 | - | - | - | 9.3736
2509 | ул. Галицкого генерала, 19-25 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2510 | ул. Галицкого генерала, 20 | ТЭЦ-1 | - | 9.704 | - | - | -
2511 | ул. Галицкого генерала, 20 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2512 | ул. Галицкого генерала, 27-33 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2513 | ул. Галицкого генерала, 28 | ТЭЦ-1 | 10.5082 | - | - | - | 6.1658
2514 | ул. Галицкого генерала, 30 | ТЭЦ-1 | 18.0021 | - | - | - | -
2515 | ул. Галицкого генерала, 30 | ТЭЦ-1 | 18.2739 | - | - | - | -
2516 | ул. Гвардейский пр-т, 15 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2517 | ул. Генделя, 3а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2518 | ул. Генделя, 4-6 | ТЭЦ-1 | 10.3536 | - | - | - | -
2519 | ул. Генделя, 5 | ТЭЦ-1 | 11.8049 | - | - | - | -
2520 | ул. Генделя, 8-16 ТП1 | ТЭЦ-1 | 7.4447 | - | - | - | -
2521 | ул. Генделя, 8-16 ТП2 | ТЭЦ-1 | 7.4447 | - | - | - | -
2522 | ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2523 | ул. Геологическая, 1 | ТЭЦ-1 | 8.9526 | - | - | - | -
2524 | ул. Геологическая, 1 | ТЭЦ-1 | 13.8713 | - | - | - | -
2525 | ул. Горная, 2 | ТЭЦ-1 | - | 3.051 | - | - | 3.6727
2526 | ул. Горная, 2а | ТЭЦ-1 | - | 3.147 | - | - | 3
2527 | ул. Гостиная, 2-2б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.8102
2528 | ул. Гостиная, 2-2б | ТЭЦ-1 | 11.3686 | - | - | - | -
2529 | ул. Гостиная, 3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2530 | ул. Гостиная, 4-8 | ТЭЦ-1 | 11.2152 | - | - | - | -
2531 | ул. Гостиная, 4-8 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.8696
2532 | ул. Гостиная, 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2533 | ул. Гостиная, 7 | ТЭЦ-1 | 5.5919 | - | - | - | -
2534 | ул. Гостиная, 9 | ТЭЦ-1 | 9.0096 | - | - | - | -
2535 | ул. Гостиная, 10-14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.8484
2536 | ул. Гостиная, 10-14 | ТЭЦ-1 | 11.0872 | - | - | - | -
2537 | ул. Гостиная, 16-18а | ТЭЦ-1 | 8.7299 | - | - | - | -
2538 | ул. Гостиная, 20 | ТЭЦ-1 | - | 6.158 | - | - | -
2539 | ул. Гостиная, 22-26 | ТЭЦ-1 | - | 10.192 | - | - | -
2540 | ул. Гостиная, 26-28а | ТЭЦ-1 | - | 10.128 | - | - | -
2541 | ул. Грекова 2, Ушакова 3-7 | ТЭЦ-1 | 20.1199 | - | - | - | -
2542 | ул. Грекова, 2а-6 | ТЭЦ-1 | 9.7851 | - | - | - | -
2543 | ул. Грекова, 3-5 | ТЭЦ-1 ул. Грекова, 3-5 | - | - | - | - | -
2544 | ул. Грекова, 6а-8а | ТЭЦ-1 | 9.5057 | - | - | - | -
2545 | ул. Грекова, 11, 11а, 12 | ТЭЦ-1 ул. Грекова, 11, 11а, 12 | - | - | - | - | -
2546 | ул. Димитрова, 33-35 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 20 | - | - | -
2547 | ул. Димитрова, 37-39 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 22.162 | - | - | -
2548 | ул. Донского 1 | ТЭЦ-1 ул. Донского 1 | - | - | - | - | -
2549 | ул. Донского 3 | ТЭЦ-1 | 13.239 | - | - | 5.728 | 5.1539
2550 | ул. Донского 3а-3в | ТЭЦ-1 | 11.5688 | - | - | - | 6.9909
2551 | ул. Донского 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2552 | ул. Донского 5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2553 | ул. Донского 5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2554 | ул. Донского 5б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2555 | ул. Донского 5в | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2556 | ул. Донского 7-11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2557 | ул. Донского 7-11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2558 | ул. Донского 7а | ТЭЦ-1 | 10.0578 | - | - | - | -
2559 | ул. Донского 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2560 | ул. Донского 12 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 9.6769 | -
2561 | ул. Донского 17 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2562 | ул. Донского 19 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2563 | ул. Донского 20 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2564 | ул. Донского 26-32 | ТЭЦ-1 | 11.7825 | - | - | - | -
2565 | ул. Донского Д. ул, 23 ВНС | ТЭЦ-1 | 3 | - | - | - | -
2566 | ул. Донского Д. ул, 23 вставка-переход | ТЭЦ-1 | - | - | - | 9.7678 | -
2567 | ул. Донского Д. ул, 23 гаражи | ТЭЦ-1 | 4.825 | - | - | - | -
2568 | ул. Донского Д. ул, 23 кислородный склад | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2569 | ул. Донского Д. ул, 23 корпус 1 | ТЭЦ-1 | 12.9357 | - | - | - | 5.5149
2570 | ул. Донского Д. ул, 23 корпус 2 | ТЭЦ-1 | 12.3262 | - | - | 9.0487 | 7.5486
2571 | ул. Донского Д. ул, 23 морг | ТЭЦ-1 | 3 | - | - | - | -
2572 | ул. Донского Д. ул, 23 регистратура | ТЭЦ-1 | 11.2154 | - | - | - | -
2573 | ул. Донского Д. ул, 23 старые корпуса | ТЭЦ-1 | 18.5365 | - | - | 11.0499 | 6.8488
2574 | ул. Донского Д. ул, 23 хозкорпус (новый) | ТЭЦ-1 | - | - | - | 13.6373 | -
2575 | ул. Донского Д. ул, 27 | ТЭЦ-1 | 12.7258 | - | - | 13.8032 | 6.1481
2576 | ул. Донского Д. ул, 27 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2577 | ул. Донского Д. ул, 27 литер Б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2578 | ул. Донского Д. ул, 27/лит В | ТЭЦ-1 | 8.9025 | - | - | - | 3.4903
2579 | ул. Донского Д. ул, 27/лит Д | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3
2580 | ул. Донского, 45 | ТЭЦ-1 | 9.7288 | - | - | - | -
2581 | ул. Ермака, 1, Комсомольская, 5 | ТЭЦ-1 | 7.5624 | - | - | - | -
2582 | ул. Ермака, 3 | ТЭЦ-1 | 12.0933 | - | - | - | -
2583 | ул. Ермака, 8 | ТЭЦ-1 | 8.1831 | - | - | - | -
2584 | ул. Житомирская, 2-4 | ТЭЦ-1 | 9.8214 | - | - | - | -
2585 | ул. Житомирская, 6-8 | ТЭЦ-1 | 10.7125 | - | - | - | -
2586 | ул. Житомирская, 10-14 ж/д | ТЭЦ-1 | 8.5296 | - | - | - | -
2587 | ул. Житомирская, 10-14 магазин | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2588 | ул. Житомирская, 16-20 | ТЭЦ-1 | 11.0355 | - | - | - | -
2589 | ул. Житомирская, 22-24 | ТЭЦ-1 | 9.2776 | - | - | - | -
2590 | ул. Загорская, 1-5 | ТЭЦ-1 | 9.8917 | - | - | - | -
2591 | ул. Закавказская, 14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2592 | ул. Закавказская, 17 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2593 | ул. Закавказская, 19 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 3.2963 | 3.5057
2594 | ул. Звездная, 7-13 | ТЭЦ-1 | 12.2967 | - | - | - | -
2595 | ул. Звездная, 15-19 | ТЭЦ-1 | 11.1535 | - | - | - | -
2596 | ул. Звездная, 21-25 | ТЭЦ-1 | 10.7577 | - | - | - | -
2597 | ул. Звездная, 27-31 | ТЭЦ-1 | 11.0485 | - | - | - | -
2598 | ул. Звездная, 27-31 | ТЭЦ-1 ТП Звездная, 33-37 | - | - | - | - | -
2599 | ул. Звездная, 33-37 | ТЭЦ-1 | 11.768 | - | - | - | -
2600 | ул. Звездная, 33-37 | ТЭЦ-1 ТП Звездная, 33-37 | - | - | - | - | 3.8569
2601 | ул. Зоологическая, 1-7 | ТЭЦ-1 | 11.9769 | - | - | - | 8.3809
2602 | ул. Зоологическая, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2603 | ул. Зоологическая, 2 | ТЭЦ-1 | - | 15.625 | - | - | -
2604 | ул. Зоологическая, 9-9д ввод №1 | ТЭЦ-1 | 9.3019 | - | - | - | 6.6918
2605 | ул. Зоологическая, 9-9д ввод №2 | ТЭЦ-1 | 9.2289 | - | - | - | -
2606 | ул. Зоологическая, 9-9д ввод №3 | ТЭЦ-1 | 9.2289 | - | - | - | -
2607 | ул. Зоологическая, 11-15 | ТЭЦ-1 | 11.5373 | - | - | - | 6.6762
2608 | ул. Зоологическая, 11А-11е | ТЭЦ-1 | 11.1782 | - | - | - | -
2609 | ул. Зоологическая, 11А-11е | ТЭЦ-1 | - | - | 9.722 | - | -
2610 | ул. Зоологический пер., 1-3 | ТЭЦ-1 | - | 7.268 | - | - | -
2611 | ул. Зоологический пер., 11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2612 | ул. Зоологический туп., 3-5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2613 | ул. Зоологический туп., 4а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2614 | ул. Иванникова подполк., 3а | ТЭЦ-1 | 10.864 | - | - | - | -
2615 | ул. Иванникова подполк., 5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2616 | ул. Иванникова подполк., 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2617 | ул. Иванникова подполк., 9-15 | ТЭЦ-1 | 6.3337 | - | - | - | -
2618 | ул. Иванникова подполк., 9-15 ТП1 | ТЭЦ-1 | 6.6747 | - | - | - | 5.8273
2619 | ул. Иванникова подполк., 10-12 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2620 | ул. Иванникова подполк., 14-16 | ТЭЦ-1 | 9.7406 | - | - | - | -
2621 | ул. Каменная 9 | ТЭЦ-1 | 6.9639 | - | - | - | 5.5045
2622 | ул. Каменная 11-17 / Разина, 36 | ТЭЦ-1 | 12.5126 | - | - | - | -
2623 | ул. Каменная 14 | ТЭЦ-1 | 7.5929 | - | - | - | -
2624 | ул. Каменная 14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.0116
2625 | ул. Каменная 16-22 | ТЭЦ-1 | 10.5248 | - | - | - | -
2626 | ул. Каменная 16-22 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6479
2627 | ул. Каменная 24-26 | ТЭЦ-1 | - | - | 11.091 | - | 7.2234
2628 | ул. Каменная, 1-1а | ТЭЦ-1 | - | 6.509 | - | - | -
2629 | ул. Каменная, 12а | ТЭЦ-1 | 17.6176 | - | - | - | -
2630 | ул. Каменная, 19 | ТЭЦ-1 | - | 7.883 | - | - | -
2631 | ул. Каштановая Аллея 3-3А | ТЭЦ-1 | 9.7301 | - | - | - | -
2632 | ул. Каштановая Аллея 56-58 | ТЭЦ-1 | 9.1237 | - | - | - | 5.2577
2633 | ул. Каштановая Аллея, 7 | ТЭЦ-1 | 8.9464 | - | - | - | -
2634 | ул. Каштановая Аллея, 9 | ТЭЦ-1 | 8.3402 | - | - | - | -
2635 | ул. Каштановая Аллея, 16 | ТЭЦ-1 | - | 3.774 | - | - | 3.8081
2636 | ул. Каштановая Аллея, 18-22 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2637 | ул. Каштановая Аллея, 59 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2638 | ул. Каштановая Аллея, 68-70 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2639 | ул. Кирова пер., 1-9 | ТЭЦ-1 | 4.8728 | - | - | - | -
2640 | ул. Кирова, 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2641 | ул. Кирова, 3-5 | ТЭЦ-1 | 10.3936 | - | - | - | 8.5245
2642 | ул. Кирова, 4 | ТЭЦ-1 | 9.2559 | - | - | - | -
2643 | ул. Кирова, 7 | ТЭЦ-1 | 33.384 | - | - | - | 18.9142
2644 | ул. Кирова, 10-14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2645 | ул. Кирова, 22 | ТЭЦ-1 | - | 9.426 | - | 5.1363 | 3.6378
2646 | ул. Ковальчук Е., 3-9 | ТЭЦ-1 | 8.6746 | - | - | - | -
2647 | ул. Ковальчук Е., 3а-7а | ТЭЦ-1 | 8.1941 | - | - | - | -
2648 | ул. Ковальчук Е., 4 | ТЭЦ-1 | 8.3512 | - | - | - | -
2649 | ул. Колоскова, 2а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2650 | ул. Колоскова, 3-9а | ТЭЦ-1 | 15.0277 | - | - | - | 4.0817
2651 | ул. Колоскова, 4 | ТЭЦ-1 | 10.3597 | - | - | - | 4.0527
2652 | ул. Колоскова, 4а | ТЭЦ-1 | 10.1895 | - | - | - | -
2653 | ул. Колоскова, 6а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2654 | ул. Колоскова, 10 | ТЭЦ-1 | 12.9296 | - | - | 6.9426 | 4.2388
2655 | ул. Колоскова, 12 | ТЭЦ-1 | 9.8168 | - | - | - | 3.5441
2656 | ул. Колоскова, 13-17 | ТЭЦ-1 | 11.1595 | - | - | - | 6.4954
2657 | ул. Коммунальная, 4-6 | ТЭЦ-1 | 13.087 | - | - | - | -
2658 | ул. Коммунальная, 8-18 | ТЭЦ-1 | 12.3603 | - | - | - | -
2659 | ул. Коммунальная, 19-27 | ТЭЦ-1 | 3 | - | - | - | -
2660 | ул. Комсомольская 4 | ТЭЦ-1 | 13.9919 | - | - | 11.813 | 6.0109
2661 | ул. Комсомольская 25 | ТЭЦ-1 | 5.3642 | - | - | - | -
2662 | ул. Комсомольская 27 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2663 | ул. Комсомольская 32 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2664 | ул. Комсомольская 33 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2665 | ул. Комсомольская 35 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2666 | ул. Комсомольская 36 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2667 | ул. Комсомольская, 2-2а | ТЭЦ-1 | - | - | 8.851 | - | -
2668 | ул. Комсомольская, 3 | ТЭЦ-1 | 7.1691 | - | - | - | -
2669 | ул. Комсомольская, 7 | ТЭЦ-1 | 5 | - | - | - | -
2670 | ул. Комсомольская, 8-10 | ТЭЦ-1 | 13.5381 | - | - | - | 5.229
2671 | ул. Комсомольская, 12 | ТЭЦ-1 | 9.6663 | - | - | - | -
2672 | ул. Комсомольская, 13а | ТЭЦ-1 | 7.9565 | - | - | - | -
2673 | ул. Комсомольская, 14-14а | ТЭЦ-1 | 11.0024 | - | - | - | -
2674 | ул. Комсомольская, 15 | ТЭЦ-1 | - | 6.61 | - | - | -
2675 | ул. Комсомольская, 16 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2676 | ул. Комсомольская, 17 | ТЭЦ-1 | - | 5.115 | - | - | -
2677 | ул. Комсомольская, 17а | ТЭЦ-1 | - | 5.12 | - | - | -
2678 | ул. Комсомольская, 20 | ТЭЦ-1 | 8.3746 | - | - | - | -
2679 | ул. Комсомольская, 22-22а | ТЭЦ-1 | 8.7345 | - | - | - | 5.4355
2680 | ул. Комсомольская, 22б | ТЭЦ-1 | 8.8451 | - | - | - | 7.8798
2681 | ул. Комсомольская, 24 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.2205
2682 | ул. Комсомольская, 24 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2683 | ул. Комсомольская, 24а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2684 | ул. Комсомольская, 24а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.0269
2685 | ул. Комсомольская, 27а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2686 | ул. Комсомольская, 29 | ТЭЦ-1 | 8.6476 | - | - | - | 7.0819
2687 | ул. Комсомольская, 31 | ТЭЦ-1 | 7.0204 | - | - | - | -
2688 | ул. Коперника, 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2689 | ул. Коперника, 6 | ТЭЦ-1 | 4.5742 | - | - | - | -
2690 | ул. Коперника, 8-10 | ТЭЦ-1 | 9.0945 | - | - | - | -
2691 | ул. Коперника, 21 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2692 | ул. Космическая, 2-4 | ТЭЦ-1 | 9.6318 | - | - | - | -
2693 | ул. Космическая, 6-8 | ТЭЦ-1 | 9.5853 | - | - | - | -
2694 | ул. Космическая, 10-20 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2695 | ул. Космическая, 22-28 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2696 | ул. Космическая, 27 | ТЭЦ-1 | 7.7578 | - | - | - | 5.0654
2697 | ул. Космическая, 29 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2698 | ул. Космическая, 30-36 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2699 | ул. Косогорная, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2700 | ул. Косогорная, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.7371
2701 | ул. Косогорная, 5-9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2702 | ул. Косогорный пер. 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.0463
2703 | ул. Косогорный пер. 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2704 | ул. Красная, 3-5 | ТЭЦ-1 | 11.3186 | - | - | - | -
2705 | ул. Красная, 6-8 | ТЭЦ-1 | 11.3322 | - | - | - | -
2706 | ул. Красная, 7-9 | ТЭЦ-1 | 11.884 | - | - | - | -
2707 | ул. Красная, 11-13 | ТЭЦ-1 | 9.7457 | - | - | - | -
2708 | ул. Красная, 15-19 | ТЭЦ-1 | 11.9857 | - | - | - | -
2709 | ул. Красная, 16-18 | ТЭЦ-1 | 9.5965 | - | - | - | -
2710 | ул. Красная, 20-22 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2711 | ул. Красная, 21-21а | ТЭЦ-1 | 11.3112 | - | - | - | -
2712 | ул. Красная, 23-25-25а | ТЭЦ-1 | 10.195 | - | - | - | -
2713 | ул. Красная, 26-28 | ТЭЦ-1 | 10.3937 | - | - | - | 5.1953
2714 | ул. Красная, 29а-35а | ТЭЦ-1 | 12.9738 | - | - | - | -
2715 | ул. Красная, 30-32 | ТЭЦ-1 | 9.4772 | - | - | - | -
2716 | ул. Красная, 34-36а | ТЭЦ-1 | 11.7242 | - | - | - | -
2717 | ул. Красная, 34-36а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.3687
2718 | ул. Красная, 37-39а | ТЭЦ-1 | 12.3522 | - | - | - | -
2719 | ул. Красная, 38-40а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.5504
2720 | ул. Красная, 38-40а | ТЭЦ-1 | 8.8983 | - | - | - | -
2721 | ул. Красноярская, 1-3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2722 | ул. Красноярская, 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2723 | ул. Красноярская, 5 | ТЭЦ-1 | 11.2045 | - | - | 3.3859 | 4.685
2724 | ул. Кронштадская, 2-8 | ТЭЦ-1 | 9.6986 | - | - | - | -
2725 | ул. Кронштадская, 10-12 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.3828
2726 | ул. Кронштадская, 10-12 | ТЭЦ-1 | 10.6982 | - | - | - | -
2727 | ул. Кронштадская, 13 | ТЭЦ-1 | 5.8218 | - | - | - | -
2728 | ул. Леонова, 1-5а | ТЭЦ-1 | 12.9121 | - | - | - | 8.1254
2729 | ул. Леонова, 2, Мира пр-т, 58-60 | ТЭЦ-1 | 13.6712 | - | - | - | -
2730 | ул. Леонова, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | 4.855 | 6.1413 | 4.0805
2731 | ул. Леонова, 6 | ТЭЦ-1 | 11.5084 | - | - | 8.2614 | -
2732 | ул. Леонова, 7Б | ТЭЦ-1 | 7.8044 | - | - | - | 3.2852
2733 | ул. Леонова, 7В | ТЭЦ-1 | 6.6165 | - | - | - | 3.1961
2734 | ул. Леонова, 7г-7д | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2735 | ул. Леонова, 8 | ТЭЦ-1 | 12.6237 | - | - | - | -
2736 | ул. Леонова, 9 | ТЭЦ-1 | 7.3938 | - | - | - | -
2737 | ул. Леонова, 11а-17б | ТЭЦ-1 | 12.8865 | - | - | - | 9.5952
2738 | ул. Лесопарковая, 1-7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2739 | ул. Лесопарковая, 6-8 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2740 | ул. Марата, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2741 | ул. Мариупольская, 1-3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2742 | ул. Мариупольская, 2-12 | ТЭЦ-1 | - | 42.065 | 17.819 | - | -
2743 | ул. Мариупольская, 5-9 | ТЭЦ-1 | 21.3005 | - | - | - | -
2744 | ул. Мариупольская, 11-13 | ТЭЦ-1 | - | 22.735 | 10.305 | - | -
2745 | ул. Мариупольская, 14 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2746 | ул. Мариупольская, 16-18 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2747 | ул. Мариупольская, 20-22 | ТЭЦ-1 | - | 9.291 | - | - | 5.2479
2748 | ул. Мариупольская, 24-26 | ТЭЦ-1 | - | - | 10.654 | - | -
2749 | ул. Маркса К., 17 | ТЭЦ-1 | - | - | 8.994 | - | 4.9606
2750 | ул. Маркса К., 41-43 | ТЭЦ-1 | - | 12.715 | - | - | -
2751 | ул. Маркса К., 57-59-61-63 | ТЭЦ-1 | - | 11.634 | - | - | -
2752 | ул. Маркса К., 57-59-61-63 | ТЭЦ-1 | - | 11.635 | - | - | -
2753 | ул. Маркса К., 65 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2754 | ул. Маркса К., 67-71 + ул. Каштановая Аллея.62 | ТЭЦ-1 | 12.1785 | - | - | - | -
2755 | ул. Маркса К., 75, Каштановая Аллея. 61-71 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2756 | ул. Маркса К., 83/Энгельса пер. 2-8, ул. Маркса К., 75-81 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2757 | ул. Маркса К., 84-98 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2758 | ул. Маркса К., 84-98 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2759 | ул. Маркса К., 85-93-пер. Энгельса,1-3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2760 | ул. Маркса К., 100-118в | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2761 | ул. Маркса К., 100-118в | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2762 | ул. Минина и Пожарского пер., 2 | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 5.352 | - | - | -
2763 | ул. Минина и Пожарского пер., 3-3а | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 6.151 | - | - | -
2764 | ул. Минина и Пожарского, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2765 | ул. Минина и Пожарского, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2766 | ул. Минина и Пожарского, 7а | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 3.794 | - | - | -
2767 | ул. Минина и Пожарского, 8 | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 5.762 | - | - | -
2768 | ул. Минина и Пожарского, 10 | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 5.881 | - | - | -
2769 | ул. Минина и Пожарского, 12 | ТЭЦ-1 ЦТП Минина-Пожарского | - | 6.062 | - | - | -
2770 | ул. Нахимова, 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 5.9548 | 4.0595
2771 | ул. Носова 3а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2772 | ул. Носова, 2-8 | ТЭЦ-1 | 9.7568 | - | - | - | -
2773 | ул. Носова, 10-16 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2774 | ул. Носова, 22-26 | ТЭЦ-1 | 8.6654 | - | - | - | -
2775 | ул. Огарева 15 | ТЭЦ-1 | 10.2505 | - | - | - | -
2776 | ул. Огарева, 7-9 | ТЭЦ-1 | 11.1761 | - | - | - | 6.1388
2777 | ул. Офицерская, 1 | ТЭЦ-1 | 8.2636 | - | - | - | -
2778 | ул. Офицерская, 3 | ТЭЦ-1 | 7.316 | - | - | - | -
2779 | ул. Офицерская, 5 | ТЭЦ-1 | 5.7553 | - | - | - | 4.5672
2780 | ул. Офицерская, 6 | ТЭЦ-1 | 9.9194 | - | - | - | -
2781 | ул. Офицерская, 7 | ТЭЦ-1 | 6.4878 | - | - | - | 4.0457
2782 | ул. Офицерская, 9 | ТЭЦ-1 | 7.3 | - | - | - | -
2783 | ул. Офицерская, 13а | ТЭЦ-1 | - | 4.109 | - | - | -
2784 | ул. Офицерская, 15-25 | ТЭЦ-1 | - | 14.68 | - | - | -
2785 | ул. Пацаева, 12-14 | ТЭЦ-1 | 10.073 | - | - | - | -
2786 | ул. Пацаева, 15-21 | ТЭЦ-1 | 11.1499 | - | - | - | -
2787 | ул. Пацаева, 15-21 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6453
2788 | ул. Пролетарская, 1-5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2789 | ул. Пролетарская, 1-5 | ТЭЦ-1 | 13.8678 | - | - | - | -
2790 | ул. Пролетарская, 5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2791 | ул. Пролетарская, 5а | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 1-5 | - | - | - | - | -
2792 | ул. Пролетарская, 7-13 | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 7-13 | - | - | - | - | 4.3262
2793 | ул. Пролетарская, 7-13 | ТЭЦ-1 | 10.7381 | - | - | - | -
2794 | ул. Пролетарская, 15-17 | ТЭЦ-1 | 8.627 | - | - | - | -
2795 | ул. Пролетарская, 15-17 | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 15-17 | - | - | - | - | 3.4256
2796 | ул. Пролетарская, 15а-17а | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 7-13 | - | - | - | - | 3.0444
2797 | ул. Пролетарская, 15а-17а | ТЭЦ-1 | 10.0124 | - | - | - | -
2798 | ул. Пролетарская, 19-21 | ТЭЦ-1 | 9.6907 | - | - | - | -
2799 | ул. Пролетарская, 19-21 | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 15-17 | - | - | - | - | 3.3765
2800 | ул. Пролетарская, 23-27 | ТЭЦ-1 | 10.4968 | - | - | - | -
2801 | ул. Пролетарская, 23-27 | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 15-17 | - | - | - | - | 4.2781
2802 | ул. Пролетарская, 29-31 | ТЭЦ-1 | 11.2371 | - | - | - | -
2803 | ул. Пролетарская, 29-31 | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 33-35 | - | - | - | - | 4.8471
2804 | ул. Пролетарская, 33-35, 33а | ТЭЦ-1 ТП Пролетарская, 33-35 | - | - | - | - | 4.5386
2805 | ул. Пролетарская, 33-35, 33а | ТЭЦ-1 | 12.1239 | - | - | - | -
2806 | ул. Пролетарская, 37-39 | ТЭЦ-1 | - | 15.91 | 7.351 | - | -
2807 | ул. Пролетарская, 41 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.578
2808 | ул. Пролетарская, 52-62 | ТЭЦ-1 | 22.8149 | - | - | - | 8.8831
2809 | ул. Пролетарская, 64 | ТЭЦ-1 | 12.2804 | - | - | 4.3431 | 3.1011
2810 | ул. Пугачева 13 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 7.2863 | -
2811 | ул. Пугачева, 5-7а | ТЭЦ-1 | 12.3585 | - | - | - | -
2812 | ул. Пугачева, 9 | ТЭЦ-1 | 11.0463 | - | - | - | -
2813 | ул. Пугачева, 11 | ТЭЦ-1 | 9.2715 | - | - | - | -
2814 | ул. Пугачева, 16 | ТЭЦ-1 | 9.1587 | - | - | - | -
2815 | ул. Пугачева, 22-30 | ТЭЦ-1 | 12.6877 | - | - | - | 9.7792
2816 | ул. Пугачева, 26а | ТЭЦ-1 | 6.7641 | - | - | - | -
2817 | ул. Пугачева, 30а-30б | ТЭЦ-1 | 12.8108 | - | - | - | 5.7807
2818 | ул. Пугачева, 32-38 | ТЭЦ-1 | 13.1336 | - | - | - | 6.9055
2819 | ул. Пушкина, 1-7 | ТЭЦ-1 | 17.6613 | - | - | - | -
2820 | ул. Пушкина, 10 | ТЭЦ-1 | - | 5.004 | - | - | -
2821 | ул. Пушкина, 11а | ТЭЦ-1 | 5.2251 | - | - | - | -
2822 | ул. Радищева, 80-80а | ТЭЦ-1 | - | 7.744 | - | - | -
2823 | ул. Радищева, 81 | ТЭЦ-1 | - | 11.34 | - | - | 5.7712
2824 | ул. Радищева, 82-86 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.966
2825 | ул. Радищева, 98-102 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2826 | ул. Радищева, 106 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2827 | ул. Радищева, 108-110 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 6.218 | - | - | -
2828 | ул. Разина Степана, 18 | ТЭЦ-1 | 8.5805 | - | - | - | -
2829 | ул. Разина Степана, 21-23а | ТЭЦ-1 | - | 8.038 | - | - | -
2830 | ул. Разина Степана, 24 | ТЭЦ-1 | 7.3186 | - | - | - | -
2831 | ул. Разина Степана, 25 | ТЭЦ-1 | 7.9902 | - | - | - | -
2832 | ул. Разина Степана, 26-26а | ТЭЦ-1 | 9.6189 | - | - | - | -
2833 | ул. Разина Степана, 32 | ТЭЦ-1 | - | 5.594 | - | - | -
2834 | ул. Разина Степана, 34 | ТЭЦ-1 | 6.9655 | - | - | - | -
2835 | ул. Разина Степана, 35-37 | ТЭЦ-1 | 8.0512 | - | - | - | -
2836 | ул. Разина Степана, 36 | ТЭЦ-1 | 6.1781 | - | - | - | -
2837 | ул. Разина Степана, 39-47 | ТЭЦ-1 | - | 10.752 | - | - | 9.0825
2838 | ул. Расковой М., 10 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2839 | ул. Расковой М., 12-16 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2840 | ул. Репина 4-6 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2841 | ул. Репина, 1 | ТЭЦ-1 | 19.6924 | - | - | - | -
2842 | ул. Репина, 2а | ТЭЦ-1 | 6.9899 | - | - | - | 9.1085
2843 | ул. Репина, 8-10 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 17.332 | - | - | -
2844 | ул. Репина, 12-14 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 17.06 | - | - | -
2845 | ул. Репина, 16-18 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 16.474 | - | - | -
2846 | ул. Репина, 20-24 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 25.126 | - | - | -
2847 | ул. Репина, 26-32 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 24.248 | - | - | -
2848 | ул. Репина, 34-40 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 23.669 | - | - | -
2849 | ул. Репина, 42-44 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 15.893 | - | - | -
2850 | ул. Репина, 46-50 | ТЭЦ-1 ЦТП Димитрова | - | 23.408 | - | - | -
2851 | ул. Римского-Корсакова, 5-5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2852 | ул. Римского-Корсакова, 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2853 | ул. Римского-Корсакова, 11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2854 | ул. Римского-Корсакова, 16-16а | ТЭЦ-1 | 9.2337 | - | - | - | -
2855 | ул. Руставели Ш., 6 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2856 | ул. Салтыкова-Щедрина, 1-3 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2857 | ул. Салтыкова-Щедрина, 5-7 | ТЭЦ-1 | 8.8247 | - | - | - | -
2858 | ул. Свободная, 4-8 | ТЭЦ-1 | 14.3957 | - | - | - | -
2859 | ул. Свободная, 4-8 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.6741
2860 | ул. Свободная, 10-20 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 5.9125
2861 | ул. Свободная, 10-20 | ТЭЦ-1 | 15.4009 | - | - | - | -
2862 | ул. Свободная, 17 | ТЭЦ-1 | - | 7.101 | - | - | -
2863 | ул. Свободная, 19-25а | ТЭЦ-1 | - | 16.832 | - | - | -
2864 | ул. Свободная, 28-32 | ТЭЦ-1 | 10.3784 | - | - | - | 6.5485
2865 | ул. Свободная. 34 | ТЭЦ-1 | 8.7983 | - | - | - | -
2866 | ул. Свободная. 34 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2867 | ул. Севастьянова проф., 6-12 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2868 | ул. Севастьянова проф., 14 | ТЭЦ-1 | 8.3675 | - | - | 3.1005 | 4.069
2869 | ул. Севастьянова проф., 16-22 | ТЭЦ-1 | 11.21 | - | - | - | -
2870 | ул. Севастьянова проф., 24 | ТЭЦ-1 | 10.4638 | - | - | - | 3.9584
2871 | ул. Севастьянова проф., 27-33 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2872 | ул. Сибирская, 27-29 | ТЭЦ-1 | 8.4834 | - | - | - | -
2873 | ул. Сибирская, 32 | ТЭЦ-1 | 7.9453 | - | - | - | -
2874 | ул. Соммера ген., 1-7 | ТЭЦ-1 | 3 | - | - | - | -
2875 | ул. Соммера ген., 2-4/Ленинский пр-кт,35-37 | ТЭЦ-1 ЦТП Ленинский пр-т, 41 | - | 10.353 | - | - | -
2876 | ул. Соммера ген., 9-11 | ТЭЦ-1 | 11.1214 | - | - | - | -
2877 | ул. Соммера ген., 24-30 | ТЭЦ-1 | 18.4208 | - | - | - | 7.1464
2878 | ул. Соммера ген., 24а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2879 | ул. Соммера ген., 32-36 | ТЭЦ-1 | 10.6517 | - | - | - | 6.7998
2880 | ул. Соммера ген., 40-44 | ТЭЦ-1 | 12.4091 | - | - | - | 6.3895
2881 | ул. Соммера ген., 46-56 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2882 | ул. Соммера ген., 46-56 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2883 | ул. Соммера ген., 58 | ТЭЦ-1 | 3.0737 | - | - | - | -
2884 | ул. Соммера ген., 58-68 | ТЭЦ-1 | - | 21.566 | 10.128 | - | -
2885 | ул. Станочная, 9 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2886 | ул. Станочная, 21 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2887 | ул. Театральная 34 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2888 | ул. Театральная, 13-19 | ТЭЦ-1 | 11.9033 | - | - | - | -
2889 | ул. Театральная, 21 | ТЭЦ-1 | - | 12.136 | - | 15.7648 | -
2890 | ул. Театральная, 23-27 | ТЭЦ-1 | 11.6835 | - | - | - | -
2891 | ул. Театральная, 29-33 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2892 | ул. Театральная, 30 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 51.5357 | -
2893 | ул. Театральная, 33а-33б | ТЭЦ-1 | 7.6 | - | - | - | -
2894 | ул. Театральная, 35 | ТЭЦ-1 | - | - | - | 16.7555 | -
2895 | ул. Театральная, 36-40 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2896 | ул. Театральная, 36-40 | ТЭЦ-1 | 11.8482 | - | - | - | -
2897 | ул. Театральная, 42 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2898 | ул. Театральная, 42 | ТЭЦ-1 | 8.3451 | - | - | - | -
2899 | ул. Университетская, 1-11 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 5.1446
2900 | ул. Университетская, 1-11 | ТЭЦ-1 | 3.912 | - | - | - | -
2901 | ул. Университетская, 1-11 ж/д и поликлиника итп2 | ТЭЦ-1 | 9.9221 | - | - | - | -
2902 | ул. Университетская, 1-11 ж/д и поликлиника итп5 | ТЭЦ-1 | 9.887 | - | - | - | -
2903 | ул. Университетская, 1-11 св поликлиники итп 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2904 | ул. Университетская, 1-11 св поликлиники итп 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2905 | ул. Университетская, 1а ж/д итп 6 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.4228
2906 | ул. Университетская, 1а ж/д итп 6 | ТЭЦ-1 | 7.1928 | - | - | - | -
2907 | ул. Университетская, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2908 | ул. Университетская, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2909 | ул. Университетская, 4-10 | ТЭЦ-1 | 11.5662 | - | - | - | -
2910 | ул. Университетская, 13 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2911 | ул. Ушакова 2-4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2912 | ул. Ушакова 9 | ТЭЦ-1 | 13.176 | - | - | - | 10.6538
2913 | ул. Ушинского, 1 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 4.1522
2914 | ул. Ушинского, 1 | ТЭЦ-1 | 11.6871 | - | - | - | -
2915 | ул. Харьковская, 2-20 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2916 | ул. Харьковская, 5-21 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2917 | ул. Харьковская, 32-40 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 8.218 | - | - | -
2918 | ул. Харьковская, 83 | ТЭЦ-1 ЦТП Победы 105а | - | 9.839 | - | - | -
2919 | ул. Чайковского 17 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2920 | ул. Чайковского, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2921 | ул. Чайковского, 3 | ТЭЦ-1 | 7.4051 | - | - | - | -
2922 | ул. Чайковского, 4-10 | ТЭЦ-1 | 12.1377 | - | - | - | -
2923 | ул. Чайковского, 5-7 | ТЭЦ-1 | 8.2733 | - | - | - | -
2924 | ул. Чайковского, 29 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2925 | ул. Чайковского, 31 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2926 | ул. Черняховского, 2-4а | ТЭЦ-1 | 9.8372 | - | - | - | -
2927 | ул. Черняховского, 6 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2928 | ул. Черняховского, 6а-12а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2929 | ул. Черняховского, 6а-12а ТП пристройки | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2930 | ул. Черняховского, 14-18 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2931 | ул. Черняховского, 20-24 | ТЭЦ-1 | 9.5633 | - | - | - | -
2932 | ул. Шевченко, 1-5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2933 | ул. Шевченко, 1-5 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2934 | ул. Шевченко, 1-5,11а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.1673
2935 | ул. Шевченко, 5а | ТЭЦ-1 | - | - | 4.118 | - | 3.3889
2936 | ул. Шевченко, 5а | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6909
2937 | ул. Шевченко, 7-11 | ТЭЦ-1 | - | - | 7.615 | - | -
2938 | ул. Шевченко, 7-11,11б | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.6494
2939 | ул. Шевченко, 11а | ТЭЦ-1 | - | - | - | 3.4768 | -
2940 | ул. Шевченко, 11а | ТЭЦ-1 | - | - | 3.128 | - | -
2941 | ул. Шевченко, 11б | ТЭЦ-1 | 6.3355 | - | - | - | 3
2942 | ул. Шиллера 25А-27 | ТЭЦ-1 | 9.0715 | - | - | - | -
2943 | ул. Шиллера 25А-27 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3.2898
2944 | ул. Шиллера, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2945 | ул. Шиллера, 2 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2946 | ул. Шиллера, 3 | ТЭЦ-1 | 12.4835 | - | - | - | 5.8882
2947 | ул. Шиллера, 4 | ТЭЦ-1 | 7.9149 | - | - | - | 4.7226
2948 | ул. Шиллера, 4а-4б | ТЭЦ-1 | 10.0531 | - | - | - | 3.3176
2949 | ул. Шиллера, 5 | ТЭЦ-1 | - | 6.57 | - | - | -
2950 | ул. Шиллера, 6-18 | ТЭЦ-1 | 8.4886 | - | - | - | -
2951 | ул. Шиллера, 6-18 ТП2 | ТЭЦ-1 | 8.4886 | - | - | - | -
2952 | ул. Шиллера, 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 3
2953 | ул. Шиллера, 7 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2954 | ул. Шиллера, 9а | ТЭЦ-1 | 7.5619 | - | - | - | -
2955 | ул. Шиллера, 11-23 | ТЭЦ-1 | 12.6025 | - | - | - | -
2956 | ул. Шиллера, 20 | ТЭЦ-1 | - | 5.949 | - | - | -
2957 | ул. Шиллера, 22 | ТЭЦ-1 | - | - | 5.987 | - | -
2958 | ул. Шиллера, 24-28 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2959 | ул. Шиллера, 29-31 | ТЭЦ-1 | 12.7443 | - | - | - | 5.124
2960 | ул. Энгельса, 4 | ТЭЦ-1 | - | - | - | - | -
2961 | Батальный пер., 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2962 | Батальный пер., 4 | ТЭЦ-2 | - | 7.005 | - | - | -
2963 | Борисовский б-р, 11 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2964 | Борисовский б-р, 15 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2965 | Борисовский б-р, 17 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2966 | Киевский пер., 2-6 | ТЭЦ-2 | - | 8.849 | - | - | -
2967 | Летний проезд, 23 ТП2 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2968 | Летний проезд, 25 ж/д | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2969 | Летний проезд, 25 нежилое | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2970 | Летний проезд, 27 ТП1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2971 | Летний проезд, 27 ТП2 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2972 | Летний проезд, 29 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2973 | Летний проезд, 31 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2974 | Летний проезд, 33 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2975 | Летний проезд, 35 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2976 | Летний проезд, 37-39 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2977 | Потребитель | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | -
2978 | Судостроительный пер., 3-5 | ТЭЦ-2 | - | 5.761 | - | - | -
2979 | Тихорецкий туп., 2в, 2а | ТЭЦ-2 | - | 14.389 | - | - | -
2980 | Тихорецкий туп., 7-11 | ТЭЦ-2 | - | 12.364 | - | - | -
2981 | Тихорецкий туп., 12 | ТЭЦ-2 | - | 5.813 | - | - | -
2982 | Тихорецкий туп., 12 | ТЭЦ-2 | - | 5.499 | - | - | -
2983 | Тихорецкий туп., 13 | ТЭЦ-2 | - | 10.397 | - | - | -
2984 | Товарный пер., 5 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2985 | Шевцовой Л. б-р, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2986 | Шевцовой Л. б-р, 1а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
2987 | Шевцовой Л. б-р, 2-8 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.6885
2988 | Шевцовой Л. б-р, 2-8 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 12.95 | - | - | -
2989 | Шевцовой Л. б-р, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.7533
2990 | Шевцовой Л. б-р, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 12.809 | - | - | -
2991 | Шевцовой Л. б-р, 3а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3
2992 | Шевцовой Л. б-р, 3а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 3.923 | - | - | -
2993 | Шевцовой Л. б-р, 5 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.0412
2994 | Шевцовой Л. б-р, 5 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 9.103 | - | - | -
2995 | Шевцовой Л. б-р, 7 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.5158
2996 | Шевцовой Л. б-р, 7-7а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 15.223 | - | -
2997 | Шевцовой Л. б-р, 7а ГВС | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 9.3999
2998 | Шевцовой Л. б-р, 9-11 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 9.503 | - | - | -
2999 | Шевцовой Л. б-р, 9-11 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 5.2609
3000 | Шевцовой Л. б-р, 10-20 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.276
3001 | Шевцовой Л. б-р, 10-20 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 15.685 | - | - | -
3002 | Шевцовой Л. б-р, 13-15 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 15.273 | - | -
3003 | Шевцовой Л. б-р, 13-15 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.5909
3004 | Шевцовой Л. б-р, 17-19 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.6129
3005 | Шевцовой Л. б-р, 17-25 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 10.033 | - | -
3006 | Шевцовой Л. б-р, 17-25 ТП-2 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 10.058 | - | -
3007 | Шевцовой Л. б-р, 17-25 ТП-3 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 10.071 | - | -
3008 | Шевцовой Л. б-р, 21-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3
3009 | Шевцовой Л. б-р, 22-36 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 18.883 | - | - | -
3010 | Шевцовой Л. б-р, 22-36 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.8061
3011 | Шевцовой Л. б-р, 25 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.1867
3012 | Шевцовой Л. б-р, 27 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.1124
3013 | Шевцовой Л. б-р, 27 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 13.345 | - | - | -
3014 | Шевцовой Л. б-р, 29 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3
3015 | Шевцовой Л. б-р, 29 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 5.583 | - | - | -
3016 | Шевцовой Л. б-р, 31 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 5.5568
3017 | Шевцовой Л. б-р, 31 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 9.625 | - | - | -
3018 | Шевцовой Л. б-р, 33 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 15.733 | - | -
3019 | Шевцовой Л. б-р, 33 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.6193
3020 | Шевцовой Л. б-р, 35 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 13.603 | - | - | -
3021 | Шевцовой Л. б-р, 35 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.1568
3022 | Шевцовой Л. б-р, 36 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 14.583 | - | -
3023 | Шевцовой Л. б-р, 37 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3
3024 | Шевцовой Л. б-р, 37 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 4.128 | - | - | -
3025 | Шевцовой Л. б-р, 37-39 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.2349
3026 | Шевцовой Л. б-р, 37-39 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 10.802 | - | -
3027 | Шевцовой Л. б-р, 38-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 15.665 | - | -
3028 | Шевцовой Л. б-р, 38-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.982
3029 | Шевцовой Л. б-р, 41 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.1025
3030 | Шевцовой Л. б-р, 41 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 13.278 | - | - | -
3031 | Шевцовой Л. б-р, 42 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.5786
3032 | Шевцовой Л. б-р, 42 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 3.22 | - | - | -
3033 | Шевцовой Л. б-р, 43 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3
3034 | Шевцовой Л. б-р, 43 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 3.159 | - | - | -
3035 | Шевцовой Л. б-р, 44-54 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.7917
3036 | Шевцовой Л. б-р, 44-54 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 10.253 | - | -
3037 | Шевцовой Л. б-р, 49 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.4839
3038 | Шевцовой Л. б-р, 49 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 7.005 | - | 4.9027 | -
3039 | Шевцовой Л. б-р, 51а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 3.181 | - | 3.2152 | 3
3040 | Шевцовой Л. б-р, 53 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 6.3603
3041 | Шевцовой Л. б-р, 53 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 14.836 | - | -
3042 | Шевцовой Л. б-р, 56 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 5.5225
3043 | Шевцовой Л. б-р, 56 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 10.509 | - | -
3044 | Шевцовой Л. б-р, 58 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.3745
3045 | Шевцовой Л. б-р, 58 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 9.98 | - | -
3046 | Шевцовой Л. б-р, 60 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.5056
3047 | Шевцовой Л. б-р, 60 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 8.653 | - | -
3048 | Шевцовой Л. б-р, 62-66 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.0388
3049 | Шевцовой Л. б-р, 62-66 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 8.498 | - | -
3050 | Шевцовой Л. б-р, 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.4889
3051 | Шевцовой Л. б-р, 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 9.766 | - | -
3052 | Шевцовой Л. б-р, 76-82 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 8.428 | - | -
3053 | Шевцовой Л. б-р, 76-82 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.4978
3054 | Шевцовой Л. б-р, 84-90 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.5179
3055 | Шевцовой Л. б-р, 84-90 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 8.541 | - | -
3056 | Шевцовой Л. б-р, 92-106 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.5552
3057 | Шевцовой Л. б-р, 92-106 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.792 | - | -
3058 | Шевцовой Л. б-р, 92а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 7.8828
3059 | Шевцовой Л. б-р, 92а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 3.661 | - | - | -
3060 | ул. Автомобильная, 15 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3061 | ул. Автомобильная, 25 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3062 | ул. Автомобильная, 27 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3063 | ул. Альпийская, 33-39, Батальная, 38-44, Щедина,14-26, Автомобильная,1-13 | ТЭЦ-2 | - | 17.732 | - | - | -
3064 | ул. Батальная, 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | - | - | 3.1588
3065 | ул. Батальная, 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | 13.415 | - | -
3066 | ул. Батальная, 6 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | - | - | 3.9362
3067 | ул. Батальная, 6 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | 16.384 | - | -
3068 | ул. Батальная, 6а | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | 4.37 | - | - | -
3069 | ул. Батальная, 8 | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | 12.282 | - | - | -
3070 | ул. Батальная, 8а | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | 12.319 | - | - | -
3071 | ул. Батальная, 8а-8б | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | - | - | - | 7.1847
3072 | ул. Батальная, 8б | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | 12.389 | - | - | -
3073 | ул. Батальная, 8в | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | 12.48 | - | - | -
3074 | ул. Батальная, 8в-8г | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | - | - | - | 5.9314
3075 | ул. Батальная, 8г | ТЭЦ-2 ул. Батальная, 8-8а-8б | - | 12.804 | - | - | -
3076 | ул. Батальная, 8д | ТЭЦ-2 | - | 4.387 | - | - | -
3077 | ул. Батальная, 11 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3078 | ул. Батальная, 14-16а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3079 | ул. Батальная, 17а | ТЭЦ-2 | 7.7116 | - | - | - | -
3080 | ул. Батальная, 22-36, Автомобильная, 2-12, ул. Альпийская, 21-31. Батальная 32а | ТЭЦ-2 | - | 19.02 | - | - | -
3081 | ул. Батальная, 31-37 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3082 | ул. Батальная, 39-45 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3083 | ул. Батальная, 46-54, Щедина серж., 15-17 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3084 | ул. Батальная, 47-53 | ТЭЦ-2 | - | 7.474 | - | - | -
3085 | ул. Батальная, 54г | ТЭЦ-2 | - | 3.809 | - | - | -
3086 | ул. Батальная, 55-65 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3087 | ул. Батальная, 62 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.084 | - | - | -
3088 | ул. Батальная, 62-68 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | - | - | - | 4.1908
3089 | ул. Батальная, 62а | ТЭЦ-2 | - | 5.116 | - | 4.9429 | -
3090 | ул. Батальная, 62а | ТЭЦ-2 | - | 5.391 | - | 4.4607 | -
3091 | ул. Батальная, 64 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.113 | - | - | -
3092 | ул. Батальная, 66 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.142 | - | - | -
3093 | ул. Батальная, 67 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3094 | ул. Батальная, 67а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3095 | ул. Батальная, 68 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.166 | - | - | -
3096 | ул. Батальная, 69 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3097 | ул. Батальная, 69а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3098 | ул. Батальная, 69в | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3099 | ул. Батальная, 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | - | - | - | 5.4513
3100 | ул. Батальная, 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | - | 8.303 | - | -
3101 | ул. Батальная, 71 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3102 | ул. Батальная, 71а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3103 | ул. Батальная, 72 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.337 | - | - | -
3104 | ул. Батальная, 72-86 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | - | - | - | 4.7883
3105 | ул. Батальная, 73 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3106 | ул. Батальная, 74 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.46 | - | - | -
3107 | ул. Батальная, 75-75а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3108 | ул. Батальная, 76 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.558 | - | - | -
3109 | ул. Батальная, 77 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3110 | ул. Батальная, 78 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.629 | - | - | -
3111 | ул. Батальная, 79 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3112 | ул. Батальная, 80 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.676 | - | - | -
3113 | ул. Батальная, 81 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3114 | ул. Батальная, 82 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.703 | - | - | -
3115 | ул. Батальная, 83 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3116 | ул. Батальная, 84 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.734 | - | - | -
3117 | ул. Батальная, 86 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 62 | - | 8.775 | - | - | -
3118 | ул. Батальная, 92 | ТЭЦ-2 | - | - | 11.747 | - | -
3119 | ул. Батальная, 94 | ТЭЦ-2 | - | - | 13.374 | - | -
3120 | ул. Великолукская, 1 | ТЭЦ-2 | - | 7.304 | - | - | -
3121 | ул. Великолукская, 2 | ТЭЦ-2 | - | 7.026 | - | - | -
3122 | ул. Великолукская, 3-5 | ТЭЦ-2 | - | 8.056 | - | - | -
3123 | ул. Великолукская, 7 | ТЭЦ-2 | - | 10.55 | - | - | -
3124 | ул. Великолукская, 8-14 | ТЭЦ-2 | - | 13.409 | - | - | -
3125 | ул. Великолукская, 8-14 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.1177
3126 | ул. Великолукская, 15-21 | ТЭЦ-2 | - | 8.851 | - | - | -
3127 | ул. Великолукская, 16-22 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.0433
3128 | ул. Великолукская, 16-22 | ТЭЦ-2 | - | 13.134 | - | - | -
3129 | ул. Великолукская, 24-30 | ТЭЦ-2 | - | 11.236 | - | - | -
3130 | ул. Великолукская, 24-30 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.038
3131 | ул. Восточная, 13 | ТЭЦ-2 | - | 10.318 | - | - | 4.0961
3132 | ул. Восточная, 18 | ТЭЦ-2 | - | 7.777 | - | - | 3.1824
3133 | ул. Восточная, 19-21 | ТЭЦ-2 | - | 9.861 | - | - | 3.7081
3134 | ул. Громовой У., 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | - | - | - | 3.0731
3135 | ул. Громовой У., 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | 23.054 | - | 20.5349 | -
3136 | ул. Громовой У., 2-10 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3137 | ул. Громовой У., 3 | ТЭЦ-2 | - | - | 3.11 | - | -
3138 | ул. Громовой У., 5-7 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | - | - | - | 5.0224
3139 | ул. Громовой У., 5-7 ТП №1 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | 13.571 | - | - | -
3140 | ул. Громовой У., 5-7 ТП №2 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | 13.748 | - | - | -
3141 | ул. Громовой У., 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | - | - | - | 3.836
3142 | ул. Громовой У., 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | 14.082 | - | - | -
3143 | ул. Громовой У., 11-13а | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | 14.282 | - | - | -
3144 | ул. Громовой У., 11-13а | ТЭЦ-2 ЦТП Школьная | - | - | - | - | 3.8482
3145 | ул. Громовой У., 12-18 | ТЭЦ-2 | - | 11.694 | - | - | -
3146 | ул. Громовой У., 15-25 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 19.554 | - | - | -
3147 | ул. Громовой У., 15-25 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.3043
3148 | ул. Громовой У., 22-26 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3149 | ул. Громовой У., 27-37 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | 16.425 | - | - | -
3150 | ул. Громовой У., 27-37 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.3168
3151 | ул. Громовой У., 30 | ТЭЦ-2 | - | - | - | 4.2655 | -
3152 | ул. Громовой У., 32-38 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 9.307 | - | -
3153 | ул. Громовой У., 32-38 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.9877
3154 | ул. Громовой У., 39-41 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 16.049 | - | -
3155 | ул. Громовой У., 39-41 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.5571
3156 | ул. Громовой У., 39б | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 6.064 | - | - | -
3157 | ул. Громовой У., 40-50 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 4.7051
3158 | ул. Громовой У., 40-50 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 12.815 | - | -
3159 | ул. Громовой У., 43-45 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 15.772 | - | -
3160 | ул. Громовой У., 43-45 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.5126
3161 | ул. Громовой У., 47-57 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.6463
3162 | ул. Громовой У., 47-57 Ввод №1 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 9.049 | - | - | -
3163 | ул. Громовой У., 47-57 Ввод №2 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 8.956 | - | - | -
3164 | ул. Громовой У., 47-57 Ввод №3 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 8.956 | - | - | -
3165 | ул. Громовой У., 52-58 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 9.279 | - | -
3166 | ул. Громовой У., 52-58 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.9685
3167 | ул. Громовой У., 59-65 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 3.987
3168 | ул. Громовой У., 59-65 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 12.911 | - | - | -
3169 | ул. Громовой У., 59а | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | -
3170 | ул. Громовой У., 67 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 3.3695
3171 | ул. Громовой У., 67 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 7.403 | - | 5.1508 | -
3172 | ул. Громовой У., 69-75 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.0313
3173 | ул. Громовой У., 69-75 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 13.513 | - | - | -
3174 | ул. Громовой У., 77-79, 81 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.6464
3175 | ул. Громовой У., 77-79, 81 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 16.113 | - | -
3176 | ул. Громовой У., 83-93 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.6921
3177 | ул. Громовой У., 83-93 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 16.083 | - | - | -
3178 | ул. Громовой У., 86 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3179 | ул. Громовой У., 88 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3180 | ул. Громовой У., 90 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3181 | ул. Громовой У., 92 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3182 | ул. Громовой У., 94 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3183 | ул. Громовой У., 95-97 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.4879
3184 | ул. Громовой У., 95-97 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 16.328 | - | -
3185 | ул. Громовой У., 105/1оч | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | 13.506 | - | -
3186 | ул. Громовой У., 105/1оч | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.6078
3187 | ул. Громовой У., 105/2оч | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | 13.91 | - | -
3188 | ул. Громовой У., 105/2оч | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.728
3189 | ул. Громовой У., 107 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.4343
3190 | ул. Громовой У., 107 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 13.814 | - | - | -
3191 | ул. Громовой У., 109 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.1776
3192 | ул. Громовой У., 109 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 12.431 | - | - | -
3193 | ул. Громовой У., 111 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | 16.63 | - | -
3194 | ул. Громовой У., 111 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.7746
3195 | ул. Громовой У., 113 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 12.589 | - | - | -
3196 | ул. Громовой У., 113 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.2067
3197 | ул. Громовой У., 115 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.2329
3198 | ул. Громовой У., 115 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 12.73 | - | - | -
3199 | ул. Громовой У., 117 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.3431
3200 | ул. Громовой У., 117 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 12.741 | - | - | -
3201 | ул. Громовой У., 119 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 12.761 | - | - | -
3202 | ул. Громовой У., 119 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | - | - | - | 4.2179
3203 | ул. Громовой У., 123 1оч | ТЭЦ-2 | - | - | 10.588 | - | -
3204 | ул. Громовой У., 123 2оч | ТЭЦ-2 | - | - | 10.486 | - | -
3205 | ул. Громовой У., 125 | ТЭЦ-2 | - | - | 8.897 | - | -
3206 | ул. Громовой У., 125 | ТЭЦ-2 | - | - | 8.984 | - | -
3207 | ул. Громовой У., 129 | ТЭЦ-2 | - | 8.222 | - | - | -
3208 | ул. Громовой, 105б ВНС, гаражи | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 3.016 | - | - | -
3209 | ул. Дарвина, 1-3 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3210 | ул. Дарвина, 1а НЕТ ДОГОВОРА | ТЭЦ-2 | - | 5.56 | - | - | -
3211 | ул. Дарвина, 5-7 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3212 | ул. Дарвина, 6 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3213 | ул. Дарвина, 15-17 | ТЭЦ-2 ул. Дарвина, 15-17 | - | - | - | - | 3.6295
3214 | ул. Дарвина, 15-17 | ТЭЦ-2 ул. Дарвина, 15-17 | - | - | - | - | -
3215 | ул. Дарвина, 19-23 | ТЭЦ-2 ул. Дарвина, 19-23 | - | - | - | - | 3.6448
3216 | ул. Дарвина, 19-23 | ТЭЦ-2 ул. Дарвина, 19-23 | - | - | - | - | -
3217 | ул. Дрожжевая, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3218 | ул. Дрожжевая, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.0262
3219 | ул. Дрожжевая, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3220 | ул. Дрожжевая, 3 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3221 | ул. Дрожжевая, 4-6а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3222 | ул. Дрожжевая, 8-10а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3223 | ул. Дрожжевая, 12-14а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3224 | ул. Дрожжевая, 16-16в | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3225 | ул. Дрожжевая, 18-18в | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3226 | ул. Иванихиной Лилии, 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | 26.003 | - | -
3227 | ул. Иванихиной Лилии, 1 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | - | - | 4.8006
3228 | ул. Иванихиной Лилии, 2-4а | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | 22.924 | - | -
3229 | ул. Иванихиной Лилии, 2-4а | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.9887
3230 | ул. Иванихиной Лилии, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | - | - | 4.6953
3231 | ул. Иванихиной Лилии, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | 10.287 | - | -
3232 | ул. Иванихиной Лилии, 5 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | - | - | 3.8045
3233 | ул. Иванихиной Лилии, 5 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной-1 | - | - | 17.681 | - | -
3234 | ул. Иванихиной Лилии, 7 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3235 | ул. Иванихиной Лилии, 7 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3236 | ул. Иванихиной Лилии, 9 | ТЭЦ-2 | - | - | - | 19.9393 | -
3237 | ул. Иванихиной Лилии, 10 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.5205
3238 | ул. Иванихиной Лилии, 10 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 7.797 | - | -
3239 | ул. Иванихиной Лилии, 12 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 7.824 | - | -
3240 | ул. Иванихиной Лилии, 12 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.5188
3241 | ул. Иванихиной Лилии, 14 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 7.759 | - | -
3242 | ул. Иванихиной Лилии, 14 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.4865
3243 | ул. Иванихиной Лилии, 16 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 5.8411
3244 | ул. Иванихиной Лилии, 16 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 17.248 | - | -
3245 | ул. Инженерная, 2 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3246 | ул. Инженерная, 2б | ТЭЦ-2 | - | 3.237 | - | - | -
3247 | ул. Инженерная, 4 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3248 | ул. Инженерная, 6 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3249 | ул. Инженерная, 8 | ТЭЦ-2 | - | 5.863 | - | - | -
3250 | ул. Интернациональная, 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 5.9472
3251 | ул. Интернациональная, 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 11.16 | - | -
3252 | ул. Интернациональная, 11 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | 4.214 | - | - | 5.319
3253 | ул. Интернациональная, 13 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 9.296 | - | -
3254 | ул. Интернациональная, 13-25 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 8.2147
3255 | ул. Интернациональная, 15-17 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 12.698 | - | -
3256 | ул. Интернациональная, 19-25 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 18.818 | - | -
3257 | ул. Интернациональная, 27 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 15.794 | - | -
3258 | ул. Интернациональная, 27 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.2219
3259 | ул. Интернациональная, 29-31 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 4.1966
3260 | ул. Интернациональная, 29-31 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 16.742 | - | -
3261 | ул. Интернациональная, 30 | ТЭЦ-2 | - | 11.476 | - | 14.9618 | -
3262 | ул. Интернациональная, 32-34 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 16.129 | - | -
3263 | ул. Интернациональная, 32-34 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.5575
3264 | ул. Интернациональная, 33-35 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.4839
3265 | ул. Интернациональная, 33-35 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 18.407 | - | -
3266 | ул. Интернациональная, 37-39 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.5216
3267 | ул. Интернациональная, 37-39 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 18.528 | - | -
3268 | ул. Интернациональная, 38-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 16.289 | - | -
3269 | ул. Интернациональная, 38-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.5779
3270 | ул. Интернациональная, 41 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | - | - | 3.5578
3271 | ул. Интернациональная, 41 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 1 | - | - | 12.835 | - | -
3272 | ул. Интернациональная, 42-44 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | 15.589 | - | -
3273 | ул. Интернациональная, 42-44 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.5269
3274 | ул. Интернациональная, 43 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.7201
3275 | ул. Интернациональная, 43 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 8.096 | - | - | -
3276 | ул. Интернациональная, 45-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.719 | - | -
3277 | ул. Интернациональная, 45-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.7088
3278 | ул. Интернациональная, 46 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3279 | ул. Интернациональная, 49-51 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.638 | - | -
3280 | ул. Интернациональная, 49-51 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.6605
3281 | ул. Интернациональная, 52-54 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.5481
3282 | ул. Интернациональная, 52-54 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | 15.053 | - | -
3283 | ул. Интернациональная, 53-57а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 18.51 | - | -
3284 | ул. Интернациональная, 53-57а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 6.631
3285 | ул. Интернациональная, 56-58 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | 15.196 | - | -
3286 | ул. Интернациональная, 56-58 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.5717
3287 | ул. Интернациональная, 57 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | -
3288 | ул. Интернациональная, 57 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3
3289 | ул. Интернациональная, 57а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | 5.446 | - | 8.4706 | -
3290 | ул. Интернациональная, 59, 59а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 7.3 | - | -
3291 | ул. Интернациональная, 59, 59а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.744
3292 | ул. Интернациональная, 60-62 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | 15.291 | - | -
3293 | ул. Интернациональная, 60-62 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.5751
3294 | ул. Интернациональная, 60а | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 4.609 | - | - | -
3295 | ул. Интернациональная, 61-67 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 14.654 | - | -
3296 | ул. Интернациональная, 61-67 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 8.8259
3297 | ул. Интернациональная, 64 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3298 | ул. Интернациональная, 66-68 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | 9.759 | - | -
3299 | ул. Интернациональная, 66-68 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.4615
3300 | ул. Интернациональная, 69-71 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 10.375 | - | -
3301 | ул. Интернациональная, 69-71 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 6.2524
3302 | ул. Интернациональная, 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | -
3303 | ул. Интернациональная, 72 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | -
3304 | ул. Интернациональная, 74 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3305 | ул. Интернациональная, 76 | ТЭЦ-2 | - | 9.067 | - | 9.5101 | -
3306 | ул. Карамзина, 1-7 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0557
3307 | ул. Карамзина, 1-7 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 14.008 | - | - | -
3308 | ул. Карамзина, 4 | ТЭЦ-2 ЦТП Клайпедское | - | 7.485 | - | 6.3207 | 3.0265
3309 | ул. Карамзина, 6 | ТЭЦ-2 | - | 14.99 | - | 19.447 | -
3310 | ул. Карамзина, 8 | ТЭЦ-2 | - | - | - | 5.3796 | -
3311 | ул. Карамзина, 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | 13.08 | - | -
3312 | ул. Карамзина, 9 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 3.8163
3313 | ул. Карамзина, 11 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 3.6579
3314 | ул. Карамзина, 11 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 10.95 | - | 7.384 | -
3315 | ул. Карамзина, 15 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | 12.609 | - | -
3316 | ул. Карамзина, 15 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 3.7647
3317 | ул. Карамзина, 17-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 9.265 | - | - | -
3318 | ул. Карамзина, 17-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 9.404 | - | - | -
3319 | ул. Карамзина, 17-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0141
3320 | ул. Карамзина, 25-31 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 11.575 | - | - | -
3321 | ул. Карамзина, 25-31, 33 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 5.7939
3322 | ул. Карамзина, 33 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | 7.489 | - | -
3323 | ул. Карамзина, 35 | ТЭЦ-2 | - | 9.967 | - | 7.8274 | -
3324 | ул. Карамзина, 37 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | 6.957 | - | -
3325 | ул. Карамзина, 41-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 8.846 | - | - | -
3326 | ул. Карамзина, 41-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.4648
3327 | ул. Карамзина, 50-56 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.6742
3328 | ул. Карамзина, 50-56 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 10.729 | - | - | -
3329 | ул. Киевская, 32-34 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3330 | ул. Киевская, 36 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3331 | ул. Киевская, 50-52 | ТЭЦ-2 | - | 6.582 | - | - | -
3332 | ул. Киевская, 54-56 | ТЭЦ-2 | - | 9.579 | - | - | -
3333 | ул. Киевская, 58 | ТЭЦ-2 | - | 4.119 | - | - | -
3334 | ул. Киевская, 67 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3335 | ул. Киевская, 74а-74е | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 6.208
3336 | ул. Киевская, 76-78 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3337 | ул. Киевская, 80 | ТЭЦ-2 | - | 3.946 | - | - | -
3338 | ул. Кошевого О., 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3339 | ул. Кошевого О., 3 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3340 | ул. Кошевого О., 5 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3341 | ул. Кошевого О., 7 | ТЭЦ-2 | - | - | 5.82 | - | -
3342 | ул. Кошевого О., 9 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3343 | ул. Кошевого О., 13 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3344 | ул. Кошевого О., 15 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3345 | ул. Кошевого О., 20-24 | ТЭЦ-2 | - | - | 9.567 | - | 10.8999
3346 | ул. Кошевого О., 20-24 | ТЭЦ-2 | - | - | 9.582 | - | 10.9138
3347 | ул. Кошевого О., 26-28 | ТЭЦ-2 | - | - | 9.646 | - | 11.1301
3348 | ул. Кошевого О., 26-28 | ТЭЦ-2 | - | - | 9.646 | - | 11.1301
3349 | ул. Кошевого О., 34 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3350 | ул. Кошевого О., 34-34а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3351 | ул. Кошевого О., 35 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3352 | ул. Кошевого О., 36-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 6.0707
3353 | ул. Кошевого О., 36-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.635 | - | -
3354 | ул. Кошевого О., 42-48 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 13.306 | - | -
3355 | ул. Кошевого О., 42-48 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 7.0488
3356 | ул. Кошевого О., 50-56а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 10.229 | - | -
3357 | ул. Кошевого О., 50-56а | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.7529
3358 | ул. Кошевого О., 58 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 3.0773
3359 | ул. Кошевого О., 58 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 5.654 | - | -
3360 | ул. Кошевого О., 60-66 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 13.322 | - | -
3361 | ул. Кошевого О., 60-66 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 7.0979
3362 | ул. Кошевого О., 68 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 9.357
3363 | ул. Кошевого О., 68-70 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.415 | - | -
3364 | ул. Кошевого О., 70 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 9.5934
3365 | ул. Кошевого О., 72 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 11.1791
3366 | ул. Кошевого О., 72-74 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 11.484 | - | -
3367 | ул. Кошевого О., 74 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 12.8448
3368 | ул. Кошевого О., 76 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | - | - | 4.0238
3369 | ул. Кошевого О., 76 | ТЭЦ-2 ЦТП Шевцовой 2 | - | - | 7.686 | - | -
3370 | ул. Кошевого О., 82-88 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 3.6056
3371 | ул. Кошевого О., 82-88 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 5.7206
3372 | ул. Кошевого О., 82-88 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 5.861 | - | - | -
3373 | ул. Кошевого О., 82-88 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 7.119 | - | - | -
3374 | ул. Кошевого О., 90 | ТЭЦ-2 | - | - | 5.569 | - | -
3375 | ул. Левитана, 37 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3376 | ул. Левитана, 57 к1 (ГП16-1) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3377 | ул. Левитана, 57 к2 (ГП16-2) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3378 | ул. Левитана, 57 к3 (ГП16-3) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3379 | ул. Левитана, 58 к1 (ГП3) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3380 | ул. Левитана, 58 к2 (ГП2) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3381 | ул. Левитана, 58 к3 (ГП1) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3382 | ул. Левитана, 59 к1 (ГП4) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3383 | ул. Левитана, 59 к2 (ГП5) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3384 | ул. Левитана, 59 к3 (ГП6) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3385 | ул. Левитана, 59 к4 (ГП7) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3386 | ул. Левитана, 60 к1 (ГП10) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3387 | ул. Левитана, 60 к2 (ГП11) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3388 | ул. Левитана, 60 к3 (ГП12) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3389 | ул. Левитана, 61 (ГП8) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3390 | ул. Левитана, 63 к1 (ГП9-1) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3391 | ул. Левитана, 63 к2 (ГП9-2) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3392 | ул. Левитана, 63 к3 (ГП9-3) | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3393 | ул. Летняя, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3394 | ул. Летняя, 1 | ТЭЦ-2 | - | 14.537 | - | 20.5839 | -
3395 | ул. Летняя, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3396 | ул. Летняя, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3397 | ул. Летняя, 1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3398 | ул. Летняя, 1(1) | ТЭЦ-2 | - | 12.413 | - | 18.2625 | -
3399 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | 13.648 | - | 5.9245 | -
3400 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | - | - | 6.3286
3401 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | 4.207 | - | - | -
3402 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | 25.576 | - | -
3403 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | - | - | 4.0324
3404 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | - | - | 3.9904
3405 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | - | - | -
3406 | ул. Летняя, 3 | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | 4.885 | - | 5.7502 | -
3407 | ул. Летняя, 3, морг | ТЭЦ-2 ЦТП Многопроф больница | - | - | - | - | 6.8052
3408 | ул. Летняя, 3, морг | ТЭЦ-2 | - | 6.878 | - | - | -
3409 | ул. Летняя, 5 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3410 | ул. Машиностроительная, 2 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | - | - | 3.0967
3411 | ул. Машиностроительная, 2 | ТЭЦ-2 ЦТП Батальная 6 | - | - | 17.635 | - | -
3412 | ул. Машиностроительная, 4-10 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3413 | ул. Машиностроительная, 12-18 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3414 | ул. Машиностроительная, 20-28 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3415 | ул. Машиностроительная, 30-36 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3416 | ул. Машиностроительная, 38-46 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3417 | ул. Машиностроительная, 48-54 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3418 | ул. Машиностроительная, 60 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3419 | ул. Машиностроительная, 60 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3420 | ул. Машиностроительная, 62 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3421 | ул. Машиностроительная, 64 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3422 | ул. Машиностроительная, 66 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3423 | ул. Машиностроительная, 68а, 68-72 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3424 | ул. Машиностроительная, 74-84 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3425 | ул. Машиностроительная, 86-96 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3426 | ул. Машиностроительная, 98-108 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3427 | ул. Машиностроительная, 110-116 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3428 | ул. Машиностроительная, 118-128 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3429 | ул. Машиностроительная, 130-144 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3430 | ул. Машиностроительная, 146-156 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3431 | ул. Машиностроительная, 158-162 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3432 | ул. Машиностроительная, 164-172 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3433 | ул. Самаркандская, 2-4 | ТЭЦ-2 | - | 8.32 | - | - | -
3434 | ул. Самаркандская, 3-9 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3435 | ул. Самаркандская, 6-12 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3436 | ул. Самаркандская, 14-20 | ТЭЦ-2 | - | 10.076 | - | - | -
3437 | ул. Судостроительная, 5-11 | ТЭЦ-2 | - | 10.836 | - | - | -
3438 | ул. Судостроительная, 11а | ТЭЦ-2 | - | 7.466 | - | - | -
3439 | ул. Судостроительная, 13 | ТЭЦ-2 | - | 9.346 | - | - | -
3440 | ул. Судостроительная, 14-20 | ТЭЦ-2 | - | 8.751 | - | - | -
3441 | ул. Судостроительная, 17д | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3442 | ул. Судостроительная, 17е | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3443 | ул. Судостроительная, 19-21 | ТЭЦ-2 | - | 5.655 | - | - | -
3444 | ул. Судостроительная, 22-28 | ТЭЦ-2 | - | 8.734 | - | - | -
3445 | ул. Судостроительная, 23 | ТЭЦ-2 | - | 7.287 | - | - | -
3446 | ул. Судостроительная, 23 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3447 | ул. Судостроительная, 27 | ТЭЦ-2 | - | 3.804 | - | - | -
3448 | ул. Судостроительная, 29 | ТЭЦ-2 | - | 3.88 | - | - | -
3449 | ул. Судостроительная, 30-34 | ТЭЦ-2 | - | 6.622 | - | - | -
3450 | ул. Судостроительная, 31а ж/д | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3451 | ул. Судостроительная, 31а нежилое | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3452 | ул. Судостроительная, 33 | ТЭЦ-2 | - | 8.237 | - | - | -
3453 | ул. Судостроительная, 35-45 | ТЭЦ-2 | - | 10.578 | - | - | -
3454 | ул. Судостроительная, 36-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Судостроительная, 44 | - | - | - | - | -
3455 | ул. Судостроительная, 42-46 | ТЭЦ-2 ЦТП Судостроительная, 44 | - | - | - | - | -
3456 | ул. Судостроительная, 48-52 | ТЭЦ-2 | - | 5.863 | - | - | -
3457 | ул. Судостроительная, 54-58 | ТЭЦ-2 | - | 6.681 | - | - | -
3458 | ул. Судостроительная, 60-62 | ТЭЦ-2 | - | - | 5.897 | - | -
3459 | ул. Судостроительная, 64-68 | ТЭЦ-2 | - | 6.246 | - | - | -
3460 | ул. Судостроительная, 70-74 | ТЭЦ-2 | - | 6.285 | - | - | -
3461 | ул. Судостроительная, 75 | ТЭЦ-2 | - | 3.49 | - | - | -
3462 | ул. Судостроительная, 75 | ТЭЦ-2 | 29.011 | - | - | - | -
3463 | ул. Судостроительная, 77-81 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3464 | ул. Судостроительная, 87-89 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3465 | ул. Судостроительная, 87-89 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3466 | ул. Судостроительная, 94 | ТЭЦ-2 | - | 6.329 | - | - | -
3467 | ул. Судостроительная, 116 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3468 | ул. Судостроительная, 118 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3469 | ул. Судостроительная, 120 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3470 | ул. Судостроительная,81а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3471 | ул. Тихорецкая, 2в | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3472 | ул. Тихорецкая, 2в | ТЭЦ-2 | - | 6.713 | - | 6.0631 | -
3473 | ул. Тихорецкая, 11-17 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3474 | ул. Тихорецкая, 12 | ТЭЦ-2 | - | 14.866 | - | - | -
3475 | ул. Тихорецкая, 12 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.619
3476 | ул. Тихорецкая, 14-14а | ТЭЦ-2 | - | 13.32 | - | - | -
3477 | ул. Тихорецкая, 14-14а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.0389
3478 | ул. Тихорецкая, 16 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.1792
3479 | ул. Тихорецкая, 16 | ТЭЦ-2 | - | 15.333 | - | - | -
3480 | ул. Тихорецкая, 16а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3481 | ул. Тихорецкая, 16а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3
3482 | ул. Тихорецкая, 18 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.1901
3483 | ул. Тихорецкая, 18 | ТЭЦ-2 | - | 15.432 | - | - | -
3484 | ул. Тихорецкая, 37 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.082
3485 | ул. Тихорецкая, 37 | ТЭЦ-2 | - | 11.543 | - | - | -
3486 | ул. Тихорецкая, 39-41а | ТЭЦ-2 | - | 11.298 | - | - | -
3487 | ул. Тихорецкая, 39-41а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.6721
3488 | ул. Тихорецкая, 43 | ТЭЦ-2 | - | 8.565 | - | - | -
3489 | ул. Тихорецкая, 43 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.1764
3490 | ул. Тихорецкая, 45 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.0611
3491 | ул. Тихорецкая, 45 | ТЭЦ-2 | - | 7.853 | - | - | -
3492 | ул. Тобольская, 15-25 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 6.8222
3493 | ул. Тобольская, 27-33 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 8.8776
3494 | ул. Тобольская, 35-47 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 7.2541
3495 | ул. Товарная, 1а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3496 | ул. Товарная, 9-11а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3497 | ул. Товарная, 17-19а | ТЭЦ-2 | - | 11.556 | - | - | -
3498 | ул. Товарная, 21-23а | ТЭЦ-2 | - | 13.027 | - | - | -
3499 | ул. Товарная, 25 | ТЭЦ-2 | - | - | - | 4.2875 | -
3500 | ул. Товарная, 32-38 | ТЭЦ-2 | - | 3.823 | - | - | -
3501 | ул. Толстикова Генерала, 6 | ТЭЦ-2 | - | - | 12.426 | 19.7416 | -
3502 | ул. Толстикова Генерала, 15/1 | ТЭЦ-2 | - | - | - | 3.4323 | -
3503 | ул. Толстикова Генерала, 15/1 | ТЭЦ-2 | - | - | 12.684 | - | -
3504 | ул. Толстикова Генерала, 15/1 | ТЭЦ-2 | 7.2923 | - | - | - | -
3505 | ул. Толстикова Генерала, 15/2 | ТЭЦ-2 | - | - | 8.584 | - | -
3506 | ул. Толстикова Генерала, 18 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3507 | ул. Толстикова Генерала, 18а | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3508 | ул. Толстикова Генерала, 19 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.0451
3509 | ул. Толстикова Генерала, 19 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | 11.796 | - | - | -
3510 | ул. Толстикова Генерала, 19 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | -
3511 | ул. Толстикова Генерала, 19 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.0311
3512 | ул. Толстикова Генерала, 21-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | 15.772 | - | -
3513 | ул. Толстикова Генерала, 21-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 5.5546
3514 | ул. Толстикова Генерала, 25-27 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | 15.689 | - | -
3515 | ул. Толстикова Генерала, 25-27 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 5.3497
3516 | ул. Толстикова Генерала, 29-33 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.0599
3517 | ул. Толстикова Генерала, 29-33 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | 10.777 | - | - | -
3518 | ул. Толстикова Генерала, 39-43 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.0646
3519 | ул. Толстикова Генерала, 39-43 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | 10.697 | - | - | -
3520 | ул. Толстикова Генерала, 47 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | -
3521 | ул. Толстикова Генерала, 49-55 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 4.0227
3522 | ул. Толстикова Генерала, 49-55 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | 19.384 | - | -
3523 | ул. Толстикова Генерала, 57-61 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | 13.172 | - | - | -
3524 | ул. Толстикова Генерала, 57-61 | ТЭЦ-2 ЦТП Толстикова | - | - | - | - | 3.1312
3525 | ул. Толстикова Генерала, 67 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | 3.747 | - | - | -
3526 | ул. Толстикова Генерала, 69-73 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 4.1792
3527 | ул. Толстикова Генерала, 69-73 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 10.374 | - | -
3528 | ул. Толстикова Генерала, 75 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | 7.103 | - | - | 3
3529 | ул. Толстикова Генерала, 77-79 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 12.532 | - | -
3530 | ул. Толстикова Генерала, 77-79 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 4.3154
3531 | ул. Толстикова Генерала, 77а | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | 3.388 | - | - | -
3532 | ул. Толстикова Генерала, 81 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | - | - | 3.2009
3533 | ул. Толстикова Генерала, 81 | ТЭЦ-2 ЦТП Иванихиной 16 | - | - | 9.331 | - | -
3534 | ул. Школьная, 1-1а | ТЭЦ-2 | - | 6.465 | - | - | -
3535 | ул. Школьная, 2 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3536 | ул. Школьная, 3-5 | ТЭЦ-2 | - | 10.866 | - | - | -
3537 | ул. Школьная, 3-5 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | 3.1871
3538 | ул. Школьная, 6 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3539 | ул. Щедина серж., 1 ул. Дрожжевая, 28-32 | ТЭЦ-2 | - | 8.45 | - | - | -
3540 | ул. Щедина серж., 2-12 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3541 | ул. Щедина серж., 3-13 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3542 | ул. Щедина серж., 19-25 | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | -
3543 | ул. Южный б-р, 1-7 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.0148
3544 | ул. Южный б-р, 1-7 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 12.833 | - | - | -
3545 | ул. Южный б-р, 2-8 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 13.139 | - | - | -
3546 | ул. Южный б-р, 2-8 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0491
3547 | ул. Южный б-р, 9-15 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | - | - | - | 4.0259
3548 | ул. Южный б-р, 9-15 | ТЭЦ-2 ЦТП Громовой 59 | - | 16.844 | - | - | -
3549 | ул. Южный б-р, 10-16 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 13.101 | - | - | -
3550 | ул. Южный б-р, 10-16 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0239
3551 | ул. Южный б-р, 17-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 12.99 | - | - | -
3552 | ул. Южный б-р, 17-23 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0335
3553 | ул. Южный б-р, 18-24 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 12.799 | - | - | -
3554 | ул. Южный б-р, 18-24 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0079
3555 | ул. Южный б-р, 25-31 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | 13.072 | - | - | -
3556 | ул. Южный б-р, 25-31 | ТЭЦ-2 ЦТП Южный бульвар | - | - | - | - | 4.0472
3557 | ул. Южный б-р, 26-32 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 10.618 | - | - | -
3558 | ул. Южный б-р, 26-32 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.1205
3559 | ул. Южный б-р, 33-43 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 10.272 | - | - | -
3560 | ул. Южный б-р, 33-43 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.6623
3561 | ул. Южный б-р, 34-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 10.495 | - | - | -
3562 | ул. Южный б-р, 34-40 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.0485
3563 | ул. Южный б-р, 42-48 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 4.0771
3564 | ул. Южный б-р, 42-48 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 10.55 | - | - | -
3565 | ул. Южный б-р, 45-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | - | - | - | 3.1454
3566 | ул. Южный б-р, 45-47 | ТЭЦ-2 ЦТП Карамзина | - | 5.913 | - | - | -
3567 | Воздушный пер., 4 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.1184
3568 | Воздушный пер., 4 | РТС "Цепрусс" | - | 8.939 | - | - | -
3569 | Воздушный пер., 9-11 | РТС "Цепрусс" | - | 7.542 | - | - | -
3570 | Воздушный пер., 9-11 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.189
3571 | Победы пр-т, 88-90 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3572 | Победы пр-т, 92 | РТС "Цепрусс" | - | 6.893 | - | - | -
3573 | Победы пр-т, 92 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.1894
3574 | Победы пр-т, 94 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 5.1398
3575 | Победы пр-т, 94 | РТС "Цепрусс" | - | 11.371 | - | - | -
3576 | Победы пр-т, 130-140 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 32.294 | - | - | -
3577 | Победы пр-т, 130-140 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 6.0284
3578 | Победы пр-т, 137 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | 17.6437 | -
3579 | Победы пр-т, 140а | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 5.179 | - | - | -
3580 | Победы пр-т, 142 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 25.859 | - | - | -
3581 | Победы пр-т, 142 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 3.9573
3582 | Победы пр-т, 143 | РТС "Цепрусс" | - | 12.276 | - | - | -
3583 | Победы пр-т, 144а-144г | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 22.81 | - | - | -
3584 | Победы пр-т, 144а-144г | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 4.3995
3585 | Победы пр-т, 189а | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3586 | Победы пр-т, 189б | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3587 | ул. Белинского 40 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 5.1738
3588 | ул. Белинского, 38 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | 4.1365
3589 | ул. Белинского, 40 | РТС "Цепрусс" | - | 11.657 | - | - | -
3590 | ул. Белинского, 42 | РТС "Цепрусс" | - | 7.062 | - | - | -
3591 | ул. Белинского, 44 | РТС "Цепрусс" | - | 5.602 | - | - | -
3592 | ул. Белинского, 53 | РТС "Цепрусс" | - | 14.75 | - | - | -
3593 | ул. Белинского, 53 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.2668
3594 | ул. Белинского, 55-63 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.9093
3595 | ул. Белинского, 55-63 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3596 | ул. Белинского, 61а | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.4931
3597 | ул. Белинского, 61а | РТС "Цепрусс" | - | 10.642 | - | - | -
3598 | ул. Брусничная, 2 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 13.161 | - | - | -
3599 | ул. Брусничная, 2 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 4.0279
3600 | ул. Брусничная, 5-13 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 3.1644
3601 | ул. Брусничная, 5-13 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 3.646 | - | - | -
3602 | ул. Воздушная, 2 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3603 | ул. Воздушная, 4-10 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.1301
3604 | ул. Воздушная, 4-10 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3605 | ул. Воздушная, 12-22 | РТС "Цепрусс" | - | 11.975 | - | - | -
3606 | ул. Воздушная, 21-31 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3607 | ул. Воздушная, 21-31 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.9033
3608 | ул. Глазунова, 7-7а | РТС "Цепрусс" | - | 14.022 | - | - | -
3609 | ул. Глазунова, 9-9а | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | 3.5277
3610 | ул. Глазунова, 11 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3611 | ул. Глазунова, 13 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3612 | ул. Добролюбова, 25 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3613 | ул. Красносельская, 1-3 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3614 | ул. Красносельская, 2-6 | РТС "Цепрусс" | - | 9.2 | - | - | -
3615 | ул. Красносельская, 5-7 | РТС "Цепрусс" | - | 6.476 | - | - | -
3616 | ул. Красносельская, 5-7 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3617 | ул. Красносельская, 8-12 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3618 | ул. Красносельская, 9-11 | РТС "Цепрусс" | - | 6.314 | - | - | -
3619 | ул. Красносельская, 13-19 | РТС "Цепрусс" | - | 10.3 | - | - | -
3620 | ул. Красносельская, 21-31 | РТС "Цепрусс" | - | 11.657 | - | - | -
3621 | ул. Красносельская, 21-31 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.8745
3622 | ул. Красносельская, 33-43 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3623 | ул. Красносельская, 36-40а | РТС "Цепрусс" | - | 12.835 | - | - | -
3624 | ул. Красносельская, 38-38а | РТС "Цепрусс" | - | 6.812 | - | - | -
3625 | ул. Красносельская, 45-51 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3626 | ул. Красносельская, 56 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3627 | ул. Красносельская, 60 | РТС "Цепрусс" | - | 8.517 | - | - | -
3628 | ул. Красносельская, 60а | РТС "Цепрусс" | - | 3.808 | - | - | -
3629 | ул. Красносельская, 67а | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.8207
3630 | ул. Красносельская, 67а | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3631 | ул. Красносельская, 67б | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.5316
3632 | ул. Красносельская, 67б | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3633 | ул. Менделеева, 2-6 | РТС "Цепрусс" | - | 12.094 | - | - | -
3634 | ул. Менделеева, 2-6 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.995
3635 | ул. Менделеева, 8 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.0637
3636 | ул. Менделеева, 8 ТП 1 | РТС "Цепрусс" | - | 10.506 | - | - | -
3637 | ул. Менделеева, 8 ТП 2 | РТС "Цепрусс" | - | 3.206 | - | - | -
3638 | ул. Менделеева, 8 ТП 3 | РТС "Цепрусс" | - | 4.215 | - | - | -
3639 | ул. Менделеева, 10 | РТС "Цепрусс" | - | 7.7 | - | - | -
3640 | ул. Менделеева, 10 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | 4.3822
3641 | ул. Менделеева, 12 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | 5.9823
3642 | ул. Менделеева, 12 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3643 | ул. Менделеева, 12а | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3644 | ул. Менделеева, 12а | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | 4.2464
3645 | ул. Менделеева, 13 | РТС "Цепрусс" | - | 8.344 | - | 9.7 | -
3646 | ул. Менделеева, 18 | РТС "Цепрусс" | - | 11.248 | - | - | -
3647 | ул. Мишина серж., 1 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 15.162 | - | - | -
3648 | ул. Мишина серж., 1 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 3.1916
3649 | ул. Мишина серж., 3 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 8.786 | - | - | -
3650 | ул. Мишина серж., 8 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 16.308 | - | - | -
3651 | ул. Мишина серж., 8 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 3.6905
3652 | ул. Радистов пер., 2 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 3.0098
3653 | ул. Радистов пер., 2 | РТС "Цепрусс" | - | 8.9 | - | - | -
3654 | ул. Радистов, 12 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3655 | ул. Радистов, 14 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3656 | ул. Радистов, 33 | РТС "Цепрусс" | - | - | - | - | -
3657 | ул. Радистов, 33 | РТС "Цепрусс" ЦТП Красносельская | - | - | - | - | 4.4453
3658 | ул. Тенистая аллея, 5-9а | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 3.7765
3659 | ул. Тенистая аллея, 5-9а | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 16.597 | - | - | -
3660 | ул. Тенистая аллея, 13-19 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 4.2586
3661 | ул. Тенистая аллея, 13-19 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 15.774 | - | - | -
3662 | ул. Тенистая аллея, 28-30 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 18.608 | - | - | -
3663 | ул. Тенистая аллея, 28-30 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | - | - | - | 4.0007
3664 | ул. Тенистая аллея, 38 | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 11.873 | - | - | -
3665 | ул. Тенистая аллея, 38 (б) | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 11.937 | - | - | -
3666 | ул. Тенистая аллея, 42В | РТС "Цепрусс" ЦТП Брусничная | - | 6.89 | - | - | -
3667 | Беланова пер. (мастерск. ВКУ) | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 6.838 | - | - | -
3668 | Беланова пер., 1-5 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 25.851 | - | - | -
3669 | Беланова пер., 7-13 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 26.003 | - | - | -
3670 | Беланова пер., 15-19 | РТС "Чкаловск" | 14.7334 | - | - | - | 6.6876
3671 | баня | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 3
3672 | баня | РТС "Чкаловск" | - | 7.728 | - | 6.3792 | 7.7502
3673 | ул. Беланова, 1 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | 15.3811 | 6.7225
3674 | ул. Беланова, 2а | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 11.67 | - | - | -
3675 | ул. Беланова, 2бвг | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 23.698 | - | - | -
3676 | ул. Беланова, 3 | РТС "Чкаловск" | - | 4.849 | - | - | 4.0989
3677 | ул. Беланова, 4 | РТС "Чкаловск" | - | 13.327 | - | - | 9.9059
3678 | ул. Беланова, 6 | РТС "Чкаловск" | - | 4.583 | - | - | 4.186
3679 | ул. Беланова, 8 | РТС "Чкаловск" | - | 6.014 | - | - | 3.2479
3680 | ул. Беланова, 10 | РТС "Чкаловск" | - | 4.119 | - | - | 4.8565
3681 | ул. Беланова, 27 | РТС "Чкаловск" | 15.5161 | - | - | - | -
3682 | ул. Беланова, 29 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3683 | ул. Беланова, 29а | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3684 | ул. Беланова, 31-37 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 5.0171
3685 | ул. Беланова, 31-37 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 29.368 | - | - | -
3686 | ул. Беланова, 39-49 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 5.4754
3687 | ул. Беланова, 39-49 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 27.757 | - | - | -
3688 | ул. Беланова, 51-59 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 4.8714
3689 | ул. Беланова, 51-59 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 29.046 | - | - | -
3690 | ул. Беланова, 61 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 73.479 | - | - | -
3691 | ул. Беланова, 61 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 4.9289
3692 | ул. Беланова, 71-75 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 21.637 | - | - | -
3693 | ул. Беланова, 71-75 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 4.0433
3694 | ул. Беланова, 77-85 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | 29.815 | - | - | -
3695 | ул. Беланова, 77-85 | РТС "Чкаловск" ЦТП Чкаловск | - | - | - | - | 4.7627
3696 | ул. Беланова, 87 | РТС "Чкаловск" | - | 16.916 | - | - | 7.1588
3697 | ул. Беланова, 89 | РТС "Чкаловск" | 15.7071 | - | - | - | 7.2076
3698 | ул. Беланова, 91 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3699 | ул. Беланова, 91а | РТС "Чкаловск" | - | 21.707 | - | - | -
3700 | ул. Беланова, 93 | РТС "Чкаловск" | 11.152 | - | - | - | -
3701 | ул. Беланова, 93 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 3.3771
3702 | ул. Беланова, 95 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 3.3717
3703 | ул. Беланова, 95 | РТС "Чкаловск" | 10.0676 | - | - | - | -
3704 | ул. Беланова, 97 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 7.5602
3705 | ул. Беланова, 97 | РТС "Чкаловск" | 16.2163 | - | - | - | -
3706 | ул. Беланова, 99 | РТС "Чкаловск" | 13.9465 | - | - | - | 8.092
3707 | ул. Беланова, 101 | РТС "Чкаловск" | 8.6 | - | - | - | -
3708 | ул. Беланова, 103 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3709 | ул. Беланова, 105 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3710 | ул. Габайдулина, 1 | РТС "Чкаловск" | - | 8.143 | - | - | 4.2809
3711 | ул. Гавриленко, 1 | РТС "Чкаловск" | - | 16.175 | - | 13.7925 | 9.8026
3712 | ул. Гавриленко, 3 | РТС "Чкаловск" | - | 7.941 | - | - | 3.8616
3713 | ул. Горбунова, 1 | РТС "Чкаловск" | - | 6.42 | - | - | 3.5969
3714 | ул. Горбунова, 2 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 3.0691
3715 | ул. Горбунова, 2 | РТС "Чкаловск" | 9.2658 | - | - | - | -
3716 | ул. Горбунова, 3 | РТС "Чкаловск" | - | 4.24 | - | - | 3.3351
3717 | ул. Горбунова, 4 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 4.4389
3718 | ул. Горбунова, 4 | РТС "Чкаловск" | 8.5679 | - | - | - | -
3719 | ул. Горбунова, 6 | РТС "Чкаловск" | 16.6168 | - | - | - | -
3720 | ул. Горбунова, 6 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 5.5692
3721 | ул. Горбунова, 8-12 | РТС "Чкаловск" | 16.2149 | - | - | - | -
3722 | ул. Горбунова, 14-22 | РТС "Чкаловск" | 10.3 | - | - | - | -
3723 | ул. Докука, 1 | РТС "Чкаловск" | 101* | 10.808 | - | - | -
3724 | ул. Докука, 1 Квартал | РТС "Чкаловск" | - | 14.767 | - | 6.5522 | 4.5305
3725 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 7.512 | - | 3.3899 | -
3726 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | 19.8735 | - | - | 8.5727 | 5.9003
3727 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | 13.3415 | - | - | 7.9387 | 5.5457
3728 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 8.707 | - | - | -
3729 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 5.862 | - | - | -
3730 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | 11.4482 | - | - | - | -
3731 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 7.447 | - | - | -
3732 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 7.441 | - | - | -
3733 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 7.431 | - | - | -
3734 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 8.574 | - | - | -
3735 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | - | 7.511 | - | - | -
3736 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | 15.4377 | - | - | 6.2323 | 4.1568
3737 | ул. Докука, 1 РЭУ | РТС "Чкаловск" | 15.9616 | - | - | - | 3.3854
3738 | ул. Докука, 4 | РТС "Чкаловск" | 8.2838 | - | - | 6.6148 | 5.4863
3739 | ул. Докука, 4б | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3740 | ул. Докука, 4б/стр 1 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | -
3741 | ул. Докука, 7 | РТС "Чкаловск" | 14.4756 | - | - | - | 7.0058
3742 | ул. Докука, 9 | РТС "Чкаловск" | - | 3.647 | - | - | 3.2955
3743 | ул. Докука, 15 | РТС "Чкаловск" | - | 8.241 | - | - | 8.2974
3744 | ул. Докука, 45 | РТС "Чкаловск" | - | 4.876 | - | - | 4.6233
3745 | ул. Жиленкова, 14 | РТС "Чкаловск" | 19.1461 | - | - | - | 8.9718
3746 | ул. Жиленкова, 16 | РТС "Чкаловск" | 11.5 | - | - | - | 8.6879
3747 | ул. Жиленкова, 18 | РТС "Чкаловск" | 6.7 | - | - | - | 12.5294
3748 | ул. Жиленкова, 18 | РТС "Чкаловск" | 6.6 | - | - | - | -
3749 | ул. Жиленкова, 18 | РТС "Чкаловск" | 6.5 | - | - | - | -
3750 | ул. Калачева, 1 | РТС "Чкаловск" | - | - | - | - | 3
3751 | ул. Калачева, 2 | РТС "Чкаловск" | - | 5.649 | - | - | -
3752 | ул. Калачева, 45 | РТС "Чкаловск" | - | 5.285 | - | - | 1.2037
3753 | ул. Калачева, 47 | РТС "Чкаловск" | 8.0854 | - | - | - | 4.5173
3754 | ул. Лукашова, 17 | РТС "Чкаловск" | - | 5.429 | - | 7.4313 | 13.427
3755 | ул. Мира, 1 | РТС "Чкаловск" | 19.4981 | - | - | - | 16.1649
3756 | ул. Мира, 2 | РТС "Чкаловск" | - | 4.848 | - | - | 3.248
3757 | ул. Мира, 4 | РТС "Чкаловск" | 19.9958 | - | - | - | 8.5228
3758 | ул. Мира, 6 | РТС "Чкаловск" | 17.1929 | - | - | - | 7.866
3759 | ул. Мира, 8 | РТС "Чкаловск" | 8.6 | - | - | - | -
3760 | ул. Мира, 10 | РТС "Чкаловск" | 17.0001 | - | - | - | 7.7744
3761 | Большевистский пер., 3 | РТС "Южная" | - | - | - | 37.1206 | -
3762 | Дзержинского пр-зд, 2-4 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.904 | - | - | -
3763 | Дзержинского пр-зд, 6-12 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.338 | - | - | -
3764 | Калинина пер, 4-10/пр.Калинин - 29-33 | РТС "Южная" | 13.4175 | - | - | - | -
3765 | Калинина пер., 2 | РТС "Южная" | 6.4978 | - | - | - | -
3766 | Калинина пер., 3а | РТС "Южная" | 4.2104 | - | - | - | -
3767 | Калинина пер., 3а ГВС | РТС "Южная" ЦТП Калинина пер., 1-9 | - | - | - | - | 3.1748
3768 | Калинина пер., 5 | РТС "Южная" ЦТП Калинина пер., 1-9 | 3 | - | - | - | -
3769 | Калинина пр-т, 41-51 | РТС "Южная" | 11.7648 | - | - | - | -
3770 | Калинина пр-т, 59-63 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 8.967 | - | - | -
3771 | Калинина пр-т, 65-69 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 10.458 | - | - | -
3772 | Калинина пр-т, 71-77 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 10.482 | - | - | -
3773 | Калинина пр-т, 79-83 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 9.029 | - | - | -
3774 | Парковый пер., 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3775 | Парковый пер., 3 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3776 | Парковый пер., 4 под. 1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3777 | Парковый пер., 4 под. 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3778 | Парковый пер., 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3779 | Парковый пер., 6 под. 1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3780 | Парковый пер., 6 под. 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3781 | Парковый пер., 8 под. 1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3782 | Парковый пер., 8 под. 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3783 | Солнечный б-р, 1 | РТС "Южная" | - | 7.501 | - | 11.5872 | -
3784 | Солнечный б-р, 18а | РТС "Южная" | 6.4265 | - | - | 3.8648 | 3.0617
3785 | Солнечный б-р, 20 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3786 | Солнечный б-р, 31/общежитие | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3787 | Солнечный б-р, 33 корпус 1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3788 | Солнечный б-р, 33 корпус 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3789 | Солнечный б-р, 33 корпус 3 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3790 | Солнечный б-р, 33 корпус 4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3791 | Солнечный б-р, 33 корпус 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3792 | Солнечный б-р. 18 | РТС "Южная" | 12.8418 | - | - | - | -
3793 | Солнечный бульвар, 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3794 | Солнечный бульвар, 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3795 | Солнечный бульвар, 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3796 | Солнечный бульвар, 25 ИТП №2.3.4 | РТС "Южная" | - | 22.972 | - | 24.5694 | -
3797 | Солнечный бульвар, 25 ИТП№1 | РТС "Южная" | - | 39.551 | - | - | -
3798 | Солнечный бульвар, 27 корп. 1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3799 | Солнечный бульвар, 27 корп. 2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3800 | Солнечный бульвар, 27 корп. 3 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3801 | Солнечный бульвар, 27 корп. 4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3802 | Солнечный бульвар, 27 корп. 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3803 | музейно-театр. комплекс Октябрьский остров | РТС "Южная" | - | 11.956 | - | 28.5741 | -
3804 | наб. Карбышева ген., 4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 5.9205
3805 | наб. Карбышева ген., 4-6 | РТС "Южная" | 27.6948 | - | - | - | -
3806 | наб. Карбышева ген., 6 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 5.8504
3807 | наб. Карбышева ген., 8 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3808 | наб. Карбышева ген., 10 | РТС "Южная" | 6.1419 | - | - | - | -
3809 | наб. Карбышева ген., 12 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3810 | наб. Карбышева ген., 14 | РТС "Южная" | - | - | - | 3.2891 | -
3811 | наб. Карбышева ген., 18 | РТС "Южная" | 19.9255 | - | - | - | -
3812 | наб. Карбышева ген., 20 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3813 | пр. Калинина. 6 | РТС "Южная" | - | 17.807 | - | - | -
3814 | ул. Аллея Смелых 114 | РТС "Южная" | - | 11.28 | - | - | 3.9944
3815 | ул. Аллея Смелых ул, 109/лит А | РТС "Южная" | - | 6.998 | - | - | -
3816 | ул. Аллея Смелых, 3-9 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.6582
3817 | ул. Аллея Смелых, 3-9 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.277 | - | - | -
3818 | ул. Аллея Смелых, 10-12 | РТС "Южная" | 7.7548 | - | - | - | -
3819 | ул. Аллея Смелых, 11-17 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.4707
3820 | ул. Аллея Смелых, 11-17 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 12.923 | - | - | -
3821 | ул. Аллея Смелых, 20а | РТС "Южная" | - | 9.003 | - | - | -
3822 | ул. Аллея Смелых, 20в | РТС "Южная" | 16.2994 | - | - | - | -
3823 | ул. Аллея Смелых, 24а | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 24аб | - | - | - | - | 3.4999
3824 | ул. Аллея Смелых, 24а | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 24аб | 11.8885 | - | - | - | -
3825 | ул. Аллея Смелых, 24б | РТС "Южная" | 8.4661 | - | - | - | -
3826 | ул. Аллея Смелых, 24б | РТС "Южная" | 8.5293 | - | - | - | -
3827 | ул. Аллея Смелых, 24б | РТС "Южная" | - | - | - | - | 4.7324
3828 | ул. Аллея Смелых, 24б | РТС "Южная" | - | - | - | - | 4.7776
3829 | ул. Аллея Смелых, 25 | РТС "Южная" | 5.6914 | - | - | - | -
3830 | ул. Аллея Смелых, 27 | РТС "Южная" | 6.0445 | - | - | - | -
3831 | ул. Аллея Смелых, 29-29а | РТС "Южная" | 9.192 | - | - | - | -
3832 | ул. Аллея Смелых, 31л | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3833 | ул. Аллея Смелых, 38а №1 | РТС "Южная" | 7.5013 | - | - | - | -
3834 | ул. Аллея Смелых, 38а №2 | РТС "Южная" | 7.5013 | - | - | - | -
3835 | ул. Аллея Смелых, 38а №3 | РТС "Южная" | 7.5013 | - | - | - | -
3836 | ул. Аллея Смелых, 68 | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 68 | - | 12.834 | - | - | -
3837 | ул. Аллея Смелых, 68 | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 68 | - | - | - | - | 3.153
3838 | ул. Аллея Смелых, 70 | РТС "Южная" | - | 13.235 | - | - | -
3839 | ул. Аллея Смелых, 70 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 3.2908
3840 | ул. Аллея Смелых, 72 | РТС "Южная" ЦТП Аллея Смелых, 72 | - | - | - | - | 5.3595
3841 | ул. Аллея Смелых, 72 | РТС "Южная" ЦТП Аллея Смелых, 72 | - | - | - | - | -
3842 | ул. Аллея Смелых, 72а | РТС "Южная" не наш | - | - | - | - | -
3843 | ул. Аллея Смелых, 80 | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 80 | 12.9559 | - | - | - | -
3844 | ул. Аллея Смелых, 80а | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 80а | 9.4567 | - | - | - | -
3845 | ул. Аллея Смелых, 80б | РТС "Южная" | 8.3023 | - | - | - | -
3846 | ул. Аллея Смелых, 80в | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 80б (в) | 12.057 | - | - | - | -
3847 | ул. Аллея Смелых, 80г | РТС "Южная" | 9.319 | - | - | - | -
3848 | ул. Аллея Смелых, 92 | РТС "Южная" | - | 5.729 | - | - | -
3849 | ул. Аллея Смелых, 116 | РТС "Южная" ул. Аллея Смелых, 116 | - | - | - | - | -
3850 | ул. Багратиона, 1-13 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3851 | ул. Багратиона, 24-28 | РТС "Южная" | 6.9344 | - | - | - | -
3852 | ул. Багратиона, 29 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3853 | ул. Багратиона, 31-33 | РТС "Южная" | 8.8457 | - | - | - | -
3854 | ул. Багратиона, 35-37 | РТС "Южная" | 8.7824 | - | - | - | -
3855 | ул. Багратиона, 39-41 | РТС "Южная" | 9.0253 | - | - | - | -
3856 | ул. Багратиона, 43-47 | РТС "Южная" | 12.4391 | - | - | - | -
3857 | ул. Багратиона, 49 | РТС "Южная" | 15.0466 | - | - | - | -
3858 | ул. Багратиона, 49в | РТС "Южная" | - | 5.609 | - | - | -
3859 | ул. Багратиона, 71 | РТС "Южная" | - | 6.981 | - | 5.0775 | 3.213
3860 | ул. Багратиона, 75-79 | РТС "Южная" ЦТП Омская | 10.4645 | - | - | - | -
3861 | ул. Багратиона, 81-85 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 11.11 | - | - | -
3862 | ул. Багратиона, 87-91 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 12.029 | - | - | -
3863 | ул. Багратиона, 91а-93а | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 10.026 | - | - | -
3864 | ул. Багратиона, 93-95 | РТС "Южная" ЦТП Омская, ул. Багратиона, 93-95 | - | 10.501 | - | - | -
3865 | ул. Белгородская, 7-7а/лит А и Б | РТС "Южная" | - | 20.305 | - | - | -
3866 | ул. Белгородская, 8-18 | РТС "Южная" | 13.7256 | - | - | - | -
3867 | ул. Белгородская, 20-22б | РТС "Южная" | 13.6509 | - | - | - | -
3868 | ул. Большая Песочная, 7-17 | РТС "Южная" | 14.4141 | - | - | - | -
3869 | ул. Большая Песочная, 23-25 | РТС "Южная" | 9.5334 | - | - | - | -
3870 | ул. Дзержинского, 1 | РТС "Южная" | - | 5.41 | - | - | -
3871 | ул. Дзержинского, 3 | РТС "Южная" | 7.7189 | - | - | - | -
3872 | ул. Дзержинского, 17 | РТС "Южная" | - | 4.968 | - | - | -
3873 | ул. Дзержинского, 17а | РТС "Южная" | 7.704 | - | - | - | -
3874 | ул. Дзержинского, 35 | РТС "Южная" | - | - | - | 19.5393 | -
3875 | ул. Дзержинского, 36 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.626 | - | - | -
3876 | ул. Дзержинского, 36 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 3.0463
3877 | ул. Дзержинского, 38 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.649 | - | - | -
3878 | ул. Дзержинского, 38 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.8955
3879 | ул. Дзержинского, 42 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 5.2376
3880 | ул. Дзержинского, 42 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 14.026 | - | - | -
3881 | ул. Дзержинского, 44 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 19.487 | - | - | -
3882 | ул. Дзержинского, 44 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 7.9014
3883 | ул. Дзержинского, 44а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 10.389 | - | - | -
3884 | ул. Дзержинского, 44а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 3.9673
3885 | ул. Дзержинского, 46а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 14.555 | - | - | -
3886 | ул. Дзержинского, 46а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 5.8927
3887 | ул. Дзержинского, 71 | РТС "Южная" | 6.7066 | - | - | 11.127 | -
3888 | ул. Дзержинского, 72 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 18.685 | - | - | -
3889 | ул. Дзержинского, 72 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 5.9354
3890 | ул. Дзержинского, 72а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 13.065 | - | - | -
3891 | ул. Дзержинского, 72а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.9547
3892 | ул. Дзержинского, 72б | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 11.677 | - | - | -
3893 | ул. Дзержинского, 72б | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.0537
3894 | ул. Дзержинского, 72в | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.8299
3895 | ул. Дзержинского, 72в | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 12.183 | - | - | -
3896 | ул. Дзержинского, 73 | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 10.439 | - | - | -
3897 | ул. Дзержинского, 73, к3 | РТС "Южная" | - | 13.516 | - | - | -
3898 | ул. Дзержинского, 73, к4 | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 26.98 | - | - | -
3899 | ул. Дзержинского, 74а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 4.7691
3900 | ул. Дзержинского, 74а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 11.08 | - | - | -
3901 | ул. Дзержинского, 78 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 20.062 | - | - | -
3902 | ул. Дзержинского, 78 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 7.0631
3903 | ул. Дзержинского, 78а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | 6.8932
3904 | ул. Дзержинского, 78а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 12.747 | - | - | -
3905 | ул. Дзержинского, 78б | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | -
3906 | ул. Дзержинского, 80-84 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | 9.279 | - | - | -
3907 | ул. Дзержинского, 96 | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | -
3908 | ул. Дзержинского, 96а | РТС "Южная" ЦТП Аллея смелых | - | - | - | - | -
3909 | ул. Дзержинского, 98а 100-100в | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3910 | ул. Дзержинского, 98а 100-100в | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | -
3911 | ул. Дзержинского, 98а 100-100в ввод №2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3912 | ул. Дзержинского, 98а 100-100в ввод №2 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3913 | ул. Дзержинского, 102-2 | РТС "Южная" | 28.9298 | - | - | - | -
3914 | ул. Дзержинского, 102-2 | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | -
3915 | ул. Дзержинского, 102-2 ТП-1 | РТС "Южная" | 28.3638 | - | - | - | -
3916 | ул. Дзержинского, 102-2 ввод №3 ТП-2 | РТС "Южная" | 28.5293 | - | - | - | -
3917 | ул. Дзержинского, 104-104в | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | 6.5316
3918 | ул. Дзержинского, 104-104в ТП-1 | РТС "Южная" | 14.8488 | - | - | - | -
3919 | ул. Дзержинского, 106-106д | РТС "Южная" | 7.9847 | - | - | - | -
3920 | ул. Дзержинского, 106-106д | РТС "Южная" | 8.032 | - | - | - | -
3921 | ул. Дзержинского, 106-106д | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | 5.5794
3922 | ул. Дзержинского, 106-106д | РТС "Южная" | 8.0121 | - | - | - | -
3923 | ул. Дзержинского, 126 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 3.859 | - | - | -
3924 | ул. Дзержинского, 128 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 3.541 | - | - | -
3925 | ул. Дюнная, 12-14 | РТС "Южная" | 6.4319 | - | - | - | -
3926 | ул. Дюнная, 12-14 | РТС "Южная" | - | 7.015 | - | - | -
3927 | ул. Дюнная, 18 | РТС "Южная" | 6.7148 | - | - | 4.0832 | -
3928 | ул. Дюнная, 18 | РТС "Южная" | 3 | - | - | - | -
3929 | ул. Дюнная, 18 | РТС "Южная" | 17.7106 | - | - | - | 4.4513
3930 | ул. Дюнная, 18а | РТС "Южная" | - | 6.772 | - | - | -
3931 | ул. Дюнная, 18б | РТС "Южная" | 11.0549 | - | - | - | -
3932 | ул. Железнодорожная, 10 | РТС "Южная" | 5.1889 | - | - | 4.1341 | -
3933 | ул. Железнодорожная, 12 | РТС "Южная" | - | 3.472 | - | - | -
3934 | ул. Железнодорожная, 12 | РТС "Южная" | - | 8.094 | - | - | -
3935 | ул. Киевская 4 мвд | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 9.847 | - | - | -
3936 | ул. Киевская 4 трамвайное депо | РТС "Южная" | - | 18.24 | - | - | -
3937 | ул. Киевская 6-22 | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 13.995 | - | - | -
3938 | ул. Киевская 17 админ. здание | РТС "Южная" | - | 7.357 | - | - | -
3939 | ул. Киевская 17 троллейбусное депо | РТС "Южная" | - | 15.165 | - | - | -
3940 | ул. Киевская 22а | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3941 | ул. Киевская стр. (19б) НЕТ В БАЗЕ | РТС "Южная" | - | 4.798 | - | 5.3127 | -
3942 | ул. Киевская, 15 | РТС "Южная" | - | 5.77 | - | - | -
3943 | ул. Киевская, 15 | РТС "Южная" | - | 6.621 | - | - | -
3944 | ул. Киевская, 17а | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3945 | ул. Киевская, 17б | РТС "Южная" | - | - | - | 4.3474 | -
3946 | ул. Киевская, 23 | РТС "Южная" | - | - | - | 4.198 | -
3947 | ул. Козенкова майора, 7 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 5.59 | - | - | -
3948 | ул. Козенкова майора, 7а | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 6.455 | - | - | -
3949 | ул. Козенкова майора, 8а | РТС "Южная" | 9.6736 | - | - | - | 3.4298
3950 | ул. Козенкова майора, 8бв | РТС "Южная" | 12.3815 | - | - | - | 4.8956
3951 | ул. Козенкова майора, 9 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 7.186 | - | - | -
3952 | ул. Космодемьянской З., 2-8 | РТС "Южная" | 16.424 | - | - | - | -
3953 | ул. Космодемьянской З., 7-17 | РТС "Южная" | 12.7938 | - | - | - | -
3954 | ул. Космодемьянской З., 26 | РТС "Южная" | 13.681 | - | - | - | -
3955 | ул. Космодемьянской З., 29 | РТС "Южная" | 6 | - | - | - | -
3956 | ул. Космодемьянской З., 37-47 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 14.017 | - | - | -
3957 | ул. Космодемьянской З., 49-49а/Дзержинского,128 | РТС "Южная" ЦТП Козенкова | - | 10.786 | - | - | -
3958 | ул. Красноармейская, 1-5 | РТС "Южная" | 11.5628 | - | - | - | -
3959 | ул. Красноармейская, 7-11 | РТС "Южная" | 11.8812 | - | - | - | -
3960 | ул. Красноармейская, 13-17 | РТС "Южная" | 11.3121 | - | - | - | -
3961 | ул. Красноармейская, 19-29 ТП 1 | РТС "Южная" | 10.1124 | - | - | - | -
3962 | ул. Красноармейская, 19-29 ТП 2 | РТС "Южная" | 10.2676 | - | - | - | -
3963 | ул. Машиностроительная, 176-186 | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3964 | ул. Машиностроительная, 188 | РТС "Южная" | - | - | 11.971 | - | -
3965 | ул. Мебельная, 14-16 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 8.415 | - | - | -
3966 | ул. Мукомольная, 2-8 | РТС "Южная" | 12.3639 | - | - | - | -
3967 | ул. Мукомольная, 10-12 | РТС "Южная" | 14.619 | - | - | - | -
3968 | ул. Мукомольная, 12а | РТС "Южная" | 7.457 | - | - | - | -
3969 | ул. Мукомольная, 12а | РТС "Южная" | 7.5052 | - | - | - | -
3970 | ул. Мукомольная, 12а | РТС "Южная" | 7.4526 | - | - | - | -
3971 | ул. Мукомольная, 12б | РТС "Южная" | 10.1892 | - | - | - | -
3972 | ул. Мукомольная, 14 | РТС "Южная" | 3.8241 | - | - | - | -
3973 | ул. Мукомольная, 14 | РТС "Южная" | 11.9258 | - | - | - | -
3974 | ул. Мукомольная, 14 | РТС "Южная" | 7.999 | - | - | - | -
3975 | ул. Мукомольная, 14 | РТС "Южная" | 9.8139 | - | - | - | 9.846
3976 | ул. Мукомольная, 14 ТП-1 ЖБИ-2 | РТС "Южная" | 16.5624 | - | - | - | -
3977 | ул. Мукомольная, 14 ТП-2 ЖБИ-2 | РТС "Южная" | 7.6754 | - | - | - | -
3978 | ул. Муромская, 2 | РТС "Южная" | - | 11.164 | - | - | -
3979 | ул. Муромская, 2 лит. Б | РТС "Южная" | - | - | - | - | -
3980 | ул. Назаровой, 6 | РТС "Южная" | - | 17.064 | - | - | -
3981 | ул. Октябрьская, 3 | РТС "Южная" | - | 12.592 | - | - | -
3982 | ул. Октябрьская, 5-11 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 22.512 | - | - | -
3983 | ул. Октябрьская, 5-11 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 22.346 | - | - | -
3984 | ул. Октябрьская, 5-11 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 7.0112
3985 | ул. Октябрьская, 13-15 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 5.8618
3986 | ул. Октябрьская, 13-15 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 17.006 | - | - | -
3987 | ул. Октябрьская, 17-25 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 16.72 | - | - | -
3988 | ул. Октябрьская, 17-25 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 4.8124
3989 | ул. Октябрьская, 27 | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | 16.407 | - | - | -
3990 | ул. Октябрьская, 27 | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | - | - | 4.0674
3991 | ул. Октябрьская, 29 | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | 17.452 | - | -
3992 | ул. Октябрьская, 29 | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | - | - | 4.4018
3993 | ул. Октябрьская, 29а | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | - | - | 3.119
3994 | ул. Октябрьская, 29а | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | 8.012 | - | - | -
3995 | ул. Октябрьская, 39-41 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.5933
3996 | ул. Октябрьская, 39-41 ТП-2 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 10.0053 | - | - | - | -
3997 | ул. Октябрьская, 39-41ТП-1 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 9.8119 | - | - | - | -
3998 | ул. Октябрьская, 43-51 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 12.8362 | - | - | - | -
3999 | ул. Октябрьская, 43-51 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.2467
4000 | ул. Октябрьская, 53 | РТС "Южная" | 12.5185 | - | - | - | -
4001 | ул. Октябрьская, 55 | РТС "Южная" | - | - | 12.171 | - | -
4002 | ул. Октябрьская, 55 | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | - | - | -
4003 | ул. Октябрьская, 55а | РТС "Южная" | - | - | 11.111 | - | -
4004 | ул. Октябрьская, 55а | РТС "Южная" ЦТП Октябрьская | - | - | - | - | 3.3891
4005 | ул. Октябрьская, 61-63 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.1545
4006 | ул. Октябрьская, 61-63 ТП-1 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 9.4171 | - | - | - | -
4007 | ул. Октябрьская, 61-63 ТП-2 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 9.5855 | - | - | - | -
4008 | ул. Октябрьская, 65-67 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.1563
4009 | ул. Октябрьская, 65-67 ТП-1 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 9.4835 | - | - | - | -
4010 | ул. Октябрьская, 65-67 ТП-2 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | 9.6003 | - | - | - | -
4011 | ул. Октябрьская, 68-74 | РТС "Южная" | 15.5434 | - | - | - | -
4012 | ул. Октябрьская, 71-73 | РТС "Южная" | - | 11.322 | - | - | -
4013 | ул. Октябрьская, 76 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 10.135 | - | - | - | -
4014 | ул. Октябрьская, 78-80 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 7.235 | - | - | - | -
4015 | ул. Октябрьская, 79 | РТС "Южная" | 11.0853 | - | - | - | - | 1
4016 | ул. Октябрьская, 79а | РТС "Южная" | 9.4868 | - | - | - | - | -
4017 | ул. Октябрьская, 79б | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 2
4018 | ул. Октябрьская, 81 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4019 | ул. Октябрьская,1а | РТС "Южная" | - | 6.395 | - | 7.1251 | - | 1
4020 | ул. Ольштынская, 2-4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4021 | ул. Ольштынская, 5-7 | РТС "Южная" | - | - | 19.103 | - | - | -
4022 | ул. Ольштынская, 6-16 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4023 | ул. Ольштынская, 18-22 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4024 | ул. Ольштынская, 24-28 | РТС "Южная" элеватор Ольштынская, 24-28 | 17.9303 | - | - | - | - | -
4025 | ул. Ольштынская, 44-56 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | 13.546 | - | - | - | 1
4026 | ул. Ольштынская, 44б,в | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | - | - | 8.445 | - | - | -
4027 | ул. Ольштынская, 62 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | 7.3639 | - | - | - | - | -
4028 | ул. Ольштынская, 64-74 | РТС "Южная" ЦТП Ольштынская | 12.4257 | - | - | - | - | 1
4029 | ул. Омская, 8-12 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 10.555 | - | - | - | -
4030 | ул. Омская, 2-6а | РТС "Южная" | 13.5468 | - | - | 6.6246 | - | -
4031 | ул. Омская, 7-11 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 10.387 | - | - | - | 12
4032 | ул. Ореховая 7-19 | РТС "Южная" | 18.6689 | - | - | - | - | -
4033 | ул. Ореховая, 1-3 | РТС "Южная" ЦТП Омская, ул. Багратиона, 93-95 | - | 12.798 | - | - | - | 1
4034 | ул. Ореховая, 5 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4035 | ул. Ореховая, 5 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 8.133 | - | 5.359 | - | 1
4036 | ул. Павлова ген, 16 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 5.2655 | -
4037 | ул. Павлова ген, 16 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 13.422 | - | - | - | 24
4038 | ул. Павлова ген. 36 ТП-1 - отопл. | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.778 | - | - | -
4039 | ул. Павлова ген. 36 ТП-2 - отопл. | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.792 | - | - | 1
4040 | ул. Павлова ген., 2 | РТС "Южная" | 11.0397 | - | - | - | 3.5573 | -
4041 | ул. Павлова ген., 4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4042 | ул. Павлова ген., 6 | РТС "Южная" | - | 8.495 | - | - | 7.4533 | 22
4043 | ул. Павлова ген., 8 | РТС "Южная" | - | 19.059 | - | - | - | -
4044 | ул. Павлова ген., 8 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4045 | ул. Павлова ген., 10 | РТС "Южная" | 11.1266 | - | - | - | 7.5365 | 1
4046 | ул. Павлова ген., 10а | РТС "Южная" | 6.9489 | - | - | 7.083 | 3.2331 | -
4047 | ул. Павлова ген., 14 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 6.1111 | 1
4048 | ул. Павлова ген., 14 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 17.422 | - | - | - | -
4049 | ул. Павлова ген., 18 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 4.5278 | -
4050 | ул. Павлова ген., 18 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 8.405 | - | - | - | -
4051 | ул. Павлова ген., 20 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 19.156 | - | - | - | 36
4052 | ул. Павлова ген., 20 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 7.0083 | 1
4053 | ул. Павлова ген., 22 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | - | - | - | 5.927 | -
4054 | ул. Павлова ген., 22 | РТС "Южная" ЦТП Флотское | - | 19.552 | - | - | - | 1
4055 | ул. Павлова ген., 24 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 3.6416 | -
4056 | ул. Павлова ген., 24 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | 9.92 | - | - | - | 14
4057 | ул. Павлова ген., 26 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.7467 | -
4058 | ул. Павлова ген., 26 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 7.891 | - | - | 1
4059 | ул. Павлова ген., 28 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.3163 | 1
4060 | ул. Павлова ген., 28 ТП-1 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.57 | - | - | -
4061 | ул. Павлова ген., 28 ТП-2 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.651 | - | - | -
4062 | ул. Павлова ген., 30 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 5.1022 | -
4063 | ул. Павлова ген., 30 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 14.638 | - | - | 96
4064 | ул. Павлова ген., 32 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | 9.939 | - | - | - | -
4065 | ул. Павлова ген., 32 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 3.6263 | 1
4066 | ул. Павлова ген., 34 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | 8.009 | - | - | - | -
4067 | ул. Павлова ген., 34 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 5.4267 | 1
4068 | ул. Павлова ген., 36 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 4.2819 | -
4069 | ул. Павлова ген., 38 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 5.1516 | 1
4070 | ул. Павлова ген., 38 ТП-1 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.038 | - | - | -
4071 | ул. Павлова ген., 38 ТП-2 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.039 | - | - | 1
4072 | ул. Павлова ген., 40 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | 8.032 | - | - | 1
4073 | ул. Павлова ген., 40 | РТС "Южная" ЦТП Армейское | - | - | - | - | 6.2183 | -
4074 | ул. Половца подполк., 6-12 Элеватор №1 | РТС "Южная" | 7 | - | - | - | - | 1
4075 | ул. Половца подполк., 6-12 Элеватор №2 | РТС "Южная" | 7 | - | - | - | - | -
4076 | ул. Половца подполк., 21-23 | РТС "Южная" | 7.7284 | - | - | - | - | -
4077 | ул. Ротко мл. лейт., 1-7 | РТС "Южная" | 8.6314 | - | - | - | - | -
4078 | ул. Ротко мл. лейт., 1-7 | РТС "Южная" | 8.6314 | - | - | - | - | -
4079 | ул. Ротко мл. лейт., 1а | РТС "Южная" | 4.7229 | - | - | - | - | 1
4080 | ул. Ротко мл. лейт., 2 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 7.483 | - | - | - | -
4081 | ул. Ротко мл. лейт., 4-8 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 11.633 | - | - | - | 1
4082 | ул. Ротко мл. лейт., 9-13 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 11.187 | - | - | - | 1
4083 | ул. Типографская, 8-12 | РТС "Южная" | 11.2769 | - | - | - | - | -
4084 | ул. Типографская, 18 | РТС "Южная" | 15.4034 | - | - | - | - | -
4085 | ул. Типографская, 20 | РТС "Южная" | 12.4602 | - | - | - | - | 1
4086 | ул. Трамвайный пер., 1-11 | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 14.571 | - | - | - | 1
4087 | ул. Трамвайный пер., 2-12 | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 13.404 | - | - | - | -
4088 | ул. Трамвайный пер., 13 | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 7.11 | - | - | - | -
4089 | ул. Трамвайный пер., 13 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4090 | ул. Трамвайный пер., 14 | РТС "Южная" ЦТП Трампарк | - | 13.042 | - | - | - | -
4091 | ул. Трамвайный пер., 14 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 4.4629 | -
4092 | ул. Трамвайный пер., 16 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4093 | ул. Трамвайный пер., 16 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 4.4485 | -
4094 | ул. Трамвайный пер., 24-50 и ул. Трамвайный пер., 38-50 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4095 | ул. Трамвайный пер., 31-41 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4096 | ул. Трамвайный пер., 52 | РТС "Южная" | - | 7.637 | - | - | - | -
4097 | ул. Трамвайный 2-й пер., 4 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 3
4098 | ул. Хмельницкого Богдана, 12 | РТС "Южная" | 12.0076 | - | - | - | - | -
4099 | ул. Хмельницкого Богдана, 14 | РТС "Южная" | 8.0434 | - | - | - | 8.1831 | -
4100 | ул. Хмельницкого Богдана, 16-22 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4101 | ул. Хмельницкого Богдана, 21-23 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 12.933 | - | - | - | -
4102 | ул. Хмельницкого Богдана, 24-30 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4103 | ул. Хмельницкого Богдана, 25 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 16.395 | - | - | 6.4768 | -
4104 | ул. Хмельницкого Богдана, 27-31 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 10.95 | - | - | - | 1
4105 | ул. Хмельницкого Богдана, 32-38 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4106 | ул. Хмельницкого Богдана, 33-37 | РТС "Южная" ЦТП Омская | - | 12.247 | - | - | - | -
4107 | ул. Хмельницкого Богдана, 40-46 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4108 | ул. Хмельницкого Богдана, 50 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4109 | ул. Хмельницкого Богдана, 51-53 | РТС "Южная" | 15.6308 | - | - | - | 10.4547 | -
4110 | ул. Хмельницкого Богдана, 52 | РТС "Южная" | - | 6.484 | - | - | 3.3184 | -
4111 | ул. Хмельницкого Богдана, 57 | РТС "Южная" | - | 12.857 | - | - | - | 33
4112 | ул. Хмельницкого Богдана, 59 | РТС "Южная" | - | 6.22 | - | - | - | -
4113 | ул. Хмельницкого Богдана, 61 | РТС "Южная" | 9.0283 | - | - | - | - | 33
4114 | ул. Хмельницкого Богдана, 61 | РТС "Южная" | 5.7157 | - | - | - | 3.105 | -
4115 | ул. Хмельницкого Богдана, 61а | РТС "Южная" ул. Хмельницкого Богдана, 61а | 8.3975 | - | - | - | - | 5
4116 | ул. Хмельницкого Богдана, 63а | РТС "Южная" ул. Хмельницкого Богдана, 63а | 8.8867 | - | - | 11.4714 | - | -
4117 | ул. Хмельницкого Богдана, 71-77 | РТС "Южная" | 12.1801 | - | - | - | - | -
4118 | ул. Хмельницкого Богдана, 79 | РТС "Южная" | 8.706 | - | - | - | - | 1
4119 | ул. Хмельницкого Богдана, 81-87 | РТС "Южная" | 12.2814 | - | - | - | - | -
4120 | ул. Хмельницкого Богдана, 84 (корп.1) | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 101
4121 | ул. Хмельницкого Богдана, 84 (корп.2) | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4122 | ул. Хмельницкого Богдана, 86 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4123 | ул. Хмельницкого Богдана, 86а - Литера Б,Б1 | РТС "Южная" | - | - | - | - | 3.5542 | 1
4124 | ул. Хмельницкого Богдана, 115 | РТС "Южная" | 13.953 | - | - | - | - | -
4125 | ул. Хмельницкого Богдана, 117-121 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4126 | ул. Черниговская, 6 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4127 | ул. Черниговская, 8-10 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4128 | ул. Черниговская, 16 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 4
4129 | ул. Черниговская, 18-20 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4130 | ул. Черниговская, 25 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4131 | ул. Черниговская, 31аб | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | 1
4132 | ул. Черниговская, 31аб ТП-1 | РТС "Южная" | 16.8802 | - | - | - | - | 1
4133 | ул. Черниговская, 31в | РТС "Южная" | 5.2302 | - | - | - | 4.7549 | -
4134 | ул. Черниговская, 33-37 | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | 5.7011 | 1
4135 | ул. Черниговская, 33-37 | РТС "Южная" | 13.5597 | - | - | - | - | -
4136 | ул. Черниговская, 33аб | РТС "Южная" ЦТП Черниговская | - | - | - | - | 5.0279 | -
4137 | ул. Черниговская, 33аб | РТС "Южная" | 12.5586 | - | - | - | - | -
4138 | ул. Черниговская, 33в | РТС "Южная" | 5.9612 | - | - | - | - | -
4139 | ул. Черниговская, 43а | РТС "Южная" | 6.1484 | - | - | - | - | -
4140 | ул. Эпроновская, 2-6/Багратиона,24-28 | РТС "Южная" | - | - | - | - | - | -
4141 | ул. Яблочная, 10 | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 10.606 | - | - | - | 1
4142 | ул. Яблочная, 14 | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 25 | - | - | - | 1
4143 | ул. Яблочная, 14 Проходная | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 4 | - | - | - | 1
4144 | ул. Яблочная, 14 гаражи. мастерские | РТС "Южная" ЦТП Дзержинского, 73 | - | 16 | - | - | - | -
4145 | ул. Березовая, 1 | "Киевская, 141а" | - | 5.864 | - | - | - | -
4146 | ул. Березовая, 2 | "Киевская, 141а" | - | 15.878 | - | - | - | 3
4147 | ул. Березовая, 3-17 | "Киевская, 141а" | - | 15.43 | - | - | - | 1
4148 | ул. Березовая, 10-24 | "Киевская, 141а" | - | 16.096 | - | - | - | -
4149 | ул. Березовая, 19-35 | "Киевская, 141а" | - | 17.955 | - | - | - | -
4150 | ул. Камская, 2-2а | "Киевская, 141а" | - | - | - | 4.2283 | - | -
4151 | ул. Камская, 2-2а | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4152 | ул. Камская, 2-2а | "Киевская, 141а" | - | 10.688 | - | 6.3422 | - | -
4153 | ул. Камская, 2г | "Киевская, 141а" | - | 12.801 | - | - | - | -
4154 | ул. Камская, 7-9 | "Киевская, 141а" | - | 11.908 | - | - | - | -
4155 | ул. Камская, 11 | "Киевская, 141а" | - | 7.666 | - | - | - | -
4156 | ул. Камская, 13-17 | "Киевская, 141а" | - | 12.43 | - | - | - | -
4157 | ул. Камская, 19 | "Киевская, 141а" | - | 6.488 | - | - | - | -
4158 | ул. Камская, 21-25 | "Киевская, 141а" | - | 8.675 | - | - | - | -
4159 | ул. Киевская 121а | "Киевская, 141а" | 17.3 | - | - | - | - | -
4160 | ул. Киевская 121б | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4161 | ул. Киевская, 108а | "Киевская, 141а" | - | 9.649 | - | - | - | -
4162 | ул. Киевская, 110 | "Киевская, 141а" | - | 7.026 | - | - | - | -
4163 | ул. Киевская, 112 | "Киевская, 141а" | - | 12.83 | - | - | - | -
4164 | ул. Киевская, 114-118 | "Киевская, 141а" | - | 16.313 | - | - | - | -
4165 | ул. Киевская, 118а | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4166 | ул. Киевская, 120 | "Киевская, 141а" | - | 6.648 | - | - | - | -
4167 | ул. Киевская, 120а | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4168 | ул. Киевская, 121-123 | "Киевская, 141а" | - | 10.349 | - | - | - | -
4169 | ул. Киевская, 121в | "Киевская, 141а" | - | 9.045 | - | - | - | -
4170 | ул. Киевская, 122 | "Киевская, 141а" | - | 10.1 | - | - | - | -
4171 | ул. Киевская, 124 | "Киевская, 141а" | - | 9.382 | - | - | - | -
4172 | ул. Киевская, 124а | "Киевская, 141а" | - | 4.395 | - | - | - | -
4173 | ул. Киевская, 125-129 | "Киевская, 141а" | - | 11.88 | - | - | - | -
4174 | ул. Киевская, 126-130 | "Киевская, 141а" | - | 24.071 | - | - | - | -
4175 | ул. Киевская, 130а | "Киевская, 141а" | - | 10.21 | - | - | - | -
4176 | ул. Киевская, 131-135 | "Киевская, 141а" | - | 15.886 | - | - | - | -
4177 | ул. Киевская, 132а | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4178 | ул. Киевская, 137 | "Киевская, 141а" | - | 10.53 | - | - | - | -
4179 | ул. Киевская, 139 | "Киевская, 141а" | - | 8.942 | - | - | - | -
4180 | ул. Киевская, 141-145 | "Киевская, 141а" | - | 14.822 | - | - | - | -
4181 | ул. Киевская, 147-151 | "Киевская, 141а" | - | 9.729 | - | - | - | -
4182 | ул. Киевская, 153-157 | "Киевская, 141а" | - | 14.565 | - | - | - | -
4183 | ул. Киевская, 159-161 | "Киевская, 141а" | - | 12.002 | - | - | - | -
4184 | ул. Садовая, 1 | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4185 | ул. Садовая, 7-13 | "Киевская, 141а" | - | 21.206 | - | - | 10.1242 | -
4186 | ул. Садовая, 12 | "Киевская, 141а" | - | 25.237 | - | - | 27.1597 | -
4187 | ул. Садовая, 15-21 | "Киевская, 141а" | - | 23.993 | - | - | 11.7133 | -
4188 | ул. Садовая, 23-29 | "Киевская, 141а" | - | 33.153 | - | - | - | -
4189 | ул. Садовая, 31-37 | "Киевская, 141а" | - | 21.402 | - | - | 14.4268 | -
4190 | ул. Садовая, 39-45 | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4191 | ул. Суворова А., 53 | "Киевская, 141а" | - | 18.352 | - | - | 14.196 | -
4192 | ул. Суворова А., 55 | "Киевская, 141а" | - | 40.716 | - | - | 15.383 | -
4193 | ул. Суворова А., 57 | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | -
4194 | ул. Суворова А., 59 КНС | "Киевская, 141а" | - | 3.932 | - | - | - | 1
4195 | ул. Суворова А., 59 | "Киевская, 141а" | - | - | - | - | - | 1
4196 | Алтайская 1-я ул, 11 | "Карташева, 10" | - | 7.907 | - | - | - | -
4197 | Алтайская 2-я ул, 1 | "Карташева, 10" | - | 10.117 | - | - | - | 1
4198 | Балтийское шоссе, 104 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.8116 | 1
4199 | Балтийское шоссе, 104 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | - | 1
4200 | Балтийское шоссе, 106 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 3.3164 | 1
4201 | Балтийское шоссе, 106 | "Карташева, 10" | - | 13.848 | - | - | - | 1
4202 | Балтийское шоссе, 108 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 3.999 | 1
4203 | Балтийское шоссе, 108 | "Карташева, 10" | - | 35.401 | - | - | - | 1
4204 | Балтийское шоссе, 110 | "Карташева, 10" | - | 22.549 | - | - | - | -
4205 | Балтийское шоссе, 116 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.1762 | -
4206 | Балтийское шоссе, 116 | "Карташева, 10" | - | 20.801 | - | - | - | -
4207 | ул. Карташова ст. серж., 4-4в | "Карташева, 10" | - | 6.331 | - | - | - | 1
4208 | ул. Карташова ст. серж., 4-4в | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 3.279 | -
4209 | ул. Карташова ст. серж., 4-4в | "Карташева, 10" | - | 20.1 | - | - | - | 1
4210 | ул. Карташова ст. серж., 6-6в | "Карташева, 10" | - | 20.381 | - | - | - | -
4211 | ул. Карташова ст. серж., 6-6в | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.1027 | 3
4212 | ул. Карташова ст. серж., 24-26 | "Карташева, 10" | - | 8.116 | - | - | - | -
4213 | ул. Карташова ст. серж., 28-30 | "Карташева, 10" | - | 11.115 | - | - | - | 39
4214 | ул. Карташова ст. серж., 28-30 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.1077 | -
4215 | ул. Карташова ст. серж., 28а-28е | "Карташева, 10" | - | 21.431 | - | - | - | -
4216 | ул. Карташова ст. серж., 28а-28е | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.1196 | -
4217 | ул. Карташова ст. серж., 30а-30г | "Карташева, 10" | - | 16.811 | - | - | - | 101
4218 | ул. Карташова ст. серж., 30а-30г | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 3.5433 | -
4219 | ул. Карташова ст. серж., 32-34 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | - | -
4220 | ул. Карташова ст. серж., 32-34 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.5212 | 3
4221 | ул. Карташова ст. серж., 32а-32е | "Карташева, 10" | - | 21.067 | - | - | - | -
4222 | ул. Карташова ст. серж., 32а-32е | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 4.0533 | -
4223 | ул. Карташова ст. серж., 36-38 | "Карташева, 10" | - | 10.882 | - | - | - | 1
4224 | ул. Карташова ст. серж., 40-42 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | - | -
4225 | ул. Карташова ст. серж., 40-42 | "Карташева, 10" | - | - | - | - | 5.034 | -
4226 | ул. Сестрорецкая, 13 | "Карташева, 10" | - | 17.426 | - | - | - | -
4227 | ул. Емельянова подполк , 270б | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | - | -
4228 | ул. Емельянова подполк , 270б | "Емельянова, 300а" | - | 6.305 | - | - | - | -
4229 | ул. Емельянова подполк., 246 | "Емельянова, 300а" | - | 19.299 | - | - | - | -
4230 | ул. Емельянова подполк., 246 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.3071 | -
4231 | ул. Емельянова подполк., 248-256 | "Емельянова, 300а" | - | 27.892 | - | - | - | -
4232 | ул. Емельянова подполк., 248-256 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.1296 | 1
4233 | ул. Емельянова подполк., 258-268 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 5.5641 | -
4234 | ул. Емельянова подполк., 258-268 | "Емельянова, 300а" | - | 38.267 | - | - | - | 1
4235 | ул. Емельянова подполк., 258а | "Емельянова, 300а" | - | 37.552 | - | - | - | 1
4236 | ул. Емельянова подполк., 258а | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.7849 | -
4237 | ул. Емельянова подполк., 268а | "Емельянова, 300а" | - | 18.915 | - | - | - | -
4238 | ул. Емельянова подполк., 268а | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.2918 | -
4239 | ул. Емельянова подполк., 270-270б | "Емельянова, 300а" | - | 19.956 | - | - | - | -
4240 | ул. Емельянова подполк., 270-270б | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.0907 | -
4241 | ул. Емельянова подполк., 270а | "Емельянова, 300а" | - | 4.183 | - | - | - | -
4242 | ул. Емельянова подполк., 270а | "Емельянова, 300а" | - | 4.642 | - | - | - | -
4243 | ул. Емельянова подполк., 272-282 | "Емельянова, 300а" | - | 27.408 | - | - | - | -
4244 | ул. Емельянова подполк., 272-282 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 4.3849 | -
4245 | ул. Емельянова подполк., 284-298 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 5.5228 | -
4246 | ул. Емельянова подполк., 284-298 | "Емельянова, 300а" | - | 31.88 | - | - | - | -
4247 | ул. Емельянова подполк., 300-310 | "Емельянова, 300а" | - | 28.527 | - | - | - | -
4248 | ул. Емельянова подполк., 312 | "Емельянова, 300а" | - | - | - | - | 3.0053 | 9
4249 | ул. Емельянова подполк., 312 | "Емельянова, 300а" | - | 7.835 | - | - | - | 1
4250 | ул. Невского А., 78а | "А.Невского, 90" | - | 29.492 | - | - | 16.343 | 1
4251 | ул. Невского А., 90 | "А.Невского, 90" | - | 26.552 | - | - | 8.7762 | -
4252 | ул. Невского А., 90 | "А.Невского, 90" | - | 13.131 | - | - | 3.1801 | -
4253 | ул. Невского А., 90а | "А.Невского, 90" | - | 7.347 | - | - | 5.0075 | -
4254 | ул. Невского А., 131-131а | "А.Невского, 90" | - | 9.031 | - | - | - | -
4255 | ул. Невского А., 133 | "А.Невского, 90" | - | - | 23.884 | - | 8.6673 | -
4256 | ул. Невского А., 137-143 | "А.Невского, 90" | - | - | - | - | - | -
4257 | ул. Невского А., 145, 145б | "А.Невского, 90" | - | 16.345 | - | - | - | -
4258 | ул. Невского А., 147 | "А.Невского, 90" | - | 7.161 | - | - | - | 1
4259 | ул. Невского А., 149-153 | "А.Невского, 90" | - | - | - | - | - | 1
4260 | ул. Киевская, 82-84 | "П.Морозова, 5б" | - | 11.332 | - | - | - | -
4261 | ул. Киевская, 86 | "П.Морозова, 5б" | - | 9.208 | - | - | - | -
4262 | ул. Киевская, 88-90 | "П.Морозова, 5б" | - | 12.44 | - | - | - | 1
4263 | ул. Киевская, 95-101 | "П.Морозова, 5б" | - | 16.721 | - | - | 7 | -
4264 | ул. Киевская, 96-98 | "П.Морозова, 5б" | - | 11.447 | - | - | - | 101
4265 | ул. Киевская, 101а | "П.Морозова, 5б" | - | 13.475 | - | - | - | -
4266 | ул. Киевская, 103-109 | "П.Морозова, 5б" | - | 17 | - | - | - | -
4267 | ул. Морозова П., 1-3 | "П.Морозова, 5б" | - |  | - | - | - | 1
4268 | ул. Морозова П., 5а | "П.Морозова, 5б" | - | 9.249 | - | - | - | -
4269 | ул. Тобольская, 2 | "П.Морозова, 5б" | - | 10.285 | - | - | - | 2
4270 | ул. Морозова П., 4-4а | "П.Морозова, 5б" | - | 13.502 | - | - | 10 | -
4271 | ул. Морозова П., 2-2а | "П.Морозова, 5б" | - | - | 16 | - |  | -
4272 | ул. Киевская, 111-119 | "П.Морозова, 5б" | - | 18.109 | - | - |  | -
4273 | ул. Фабричная, 1 | "П.Морозова, 5б" | - | 9.457 | - | - |  | -
4274 | ул. Книжная, 1а | "П.Морозова, 5б" | - | 12.567 | - | - | - | -
4275 | ул. Книжная, 2-6 | "П.Морозова, 5б" | - | 13.694 | - | - | - | 1
4276 | ул. Книжная, 2а-2б | "П.Морозова, 5б" | - | 22.601 | - | - | - | -
4277 | ул. Морозова П., 5-15 | "П.Морозова, 5б" | - | 20.288 | - | - | - | -
4278 | ул. Морозова П., 7а | "П.Морозова, 5б" | - | 18.583 | - | - | - | -
4279 | ул. Морозова П., 17-23 | "П.Морозова, 5б" | - | 14.113 | - | - | - | -
4280 | ул. Морозова П., 28-30 | "П.Морозова, 5б" | - | 17.457 | - | - | - | -
4281 | ул. Морозова П., 29-31 | "П.Морозова, 5б" | - | 14.707 | - | - | - | -
4282 | ул. Морозова П., 32 | "П.Морозова, 5б" | - | 19.769 | - | - | - | -
4283 | ТП ул. Коммунистическая, 61а | "Летняя, 50а" | - | 12.169 | - | - | - | 1
4284 | ТП ул. Коммунистическая, 61а | "Летняя, 50а" | - | 12.379 | - | - | 8.9329 | 1
4285 | ТП ул. Коммунистическая, 61а | "Летняя, 50а" | - | - | - | - | - | -
4286 | ул. Коммунистическая, 48а-48г | "Летняя, 50а" | - | 35.661 | - | - | 16.6877 | -
4287 | ул. Коммунистическая, 51 | "Летняя, 50а" | - | 8.448 | - | - | - | 1
4288 | ул. Коммунистическая, 53-59 | "Летняя, 50а" | - | 14.976 | - | - | - | 1
4289 | ул. Коммунистическая, 56а-56г | "Летняя, 50а" | - | 26.998 | - | - | 12.6751 | -
4290 | ул. Коммунистическая, 58а-58г | "Летняя, 50а" | - | - | - | - | 17.9835 | 1
4291 | ул. Коммунистическая, 59а | "Летняя, 50а" | - | 14.359 | - | - | - | 1
4292 | ул. Коммунистическая, 59а | "Летняя, 50а" | - | 14.458 | - | - | - | 1
4293 | ул. Коммунистическая, 61-79 | "Летняя, 50а" | - | 19.593 | - | - | - | -
4294 | ул. Коммунистическая, 79б | "Летняя, 50а" | - | 10.485 | - | - | - | 2
4295 | ул. Летняя, 41-45 | "Летняя, 50а" | - | 33.381 | - | - | 18.4648 | -
4296 | ул. Летняя, 47-53 | "Летняя, 50а" | - | 20 | - | - | 8.5887 | -
4297 | ул. Летняя, 48 | "Летняя, 50а" | - | 20.117 | - | - | - | -
4298 | ул. Летняя, 50-56 | "Летняя, 50а" | - | 20.306 | - | - | 8.8506 | -
4299 | ул. Емельянова подполк., 45а | "Емельянова, 47" | - | 4.195 | - | - | - | -
4300 | ул. Емельянова подполк., 47 | "Емельянова, 47" | - | 4.844 | - | - | - | -
4301 | ул. Емельянова подполк., 47 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 3 | -
4302 | ул. Емельянова подполк., 49 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 4.1711 | -
4303 | ул. Емельянова подполк., 49 | "Емельянова, 47" | - | 24.027 | - | - | - | -
4304 | ул. Емельянова подполк., 51 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 5.1558 | -
4305 | ул. Емельянова подполк., 51 | "Емельянова, 47" | - | 31.278 | - | - | - | -
4306 | ул. Емельянова подполк., 53 | "Емельянова, 47" | - | 35.585 | - | - | - | -
4307 | ул. Емельянова подполк., 53 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 4.6707 | -
4308 | ул. Емельянова подполк., 207 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 4.0229 | -
4309 | ул. Емельянова подполк., 207 | "Емельянова, 47" | - | 29.77 | - | - | - | -
4310 | ул. Емельянова подполк., 209 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 4.1106 | -
4311 | ул. Емельянова подполк., 209 | "Емельянова, 47" | - | 32.581 | - | - | - | -
4312 | ул. Емельянова подполк., 215 | "Емельянова, 47" | - | - | - | - | 3.4573 | -
4313 | ул. Емельянова подполк., 215 | "Емельянова, 47" | - | 14.714 | - | 7.4748 | - | -
4314 | ул. Невского А., 184-186 | "А.Невского, 188" | - | 10.111 | - | - | - | -
4315 | ул. Невского А., 188/1 | "А.Невского, 188" | - | - | - | - | 5.5126 | -
4316 | ул. Невского А., 188/1 | "А.Невского, 188" | - | 18.06 | - | - | - | -
4317 | ул. Невского А., 188/2 | "А.Невского, 188" | - | - | - | - | 5.4075 | -
4318 | ул. Невского А., 188/2 | "А.Невского, 188" | - | - | 17.814 | - | - | -
4319 | ул. Невского А., 188/3 | "А.Невского, 188" | - | - | - | - | 5.3853 | -
4320 | ул. Невского А., 188/3 | "А.Невского, 188" | - | - | 17.712 | - | - | -
4321 | ул. Невского А., 188а | "А.Невского, 188" | - | 3.784 | - | 3.8729 | - | -
4322 | ул. Невского А., 188а ВНС | "А.Невского, 188" | - | 13.909 | - | - | - | -
4323 | ул. Невского А., 190 Общежитие | "А.Невского, 188" | - | 16.1 | - | - | - | -
4324 | ул. Невского А., 190 | "А.Невского, 188" | - | - | - | - | - | -
4325 | ул. Бассейная, 31 | "Бассейная, 35а" | - | - | - | - | 4.0571 | -
4326 | ул. Бассейная, 31 | "Бассейная, 35а" | - | 18.142 | - | - | - | -
4327 | ул. Бассейная, 33 | "Бассейная, 35а" | - | 21.605 | - | - | - | -
4328 | ул. Бассейная, 33 | "Бассейная, 35а" | - | - | - | - | 3.4115 | -
4329 | ул. Бассейная, 35 | "Бассейная, 35а" | - | 31.057 | - | 14.6392 | - | -
4330 | ул. Бассейная, 36-38 | "Бассейная, 35а" | - | 12.651 | - | - | - | 1
4331 | ул. Бассейная, 40 школа | "Бассейная, 35а" | - | 32.813 | - | - | - | 1
4332 | ул. Бассейная, 40 спортзал | "Бассейная, 35а" | - | 23.672 | - | 12.7635 | - | -
4333 | ул. Воздушная, 73 | "Бассейная, 35а" | - | 22.31 | - | - | - | -
4334 | ул. Воздушная, 80 | "Бассейная, 35а" | - | 8.846 | - | - | - | 1
4335 | ул. Воздушная, 80 | "Бассейная, 35а" | - | - | - | - | 12.7478 | -
4336 | ул. Художественная, 9-11 | "Бассейная, 35а" | - | - | - | - | 3.5555 | -
4337 | ул. Художественная, 9-11 | "Бассейная, 35а" | - | 20.1 | - | - | - | -
4338 | ул. Емельянова подполк., 46-56 | "Емельянова, 92" | - | 20.63 | - | - | - | -
4339 | ул. Емельянова подполк., 58-64 | "Емельянова, 92" | - | 16.895 | - | - | - | -
4340 | ул. Емельянова подполк., 66-72 | "Емельянова, 92" | - | 15.383 | - | - | - | -
4341 | ул. Емельянова подполк., 74-80 | "Емельянова, 92" | - | 15.275 | - | - | - | -
4342 | ул. Емельянова подполк., 82-88 | "Емельянова, 92" | - | 15.238 | - | - | - | 1
4343 | ул. Емельянова подполк., 84а | "Емельянова, 92" | - | 19.868 | - | - | - | -
4344 | ул. Емельянова подполк., 84а | "Емельянова, 92" | - | - | - | - | 4.3598 | 1
4345 | ул. Емельянова подполк., 86а | "Емельянова, 92" | - | 14.371 | - | - | - | -
4346 | ул. Емельянова подполк., 86а | "Емельянова, 92" | - | - | - | - | 3.8876 | 1
4347 | ул. Емельянова подполк., 88а | "Емельянова, 92" | - | - | - | - | 4.9321 | 1
4348 | ул. Емельянова подполк., 88а | "Емельянова, 92" | - | 18.685 | - | - | - | -
4349 | ул. Емельянова подполк., 92 | "Емельянова, 92" | - | 9.205 | - | - | - | -
4350 | ул. Емельянова подполк., 92 | "Емельянова, 92" | - | - | - | - | 3 | 1
4351 | ул. Емельянова подполк., 94 | "Емельянова, 92" | - | 12.968 | - | - | - | 36
4352 | ул. Гагарина Ю., 22-24а | "Чувашская, 4" | - | 18.9 | - | - | - | -
4353 | ул. Чувашская, 2 | "Чувашская, 4" | - | 17.2 | - | - | - | -
4354 | ул. Чувашская, 2 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | 4.6 | -
4355 | ул. Чувашская, 9 | "Чувашская, 4" | - | 21 | - | - | - | -
4356 | ул. Чувашская, 9 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | 5.6 | -
4357 | ул. Чувашская, 11 | "Чувашская, 4" | - | 21.7 | - | - | - | -
4358 | ул. Чувашская, 11 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | 5.7 | -
4359 | ул. Танковая, 4 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | - | -
4360 | ул. Гагарина, 109 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | - | -
4361 | Краснодонский пер., 8 | "Чувашская, 4" | - | 25.042 | - | - | - | -
4362 | Краснодонский пер., 8 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | 3.8264 | 2
4363 | ул. Гагарина Ю., 44-46 | "Чувашская, 4" | - | 18.204 | - | - | - | -
4364 | ул. Гагарина Ю., 50-52 | "Чувашская, 4" | - | 15.836 | - | - | - | -
4365 | ул. Краснодонская, 3-3а-5 | "Чувашская, 4" | - | - | - | - | 3.9168 | 1
4366 | ул. Краснодонская, 3-3а-5 | "Чувашская, 4" | - | 25.328 | - | - | - | 1
4367 | Малое Борисово пос. (10а) "Хлораторы" | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 15.855 | - | - | 14.6027 | -
4368 | Малое Борисово пос. (10а) 1 Реагентное хозяйство ввод 1 | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 13.657 | - | - | - | 1
4369 | Малое Борисово пос. (10а) 3 | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 14.164 | - | - | - | -
4370 | Малое Борисово пос. (10а) 3 Административное здание | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 9.079 | - | - | 3.0457 | -
4371 | Малое Борисово пос. (10а) 4 Блок фильтров т отстойников №2 | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 16.185 | - | - | - | -
4372 | Малое Борисово пос. (10а) 5 Склад | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 7.022 | - | - | - | 1
4373 | Малое Борисово пос. (10а) 6 Бомбоубежище | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 5.123 | - | - | - | -
4374 | Малое Борисово пос., 10 | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | 9.763 | - | - | 4.7242 | 1
4375 | Малое Борисово пос., 11 | "М.Борисово, 19а (ЮВС-2)" | - | - | - | - | - | -
4376 | Красносельская 18 | "Красносельская, 14" | - | 30.659 | - | - | - | -
4377 | Красносельская 18 | "Красносельская, 14" | - | - | - | - | 6.3573 | 1
4378 | Красносельская 20 | "Красносельская, 14" | - | 15.016 | - | - | - | -
4379 | Красносельская 20 | "Красносельская, 14" | - | - | - | - | 4.1098 | -
4380 | Победы пр-кт, 82 | "Красносельская, 14" | - | 16.336 | - | - | - | 1
4381 | Победы пр-кт, 82 | "Красносельская, 14" | - | - | - | - | 3.1397 | -
4382 | ул. Спортивная, 11 | "Чкалова, 29" | - | - | - | - | 12.7243 | -
4383 | ул. Чкалова 24-26а | "Чкалова, 29" | - | 15.445 | - | - | 9.2356 | -
4384 | ул. Чкалова, 7а | "Чкалова, 29" | - | 9.932 | - | 14.373 | 6.5923 | 3
4385 | ул. Чкалова, 29 спк | "Чкалова, 29" | - | 16.845 | - | - | - | 3
4386 | ул. Чкалова, 29 виварий | "Чкалова, 29" | - | 4.896 | - | - | - | -
4387 | ул. Чкалова, 29 виварий | "Чкалова, 29" | - | - | - | - | 3.1031 | -
4388 | ул. Чкалова, 29 спк | "Чкалова, 29" | - | - | - | - | 4.2066 | -
4389 | ул. Катина, 4-6 | "Чкалова, 29" | - | 28 | - | - |  | -
4390 | ул. Дзержинского, 205а | "И.Земнухова, 6" | - | - | - | 11.9273 | 6.8747 | 101
4391 | ул. Земнухова И., 8-10 | "И.Земнухова, 6" | - | - | - | - | 9.735 | -
4392 | ул. Земнухова И., 8-10 | "И.Земнухова, 6" | - | - | 21.222 | - | - | -
4393 | ул. Коммунистическая, 30 | "П.Морозова, 115д" | - | 18.09 | - | - | - | 1
4394 | ул. Коммунистическая, 32-32б | "П.Морозова, 115д" | - | 18.238 | - | - | - | -
4395 | ул. Коммунистическая, 35 | "П.Морозова, 115д" | - | 20.948 | - | - | - | 1
4396 | ул. Коммунистическая, 37-37а | "П.Морозова, 115д" | - | 20 | - | - | - | -
4397 | ул. Коммунистическая, 41-47 | "П.Морозова, 115д" | - | 20.619 | - | - | - | -
4398 | ул. Коммунистическая, 46а-г | "П.Морозова, 115д" | - | - | - | - | 4.9634 | -
4399 | ул. Коммунистическая, 46а-г | "П.Морозова, 115д" | - | 26.986 | - | - | - | 11
4400 | ул. Морозова П., 115а | "П.Морозова, 115д" | - | 10.27 | - | - | - | -
4401 | ул. Морозова П., 115б | "П.Морозова, 115д" | - | 11.617 | - | - | - | -
4402 | ул. Морозова П., 115в | "П.Морозова, 115д" | - | 15.159 | - | - | - | -
4403 | ул. Дзержинского, 162 | "Дзержинского, 162в" | - | 12.579 | - | - | - | 1
4404 | ул. Дзержинского, 162 | "Дзержинского, 162в" | - | - | - | - | 4.0915 | -
4405 | ул. Дзержинского, 162а | "Дзержинского, 162в" | - | 4.496 | - | - | - | 1
4406 | ул. Дзержинского, 162а | "Дзержинского, 162в" | - | - | - | - | 3 | -
4407 | ул. Дзержинского, 164 | "Дзержинского, 162в" | - | - | - | - | 3.6032 | -
4408 | ул. Дзержинского, 164 | "Дзержинского, 162в" | - | 10.741 | - | - | - | -
4409 | ул. Дзержинского, 166 | "Дзержинского, 162в" | - | 10.811 | - | - | - | -
4410 | ул. Дзержинского, 166 | "Дзержинского, 162в" | - | - | - | - | 3.6084 | -
4411 | ул. Дзержинского, 166б | "Дзержинского, 162в" | - | - | - | - | 5 | -
4412 | ул. Дзержинского, 166б | "Дзержинского, 162в" | - | 17 | - | - | - | -
4413 | ул. Дзержинского, 170 | "Дзержинского, 162в" | - | 5.274 | - | - | - | -
4414 | ул. Ангарская, 80-82 | "Солнечногорская, 59" | - | - | - | - | - | -
4415 | ул. Ангарская, 84 #1 | "Солнечногорская, 59" | - | - | - | - | 4.214 | -
4416 | ул. Ангарская, 84 #1 | "Солнечногорская, 59" | - | 10.481 | - | 9.3604 | - | -
4417 | ул. Ангарская, 84 #2 | "Солнечногорская, 59" | - | 8.447 | - | - | - | -
4418 | ул. Ангарская, 84 #2 | "Солнечногорская, 59" | - | - | - | - | 3.0354 | -
4419 | ул. Ангарская, 84 #3 | "Солнечногорская, 59" | - | - | - | - | 3.4081 | -
4420 | ул. Ангарская, 84 #3 | "Солнечногорская, 59" | - | 7.472 | - | 8.0004 | - | -
4421 | ул. Солнечногорская, 59 | "Солнечногорская, 59" | - | 8.077 | - | - | - | -
4422 | ул. Солнечногорская, 59б | "Солнечногорская, 59" | - | 7.819 | - | 16.9171 | - | -
4423 | Транспортный туп. 10а | "Транспортная, 25" | - | 7.454 | - | - | - | -
4424 | Транспортный туп., 1-1а | "Транспортная, 25" | - | 11.389 | - | - | - | -
4425 | Транспортный туп., 2 | "Транспортная, 25" | - | 9.527 | - | - | - | -
4426 | Транспортный туп., 6 | "Транспортная, 25" | - | 7.844 | - | - | - | -
4427 | Транспортный туп., 8 | "Транспортная, 25" | - | 7.928 | - | - | - | 1
4428 | Транспортный туп., 12 | "Транспортная, 25" | - | 7.518 | - | - | - | -
4429 | ул. Транспортная, 2-4 | "Транспортная, 25" | - | 9.105 | - | - | - | 1
4430 | ул. Транспортная, 2в | "Транспортная, 25" | - | 13.168 | - | - | - | 1
4431 | ул. Транспортная, 2д | "Транспортная, 25" | - | 4.468 | - | - | - | -
4432 | ул. Транспортная, 3а | "Транспортная, 25" | - | 3.846 | - | - | - | -
4433 | ул. Транспортная, 3б | "Транспортная, 25" | - | 3.118 | - | - | - | 1
4434 | ул. Транспортная, 8 | "Транспортная, 25" | - | 9.162 | - | - | - | 36
4435 | ул. Транспортная, 14 | "Транспортная, 25" | - | 6.868 | - | - | - | -
4436 | ул. Транспортная, 16 | "Транспортная, 25" | - | 8.077 | - | - | - | -
4437 | ул. Транспортная, 18 | "Транспортная, 25" | - | 8.251 | - | - | - | -
4438 | ул. Транспортная, 20 | "Транспортная, 25" | - | 8.348 | - | - | - | -
4439 | ул. Транспортная, 22-24 | "Транспортная, 25" | - | 12.232 | - | - | - | -
4440 | ул. Транспортная, 23 | "Транспортная, 25" | - | 6.226 | - | - | - | -
4441 | ул. Транспортная. 2г | "Транспортная, 25" | - | 12.119 | - | - | - | -
4442 | ул. Колхозная, 8 | "Колхозная, 8а" | - | 18.8 | - | - | - | -
4443 | ул. Колхозная, 8 | "Колхозная, 8а" | - | - | - | - | 4.1519 | -
4444 | ул. Колхозная, 10 | "Колхозная, 8а" | - | - | - | - | 4.5835 | -
4445 | ул. Колхозная, 10 | "Колхозная, 8а" | - | 13.4 | - | - | - | 2
4446 | ул. Гагарина Ю., 74-76а | "Молодой Гвардии, 4" | - | - | - | - | - | -
4447 | ул. Гагарина Ю., 76б | "Молодой Гвардии, 4" | - | 3.603 | - | - | - | -
4448 | ул. Молодой Гвардии, 1-3 | "Молодой Гвардии, 4" | - | 16.108 | - | - | - | 1
4449 | ул. Молодой Гвардии, 2-4 | "Молодой Гвардии, 4" | - | 11.292 | - | - | - | 1
4450 | ул. Молодой Гвардии, 2-4 | "Молодой Гвардии, 4" | - | 8.245 | - | 11.3835 | - | -
4451 | ул. Танковая 15а | "Молодой Гвардии, 4" | - | 13.074 | - | - | - | 1
4452 | ул. Танковая, 15 соцобъект радиологическая лаборатория | "Молодой Гвардии, 4" | - | 4.146 | - | - | - | -
4453 | ул. Танковая, 15 | "Молодой Гвардии, 4" | - | 12.242 | - | - | - | -
4454 | ул. Танковая, 15 соцобъект ветеринарная лаборатория | "Молодой Гвардии, 4" | - | 10.484 | - | - | - | -
4455 | ул. Емельянова подполк., 156 | "Емельянова, 156б" | - | 33.415 | - | - | 6.3856
4456 | ул. Емельянова подполк., 164 | "Емельянова, 156б" | - | 10.947 | - | - | - | -
4457 | ул. Емельянова подполк., 168 | "Емельянова, 156б" | - | 15.618 | - | - | 5.0395 | -
4458 | Победы 201 | "пр-т Победы, 199" | - | - | - | - | 3.3964 | -
4459 | Победы 201а-203а | "пр-т Победы, 199" | - | - | - | - | 3.694 | -
4460 | Победы 203 | "пр-т Победы, 199" | - | - | - | - | 3.3846 | 101
4461 | Победы пр-т, 201 | "пр-т Победы, 199" | - | 12.536 | - | - | - | -
4462 | Победы пр-т, 201а-203а | "пр-т Победы, 199" | - | 16.074 | - | - | - | -
4463 | Победы пр-т, 201б | "пр-т Победы, 199" | - | 9.005 | - | - | - | 1
4464 | Победы пр-т, 201б | "пр-т Победы, 199" | - | - | - | - | 4.0769 | -
4465 | Победы пр-т, 203 | "пр-т Победы, 199" | - | 12.266 | - | - | - | 1
4466 | ул. Новикова Маршала, 4-6 | "Маршала Новикова, 4-6" | - | - | - | - | - | -
4467 | ул. Новикова Маршала, 4-6 | "Маршала Новикова, 4-6" | - | - | - | - | - | -
4468 | ул. Новикова Маршала, 8 | "Маршала Новикова, 4-6" | - | 10.6 | - | - | - | -
4469 | ул. Новикова Маршала, 10 | "Маршала Новикова, 4-6" | - | 14.5 | - | - | - | 11
4470 | ул. Горького, 180 КПП в/ч | "Горького, 178" | - | 5.259 | - | - | - | -
4471 | ул. Горького, 180 | "Горького, 178" | - | - | - | - | - | -
4472 | ул. Горького, 180 Кар. помещ в/ч | "Горького, 178" | - | 8.128 | - | - | - | -
4473 | Дзержинского, 131 | "Дзержинского, 147" | - | - | 4.631 | - | - | 1
4474 | Дзержинского, 131 | "Дзержинского, 147" | - | - | - | - | 5.8105 | -
4475 | Дзержинского, 131 | "Дзержинского, 147" | - | - | 4.615 | - | - | 1
4476 | Дзержинского, 131 | "Дзержинского, 147" | - | - | - | - | 6.4036 | -
4477 | Дзержинского, 147 Б | "Дзержинского, 147" | - | 21.452 | - | - | - | -
4478 | Дзержинского, 163 | "Дзержинского, 147" | - | - | - | - | 3.001 | -
4479 | Дзержинского, 163 | "Дзержинского, 147" | - | 25.581 | - | - | - | -
4480 | ул. Баженова, 17-19 | "Баженова, 21" | - | - | - | - | 4.384 | -
4481 | ул. Баженова, 17-19 | "Баженова, 21" | - | 16 | - | - | - | -
4482 | ул. Баженова, 21 лит З | "Баженова, 21" | - | - | - | - | 4.4399 | -
4483 | ул. Баженова, 21 лит З | "Баженова, 21" | - | 5 | - | - | - | -
4484 | ул. Баженова, 21 лит Б,В,Г | "Баженова, 21" | - | - | - | - | - | -
4485 | ул. Баженова, 21 лит А,Ж | "Баженова, 21" | - | - | - | - | 3 | -
4486 | ул. Баженова, 21 лит А,Ж | "Баженова, 21" | - | 15.3 | - | 6.3 | - | -
4487 | ул. Баженова, 21 | "Баженова, 21" | - | - | - | - | - | -
4488 | ул. Баженова, 23-25 | "Баженова, 21" | - | - | - | - | 5.544 | -
4489 | ул. Баженова, 23-25 | "Баженова, 21" | - | - | 14.5 | - | - | -
4490 | ул. Чапаева, 34а | "Энгельса, 51а" | - | - | - | - | - | -
4491 | ул. Энгельса, 44-46 | "Энгельса, 51а" | - | 13 | - | - | - | -
4492 | ул. Энгельса, 51 | "Энгельса, 51а" | - | 7.5 | - | - | - | -
4493 | ул. Энгельса, 53-55 | "Энгельса, 51а" | - | 11 | - | - | - | -
4494 | ул. Лесопарковая, 38 | "Лесопарковая, 38" | - | 13.607 | - | - | - | -
4495 | ул. Лесопарковая, 38а | "Лесопарковая, 38" | - | - | 19.764 | - | - | -
4496 | ул. Нахимова, 24 | "Лесопарковая, 38" | - | 13.689 | - | - | - | -
4497 | ул. Заводская, 16 | "Суворова, 137б" | - | 15.95 | - | - | - | 1
4498 | ул. Можайская, 65-67 | "Суворова, 137б" | - | - | - | - | - | -
4499 | ул. Суворова, 137 | "Суворова, 137б" | - | - | - | - | - | 1
4500 | ул. Суворова, 139 | "Суворова, 137б" | - | - | - | - | - | 1
4501 | ул. Баумана, 19 | "Суворова, 137б" | - | - | - | - | - | -
4502 | ул. Можайская, 26 | "Суворова, 137б" | - | 6.7 | - | - | 4.7 | -
4503 | ул. Можайская, 30 | "Суворова, 137б" | - | 6.2 | - | - | - | 1
4504 | ул. Тбилисская, 1-3 | "Суворова, 137б" | - | 12.6 | - | - | 7 | 36
Расчетные диаметры шайб менее 3 мм установить 3 мм
В случае неудовлетворительного теплоснабжения или перегрева обратной сетевой воды, после проведения наладки, обращаться в службу РНС по телефону: 667-232